УТВЕРЖДАЮ

Временный генеральный директор

Иванов А. И.

«08» мая 2014 г.

Документация о закупке

опытно-конструкторской работы

«Разработка модулей управления комплексом оборудования автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии»

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Москва 2014г.

Настоящая документация разработана с целью соблюдения требований, установленных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информационная карта

| п\п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, предоставление заявок не предусмотрено, требования к содержанию, форме, оформлению и составу не устанавливаются |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участником закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, не устанавливаются. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно проекту Договора |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей, НДС не облагается |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Согласно проекту Договора |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Согласно проекту Договора |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление порядка, места, даты начала и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление требований к участникам закупки и перечня документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление формы, порядка, даты начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление места и даты рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке | В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, Положением о закупке не предусмотрено в данной процедуре установление порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке |
| 14 | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки на любом этапе |

Приложение №1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка модулей управления комплексом оборудования автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии»

- Наименование, шифр и основание для выполнения ОКР

Наименование и шифр ОКР

«Разработка модулей управления комплексом оборудования автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии».

Основание для выполнения ОКР

Федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации .

Цель выполнения ОКР, наименование и индекс образца

Цель ОКР

Разработка конструкции и технологии изготовления унифицированных электронных модулей управления комплексом оборудования автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии (МУК АСЭ ВИЭ) на базе электронной компонентной базы российского производства.

Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработан технический проект МУК АСЭ ВИЭ, включая: модули управления комплексом преобразователей электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ПЭ ВИЭ); подсистему контроля и мониторинга, в т.ч. удаленного мониторинга;

- разработаны конструкторская (КД), технологическая (ТД) и программная (ПД) документации с литерой «О1»;

- изготовлены опытные образцы МУК АСЭ ВИЭ;

- принято участие в проведении предварительных и приемочных испытаний опытных образцов комплекса преобразователей электроэнергии от возобновляемых источников энергии.

Наименование и индекс образца

Наименование – унифицированные электронные модули управления комплексом оборудования автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии.

Индекс образца  не присваивается.

Технические требования

Основные требования к параметрам

Основные требования к опытным образцам МУК АСЭ ВИЭ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Модули управления комплексом ПЭ ВИЭ |  |  |
| 1 | Напряжение питания от стабилизированного источника питания постоянного тока, В | выбирается из стандартного ряда: =24В ±5%, =27В ±5%, =36В ±5%, |
| 2 | Интерфейсы связи с подчиненными электронными модулями комплекса ПЭ ВИЭ | CAN, RS485 или RS232 |
| 3 | Протокол связи по интерфейсу RS485/RS232 | Требования не предъявляются |
| 4 | Протокол связи по интерфейсу CAN | Требования не предъявляются |
| 5 | Интерфейс связи с АСУ ТП верхнего уровня и подсистемой удалённого контроля и мониторинга | Проводной. Беспроводной (с использованием внешнего радиомодема) |
| 6 | Локальная визуализация (функция отображения) | Графический дисплей |
| 7 | Дискретные выходы | Количество определяется на этапе технического проекта |
| 8 | Дискретные входы | Количество определяется на этапе технического проекта |
| Подсистема удалённого контроля и мониторинга |  |  |
| 1 | Напряжение питания от сети переменного тока, В | =220В ±10%, 50±1 Гц |
| 2 | Интерфейсы связи | Проводной (RS485/RS232) Беспроводной (с использованием внешнего радиомодема) |
| 3 | Архивная память (функция архивирования) | Локальный жёсткий диск |
| 4 | Локальная визуализация (функция отображения) | Графический дисплей |

Основные требования к функционированию опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра, единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение информации |  |
| 1.1 | Получение информации по интерфейсам связи от подчинённых электронных модулей ПЭ ВИЭ, другого оборудования АСЭ | Текущие значения контролируемых величин и режимов работы |
| 1.2 | Получение информации по интерфейсам связи от удаленных подсистем и систем | Команды и запросы данных |
| 2 | Функции передачи информации |  |
| 2.1 | Передача информации по интерфейсам связи с подчинёнными электронными модулям | Параметры и режимы работы |
| 2.2 | Передача информации по интерфейсам связи в подсистему удалённого контроля и мониторинга и АСУ ТП верхнего уровня | Текущие значения контролируемых величин, параметров и режимов работы, ответы на запросы |
| 3 | Функции сигнализации | Сигнализация аварийных и нештатных ситуаций подчиненных электронных модулей |
| 4 | Функции управления | Управление режимами работы подчиненных электронных модулей |
| 5 | Функции сбора, обработки и отображения | Сбор, обработка и отображение на локальном дисплее контролируемых параметров подчиненных электронных модулей |
| 6 | Функции архивирования | Архивирование данных осуществляется на локальном жестком диске подсистемы удаленного контроля и мониторинга |

Примечание: Окончательно перечень требований к параметрам и функционированию опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ уточняется на этапе разработки технического проекта.

Основные особенности аппаратных и программных средств опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ

Локальные модули управления, входящие в состав модуля управления комплексом ПЭ ВИЭ, должны быть выполнены в виде законченных блоков, помещенных в экранированные корпуса, с разъемами для подключения входов/выходов, питания, средства отображения.

Должны быть предусмотрены средства самодиагностики блоков.

Питание модулей, входящих в состав МУК ПЭ ВИЭ, осуществляться от соответствующих источников питания, разработка которых не требуется.

Блоки питания модулей должны иметь гальванические развязки и встроенные средства защиты от электромагнитных помех.

Требуемый уровень надежности электропитания модулей и необходимость использования источников бесперебойного питания, их необходимую мощность и требуемую продолжительности автономной работы определить на этапе разработки технического проекта.

Беспроводная связь между модулем управления комплексом и подсистемой удаленного контроля и мониторинга, а также АСУ ТП верхнего уровня должна осуществляться посредством радиомодемов, разработка которых не требуется.

Подсистема удаленного контроля и мониторинга аппаратно должна основываться на базе ПК или ноутбука, разработка которого не требуется.

Состав образца

В состав опытных образцов изделия должны входить:

- модуль управления комплексом ПЭ ВИЭ с интегрированными блоком защиты, графическим жидкокристаллическим дисплеем и коммуникационными средствами для связи с подчинёнными электронными модулями и подсистемой удаленного контроля и мониторинга;

- подсистема удаленного контроля и мониторинга с интегрированными средствами архивирования данных, оборудованием проводных и беспроводных каналов связи.

Примечание: Окончательный состав опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ уточняется на этапе разработки технического проекта.

Требования по назначению

МУК АСЭ ВИЭ предназначен для обеспечения контроля и управления режимами преобразователей электроэнергии от возобновляемых источников энергии и мониторинга электрооборудования потребителя автономной системы  электроснабжения.

Требования по радиоэлектронной защите

Не предъявляются.

Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Модули управления преобразователями электроэнергии должны быть устойчивы (в составе комплекса ПЭ ВИЭ) к:

- воздействию разряда молний в соответствии со стандартом МЭК 62305;

- сейсмоударному воздействию с амплитудой ударного ускорения 200 (20) м/с (g) при длительности полуволн от 30 до 50 мс. (группам 1.1., 1.2, 1.2.3. по ГОСТ РВ 20.39.304-98);

- воздействию климатических факторов по группе 4 ГОСТ 21552-84 и должны сохранять работоспособность при:

- температуре окружающей среды от минус 50 до +85 °С;

- относительной влажности воздуха 95% при температуре +35 °С;

- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

Требование уточняется на этапе технического проекта.

3.5.2 К оборудованию подсистемы удаленного контроля и мониторинга специальные требования не предъявляются.

Требования по надежности

3.6.1 Модули управления комплексом ПЭ ВИЭ

Средняя наработка на отказ – не менее 60 000 ч.

3.6.2 К оборудованию подсистемы удаленного контроля и мониторинга специальные требования не предъявляются.

Требования по эргономике и технической эстетике.

Требования по эргономике и технической эстетике должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.049-80 и ГОСТ 24750-81.

Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения

Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

Требования по транспортабельности

Требования по транспортабельности МУК АСЭ ВИЭ должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.

Требования по безопасности

Оборудование МУК АСЭ ВИЭ не должно оказывать вредных воздействий на персонал, использующий данные изделия.

Оборудование МУК АСЭ ВИЭ должно быть экологически, пожаро и взрывобезопасным.

Требования по стандартизации и унификации

Конструкторская документация (КД) должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД.

Технологическая документация (ТД) должна быть выполнена в соответствии с ЕСТД.

Программная документация (ПД) должна быть выполнена в соответствии с ЕСПД.

Коэффициент применяемости конструкции - не менее 50%.

Коэффициент применяемости технологических операций - не менее 60%.

Требования по технологичности

При производстве опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ должны применяться современные базовые технологии блочного монтажа, использоваться типовые технологические процессы, применяемые на предприятии, с добавлением оригинальных операций.

Конструктивные требования

Изделия конструктивно должны быть выполнены с учетом удобства технического обслуживания и ремонта.

Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимость и продолжительность подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочная полная стоимость жизненного цикла;

- сравнительные технико-экономические показатели разработки и лучших образцов (систем) аналогичного типа (российских и зарубежных).

Требования по видам обеспечения

Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

Требования по математическому, программному и информационному обеспечению определяются на этапе технического проекта.

Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения

МУК АСЭ ВИЭ разрабатываются на базе электронной компонентной базы российского производства.

Требования к консервации, упаковке и маркировке

Не предъявляются.

Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

Специальные требования

Не предъявляются

Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта модулей управления комплексом, блока защит, подсистем контроля и мониторинга, в т. ч. удаленного мониторинга. Изготовление макетов составных частей модулей управления комплексом, блока защит, подсистем контроля и мониторинга, в т. ч. удаленного мониторинга. Разработка КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ. Изготовление опытных образцов частей модулей управления комплексом, блока защит, подсистем контроля и мониторинга, в т. ч. удаленного мониторинга. | Документация технического проекта модулей управления комплексом, блока защит, подсистем контроля и мониторинга, в т. ч. удаленного мониторинга - 1 компл. Макет составных частей модулей управления комплексом, блока защит, подсистем контроля и мониторинга, в т. ч. удаленного мониторинга – 1 компл. КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ - 1 компл. Опытные образцы: - модулей управления комплексом ПЭ ВИЭ - 10 компл. - подсистемы удаленного контроля и мониторинга - 1 компл. | С даты заключения договора - сентябрь 2014 г. |
| 2 | Участие в проведении предварительных испытаний опытных образцов преобразователей электроэнергии. Участие в проведении приемочных испытаний опытных образцов преобразователей электроэнергии. | Протоколы предварительных испытаний опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ - 1 компл. КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ с литерой «О» - 1 компл. Протоколы приемочных испытаний опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ - 1 компл. КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ с литерой «О1» - 1 компл. | январь 2015 г. - май 2015 г. |

Порядок выполнения и приемки этапов СЧ ОКР

Выполнение, приемка этапов ОКР и ОКР в целом проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство». По завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом) и предоставлено Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и отчетной документацией за 20 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).

Перечень научно-технической продукции, предъявляемой Заказчику по завершению этапов работы и работы в целом

В результате выполнения этапов работы Заказчику должны быть предъявлены:

- Технический проект МУК АСЭ ВИЭ – 1 компл.;

- КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ – 1 компл.,

- Опытные образцы:

- модулей управления комплексом ПЭ ВИЭ - 10 компл.

- подсистемы удаленного контроля и мониторинга - 1 компл.;

- Протоколы предварительных испытаний опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ – 1 компл.

- КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ с литерой «О» – 1компл.;

- Протоколы приемочных испытаний опытных образцов МУК АСЭ ВИЭ – 1 компл.;

- КД, ТД и ПД МУК АСЭ ВИЭ с литерой «О1» – 1 компл.

- Предложения по предприятию – изготовителю, порядку и срокам освоения производства разработанных х изделий.

Вся отчётная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также в электронном виде на картах флэш-памяти.