конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в технической части документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара

Из содержания документации невозможно сделать вывод о том в отношении, каких именно товаров, указанных в техническом задании, участнику следует указать конкретные показатели,  поскольку в составе документации отсутствует четкий перечень применяемых материалов, в отношении которых заказчиком определены минимальные и максимальные показатели и показатели, значения которых не могут изменяться требования, а соответственно в отношении которых участники должны указывать конкретные показатели.

Таким образом, сведения, содержащиеся в пункте 3 раздела 3  о необходимости указания конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ, исходя из перечня ресурсов, указанных в техническом задании, не представляет собой конкретное и однозначное требование к содержанию заявки.

На основе вышесказанного, товары и аналоги составлены на усмотрение участника

При закупке используются товары со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование товара | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Значение, предлагаемое участником аукциона | Место происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик холодной воды | тахометрический крыльчатый для измерения объема сетевой воды СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82 при давлении в водопроводной сети не более 1,6мПа (16атм) в диапазоне температур от +5 до 50°С показывающими измерение объема в м3 и его долях, присоединение к трубопроводу резьбовое. Межповерочный интервал 6 лет. | тахометрический крыльчатый для измерения объема сетевой воды СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82 при давлении в водопроводной сети до 1,6МПа (16атм), диапазон температур: +5 … +50°С, показывающими измерение объема в м3 и его долях, присоединение к трубопроводу резьбовое. Межповерочный интервал 6 лет. | Российская Федерация |
| 2 | Счетчик горячей воды | тахометрический крыльчатый для измерения объема сетевой воды СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82 при давлении в водопроводной сети не более 1,6мПа (16атм) в диапазоне температур от +5 до 95°С показывающими измерение объема в м3 и его долях, присоединение к трубопроводу резьбовое. Межповерочный интервал 4 года. | тахометрический крыльчатый для измерения объема сетевой воды СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82 при давлении в водопроводной сети до 1,6МПа (16атм), диапазон температур: +5 … +95°С, показывающими измерение объема в м3 и его долях, присоединение к трубопроводу резьбовое. Межповерочный интервал 4 года | Российская Федерация |
| 3 | Теплосчетчик | Марка теплосчетчика SA94/3А производства АСВЕГА Тип расходомера – электромагнитный полнопроходной, при условии соответствия ; Метрологические характеристики класса «С» по ГОСТ Р 51649-2000; Динамический диапазон измерения расхода 1:600; Погрешность при измерении: - количества тепловой энергии ± 5 %; - расхода теплоносителя ± 2%; - предел допустимого измеряемого давления – от 0,4 до 1,6 Мпа; (три канала). - предел измерения выхода токового сигнала- 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА. - измерение температуры в диапазоне от 1до 150 °С. (три канала). - измерение разности температур – Dtmin = 1 °С. - наличие интерфейса RS232/485. Тепловычислитель, блоки питания для датчиков давления, GSM-модем устанавливаются в одном шкафу | Тепловычислитель ТВN7-04,01А(БП+RS232), производства ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»: - встроенные адаптеры интерфейса RS232/485 | Российская Федерация |
|  |  |  | Расходомер электромагнитный полнопроходной "Питерфлоу РС", соответствует метрологическим характеристикам класса «С» по ГОСТ Р 51649-2000 Динамический диапазон измерения расхода 1:600, Погрешность при измерении: - количества тепловой энергии 4 %; - расхода теплоносителя 2%; - предел допустимого измеряемого давления –0,4 - 1,6 Мпа; (три канала). - предел измерения выхода токового сигнала- 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА. - измерение температуры в диапазоне: 1… 150 °С. (три канала). - измерение разности температур – Dtmin = 1 °С. | Российская Федерация |
|  |  |  | GSM-модем | Российская Федерация |
|  |  |  | блоки питания для датчиков давления | Российская Федерация |
|  |  |  | Все вышеперечисленное устанавливается в одном шкафу |  |
| 4 | Счётчик горячей воды | крыльчатый (многоструйный, сухоходные) для измерения объёма горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 до 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 атм.) с датчиком (магнитоуправляемый герметизированный контакт, далее геркон) для дистанционной передачи низкочастотных импульсов с ценой деления от 1 до 100 литров | крыльчатый (многоструйный, сухоходные) для измерения объёма горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу при температуре: 5… 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети до 1,6 МПа (16 атм.) с датчиком (магнитоуправляемый герметизированный контакт, далее геркон) для дистанционной передачи низкочастотных импульсов с ценой деления: 1-100 литров | Российская Федерация |