Уважаемый заказчик, просим разъяснить следующие положения документации:

- В списке гостов предоставленном в аукционной документации заказчиком  указано два государственных стандарта на кирпич керамический, а именно ГОСТ 530- 2007 и ГОСТ 530- 2012, каким образом материал должен соответствовать двум ГОСТам один из которых является недействительным? Просим внести изменения в документацию и убрать требование соответствия недействующему государственному стандарту.

- В пункте «Розетки штепсельные» заказчиком требуются следующие показатели:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 16 |

Данное требование предъявлено именно к номинальному напряжению и номинальной силе тока или к фактическому? Таким образом просим пояснить будет ли причиной для отклонения указание параметров для данных характеристик следующим образом:

| В | Напряжение | 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | 16 |

или же данное требование является  условием в которой товар оптимально функционирует и следует указать данное значение следующим образом:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 16 |

- В пункте «Выключатели серия "Этюд"» заказчиком требуются следующие показатели:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 10 |

Данное требование предъявлено именно к номинальному напряжению и номинальной силе тока или к фактическому? Таким образом просим пояснить будет ли причиной для отклонения указание параметров для данных характеристик следующим образом:

| В | Напряжение | 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | 10 |

или же данное требование является  условием в которой товар оптимально функционирует и следует указать данное значение следующим образом:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 10 |

- В пункте «Переключатели серия "Рондо"» заказчиком требуются следующие показатели:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 10 |

Данное требование предъявлено именно к номинальному напряжению и номинальной силе тока или к фактическому? Таким образом просим пояснить будет ли причиной для отклонения указание параметров для данных характеристик следующим образом:

| В | Напряжение | 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | 10 |

или же данное требование является  условием в которой товар оптимально функционирует и следует указать данное значение следующим образом:

| В | Напряжение | до 250 |
| --- | --- | --- |
| А | Сила тока | До 10 |

- В пункте «Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.).» заказчиком установлено требование к марке стали для арматуры горячекатаной, периодического профиля в стержнях.

| Марка стали может быть . | Ст3кп/Ст3пс/Ст3сп/ Ст5сп/Ст5пс/1НГ2С/ 10ГТ/35ГС/25Г2С/ 32Г2Рпс |
| --- | --- |

Однако согласно ГОСТ 5781-82, п. 2. 2, марки стали: Ст3кп/Ст3пс/Ст3сп  не могут быть использованы для арматуры горячекатаной, периодического профиля в стержнях, так как используется для гладко профильной стали . Просим внести изменения в документацию, так как данное требование противоречит  ГОСТ 5781-82 и вводит участника в заблуждение.

Так же в данном пункте заказчиком установлено требование:

| % | относительное удлинение | не менее 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласно ГОСТ 5781-82, п. 2.6, относительное удлинение для требуемого Заказчиком класса арматурной стали (класс должен быть до АIII (А400)), должно быть не менее 14%. Таким образом данное требование намеренно вводит Участников в заблуждение, устанавливая требования к материалам, которые не соответствуют нормативной документации (ГОСТ 5781-82, п. 2.6). Просим внести соответствующие  изменения в документацию.

Далее в  данном пункте заказчиком установлено требование по длине:

| мм, м | Диаметр, длина | от 6 до 80, от 1 до 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласно ГОСТ 5781-82, п. 1.13, длина стержней не может быть 1 м. Считаем, что данное требование намеренно вводит участников в заблуждение, устанавливая требования к материалам, которые не соответствуют нормативной документации(ГОСТ 5781-82, п. 1.13). Просим внести изменения в документацию.

В пункте «Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.» заказчиком установлено требование:

| В | напряжение | 660-1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Просим разъяснить: требуется указать одно конкретное значение или все возможные значения в данном диапазоне или допускается установить диапазон значений? Будет ли являться причиной для отклонения указанное конкретное (конкретные)  значения?

Так же в данном пункте заказчиком установлено требование:

| В | напряжение | 660-1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Однако  далее заказчик указывает:

|  | Кабель силовой ВВГнг должен выдержать испытание переменным напряжением частотой 50-60 Гц в течении 10 мин. Значения испытательного напряжения - Номинальное напряжение кабеля 0,66-3 кВ и значение испытательного напряжения 1-3,5 кВ | Кабель силовой ВВГнг должен выдержать испытание переменным напряжением частотой 50-60 Гц в течении 10 мин. Значения испытательного напряжения - Номинальное напряжение кабеля 0,66-3 кВ и значение испытательного напряжения 1-3,5 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом заказчиком установлены заведомо противоречивые показатели номинально напряжения кабеля. Просим разъяснить данные разногласия в требованиях.

Так же в данном пункте заказчиком установлено требование:

| кг | Масса одного км кабеля | не более 2070 |
| --- | --- | --- |

При этом заказчиком четко указывается число жил равное 3 и сечение равное 1,5 мм2

Устанавливая требование не более 2070 кг заказчик заведено вводит участников в заблуждение так как кабелей с данным числом жил и сечение с массой 1 км.  2070 кг не существует. Просим установить данные требования в соответствии с нормативными документами и фактическими данными на материалы или указать марку кабеля которая бралась за основу при написании требований.

В пункте «трубы стальные водогазопроводные» Заказчиком установлено требование:

| мм | Условный проход | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

А далее:

|  | Кривизна труб на 1 м длины не должна Превышать 2 мм - с условным проходом до 20 мм включ.; 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм. | Кривизна труб на 1 м длины не должна Превышать: 2 мм - с условным проходом до 20 мм включ.; 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом заказчик устанавливает требования к трубам которое не нужны заказчику, считаем что данное требование является незаконным и вводит участников в заблуждение. Просим дать разъяснения или внеси соответствующие изменения.

Так же просим учесть, что в соответствии с п.8 Ст. 50 44-фз «Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.»