Техническое задание на используемый для выполнения работ товар

|  | Наименование товара и требуемые характеристики |
| --- | --- |
|  | П1 |
| 1 | Наружная решётка для круглых каналов (тип Б) сечением 125мм. Наклонные жалюзи и защитная металлическая сетка. Изготовлена из штампованного алюминия |
| 2 | Воздушная заслонка для круглых каналов (с уплотнением) с электроприводом сечением 125мм, момент вращения 1-7Нм |
| 3 | Приточный вентагрегат с электрическим нагревателем 1,2-2кВт. с фильтром класса очистки G3, вентилятор 1=110м*/ч; Н=175-250Па; эл.двигатель 230В; 0,06-0Д1кВт, 2549об/мин для круглых каналов сечением 125мм |
| 4 | Фильтр-кассета для круглых каналов сечением 125мм. Пластина фильтрующего материала из синтетического волокна класса очистки класса очистки EU6-EU5 (F6-F5) (ГОСТ Р 51251-99). Корпус фильтра из стального оцинкованного листа. Корпус фильтра должен быть снабжен круглыми патрубками с резиновым уплотнением для подсоединения воздуховодов и компонентов вентиляционной системы. Эффективность очистки 40-80% |
| 5 | Шумоглушитель для круглых каналов сечением 125мм, длиной 600мм. Шумоглушитель изготавливается из оцинкованной стали со звукопоглощающим материалом из минерального волокна специально подобранной плотности. Максимальная температура перемещаемого воздуха составляет не менее 70 "С. Шумоглушение: при 125 Гц 6-9 дБ; при 250 Гц 12-12,5 дБ; при 500 Гц 16,3-22 дБ; при 1000 Гц 25,6-28 дБ; при 2000 Гц 23,4-37 дБ; при 4000 Гц 24,3-38 дБ; при 8000 Гц 17,5-22 дБ. Диаметр малый 125 мм, диаметр большой 200-225 мм. Масса 4,5-5,29 кг |
| 6 | Диффузор универсальный 0125 мм. Диффузор круглой формы предназначен для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузор может также использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы вентиляции или отдельных ее участков. Изготовлен из полипропилена белого цвета или стали с порошковым покрытием белого цвета. Диаметр внешний 164-170 мм |
| 7 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5mm 0125мм |
|  | Тепловая изоляция |
| 8 | Материал рулонный, самоклеющийся, фольгированный; толщиной 5-7 мм. Представляет собой слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной стороны покрытый алюминием высокого качества. |