Приложение к Форме №1

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ТОВАРЕ :

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение) или иная информация (производитель и т.д.) | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 | «ВЭРС» | Количество ШС: 4 Номинальное напряжение в ШС, В: 19,0 ± 1,5 Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм: 7,5 Ток ШС в дежурном режиме, мА: 3,0 Максимально допустимые напряжения и токи: - на выходе "звуковой оповещатель" 12 В, 1 А - на выходе "световой оповещатель" 12 В, 0,4 А - выход для питания извещателей 12 В, 0,25 А - коммутации реле ПЦН (2 реле) 24 В / 2 А; 120 В / 1 А Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В: 220 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, , ВА: 8 Время задержки на вход, с: 15 Время задержки на выход, с: 60 Рекомендуемый аккумулятор 12 В; 4,5 Ач Диапазон рабочих температур, °С: +5 … +50 Габаритные размеры, мм: 270x135x90 Масса, кг: 4 |
| 2 | Передатчик радиоканальный стационарный с шлейфами | «Альтоника RS-200-T» | Дальность действия в прямой видимости, м: 1500 Рабочая частота, МГц: 433,92 Выходная мощность, мВт: 10 Напряжение питания постоянного тока, В: 10,0 … 15,0 Ток потребления, мА - в режиме "норма": 50,0 - в режиме когда все шлейфы коротко замкнуты: 150,0 Диапазон рабочих температур, °С: -20 … +50 Габаритные размеры, мм: 160x110x32 Масса, кг: 0,15 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45М | «Рубеж» | Напряжение питания по ШС, В: 7,5…30,0 Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 20 В, мА : 0,04 Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м: 0,05 … 0,2 Диапазон рабочих температур, °С: -25 … +55 Габаритные размеры, мм: ∅93x44 Масса, кг: 0,21 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | «ИРСЭТ» | Напряжение питания от шлейфа сигнализации, В: 9,0 … 28,0 Ток потребления в дежурном режиме, мА: 0,1 Диапазон рабочих температур, °С: -40 … +60 Габаритные размеры, мм: 90x90x45 Масса, кг: 0,35 |
| 5 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-10 | «ТЕКО» | Напряжение питания - постоянного тока: 9,0 … 13,0 - переменного тока 50 Гц: 208 … 253 Ток потребления, мА: 50,0 Потребляемая мощность, ВА: 1,2 Диапазон рабочих температур, °С: -30 … +40 Габаритные размеры, мм: ∅90х30 Масса, кг: 0,08 |
| 6 | Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12) | «Санком» | Напряжение питания, В: 12 Ток потребления, мА: 90 Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ: 110 … 115 Диапазон рабочих температур, °С: -10 … +40 Габаритные размеры, мм: 119x104x38 Масса, кг: 0,2 |
| 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) Блик С-12М Выход | «ИРСЭТ» | Входное постоянное напряжение эл.питания, В: 12 Потребляемый ток, мА: 20 Диапазон рабочих температур, °С: -40 до.+55 Размеры, мм: 285х97х17 Масса, кг: 0,2 |
| 8 | Кабель-канал (короб) «Элекор» 20х10 мм | «IEK» | Материал: самозатухающий ПВХ Огнеупорность категория: ПВ-0 Удельное объёмное сопротивление: 1×109 Ом×см, при температуре 20 °С Прочность: 5 кгс/см при температуре -32 °С Диапазон рабочих температур: -32 °С - +90 °С Электрическое сопротивление: 1 ×109 Ом×см, при температуре +20 °С Температура монтажа: -15 °С до +60 °С Цвет: RAL 9010 |
| 9 | Кабель-канал (короб) «Элекор» 25х16 мм | «IEK» | Материал: самозатухающий ПВХ Огнеупорность категория: ПВ-0 Удельное объёмное сопротивление: 1×109 Ом×см, при температуре 20 °С Прочность: 5 кгс/см при температуре -32 °С Диапазон рабочих температур: -32 °С - +90 °С Электрическое сопротивление: 1 ×109 Ом×см, при температуре +20 °С Температура монтажа: -15 °С до +60 °С Цвет: RAL 9010 |
| 10 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КСВВнг-LS 2x0,4 | «Элтека» | Число жил и их диаметр: 2 x 0.40 мм Сечение проводников: 2 x 0.2 мм² Размер: 2.2 х 3.0 мм Масса кабеля: 10.7 кг/км Ёмкость цепи: 110 нФ/км Класс пожарной опасности: П1.8.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009 Температура эксплуатации: -40...+70°С Температура монтажа : 0°С…+50°С Минимальный радиус изгиба 10 х ∅ кабеля Срок службы: 15 лет |
| 11 | Кабель силовой нераспространяющий горение ВВГнг 3x1,5 мм² | «Алюр» | Число жил и сечение, мм²: 3х1,5 Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Диапазон рабочих температур, °С: -50…+50 Размер, мм: 4,98х1014 Масса, кг/км: 96,79 |
| 12 | Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20 | «Элтех-сервис» | Выходное напряжение, В: 13,4...13,8 Номинальный ток выхода, А: 2,0 Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В: 220 Рекомендуемый аккумулятор 12 В; 7 Ач Диапазон рабочих температур, °С: +1...+45 Габаритные размеры, мм: 235x165x80 Масса (без аккумулятора, кг: 2,3 |
| 13 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12 В, 7 А/ч | «Volta Batteries Co., LTD» | Емкость аккумулятора, А/ч: 7 Номинальное напряжение, В: 12 Габаритные размеры, мм: 151x65x101 Масса, кг: 2,7 |
| 14 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12 В, 4,5 А/ч | «Volta Batteries Co., LTD» | Емкость аккумулятора, А/ч: 4,5 Номинальное напряжение, В: 12 Габаритные размеры, мм: 90x70x107 Масса, кг: 1,8 |
| 15 | Бокс для автомата КМПн 1/2 | «IEK» | Количество модулей: 2 модуля (1 ряд) Вид установки: наружный (навесной) Степень защиты: IP30 Материал: полистирол Цвет: белый Комплектация: пластиковая DIN-рейка Габаритные размеры (ВхШхГ): 125х44х58мм |
| 16 | Выключатель автоматический 1P 10A ВА47-29 | «IEK» | Характеристика срабатывания: C Напряжение, B: 230-240 Количество модулей: 1 Номинальный ток, А: 10 Количество полюсов: 1 Предельная коммутационная способность, кА: 4.5 |
| 17 | Рукав гибкий металлический оцинкованный | «Промрукав» | Марка: РЗ-ЦХ Внешний диаметр, мм: 13,9 Внутренний диаметр, мм: 9,5 Наименьший радиус изгиба, мм: 55 Диапазон рабочих температур, °С: -50…+45 |
| 18 | Защитный колпак на динамик | «» |  |
| 19 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 | «Сибирский арсенал» | Количество ШС: 8 Номинальное напряжение в ШС, В: 18 Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм: 3,9 Ток ШС в дежурном режиме, мА: 1,5 Максимально допустимые напряжения и токи: - на выходе ПЦН 72 В, : 50 А - на выходе «звуковой оповещатель»: 12 В, 1 А - на выходе «световой оповещатель» : 12 В, 50 мА - выход для питания извещателей: 12 В, 250 мА Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В: 220 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА: 15 Время задержки на вход, с:10 Время задержки на выход, с: 60 Рекомендуемый аккумулятор: 12 В; 7 Ач Диапазон рабочих температур (без аккумулятора), °С: -30 … +50 Габаритные размеры, мм: 290х210х95 Масса, кг: 2,5 |
| 20 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-А3 | «КСС» | Номинальная температура срабатывания, °С: 70 Максимальный коммутируемый ток, мА: 150,0 Максимальное коммутируемое напряжение, В: 30,0 Диапазон рабочих температур, °С: -50 … +50 Габаритные размеры, мм: ∅60х35 Масса, кг: 0,025 |
| 21 | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 1200Д | «Бастион» | Выходное напряжение, В - при наличии сети: 11,4 … 12,6 - при отсутствии сети: 9,5 … 12,6 Номинальный ток выхода, А: 1,0 Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В: 187 … 242 Рекомендуемый аккумулятор 12 В; 7 Ач Диапазон рабочих температур, °С: -10 … +40 Габаритные размеры, мм: 208x193x82 Масса (без аккумулятора), кг:2,3 |
| 22 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-5 | «Сибирский арсенал» | Количество ШС: 5 Номинальное напряжение в ШС, В: 18,0 ± 2,0 Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм: 3,9 Ток ШС в дежурном режиме, мА: 1,5 Максимально допустимые напряжения и токи: - на выходе "звуковой оповещатель" 12 В, 1 А или 220 В, 60 Вт - на выходе "световой оповещатель" 12 В, 1 А или 220 В, 60 Вт - выход для питания извещателей: 12 В, 250 мА Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В: 220 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА: 10 Время задержки на вход/выход, с: 10/60 Рекомендуемый аккумулятор: 12 В; 7 Ач Диапазон рабочих температур (без аккумулятора), °С: -30 … +50 Габаритные размеры, мм: 290х210х95 Масса, кг: 2,5 |