- НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по установке противопожарных перегородок (далее – работы)

Описание объекта закупки:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятым и введенным в действия постановлением Министерства строительства РФ от 13.02.1997 № 18-7, иными требованиями действующего законодательства РФ.

Работы выполняются в объеме, определенном  локальным сметным расчетом (приложение № 2 к документации).

Наименование и характеристики товаров, используемых при выполнении работ:

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Перегородка для предотвращения распространения пожара в примыкающие помещения | Металлоконструкция: негорючий профиль Штапик: противопожарный профиль. Уплотнитель остекления: огнестойкий. Толщина перегородки*: не менее110 мм. Цвет - бежевый. Предел огнестойкости перегородки* - не менее EI45. Комплектность: Светопрозрачная часть - стекло огнестойкое, многослойное толщина* - не менее 17 мм. с гелевым заполнением. Предел огнестойкости стекла* – не менее EI30. Прозрачность**: не менее 84%. Дверной блок - полуторостворчатый. Полотно двери - с полным остекленением (светопрозрачное). Крепление: специальные петли с подшипниками опорного типа. Предел огнестойкости* – не менее EI45. Оборудован устройством (доводчиком) для самозакрывания и уплотнения в притворах. Доводчик – универсальный, огнестойкий, наружный с верхней рычажной тягой. Доводчик устанавливается на дверное полотно рабочей створки. Ручка нажимная на короткой накладке. Основание накладки – сталь. Панель - изготовлена из материала пределом огнестойкости* - не менее EI45. |

* - при описании показателей указание слова «не менее» не допускается.

** - при описании показателей указание слов «не менее» допускается.