	
	
	
	Технические характеристики
	
	
	

	№

п/п
	Наименование

товара
	Указание на

товарный знак (модель, производитель)
	Требуемый параметр
	Требуемое

значение
	Значение,

предлагаемое участником
	Ед.

изм.
	Сведения о

сертификац ии
	Соответствие

ГОСТ

	
	
	
	Извещатель
	Извещатель должен быть

пожарный дымовой оптико- электронный, должен быть предназначен для применения в  системах пожарной сигнализации и должен предназначаться для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
	
	
	
	ГОСТ

12.2.007.0-75,

ГОСТ Р 53325-

2012, ГОСТ Р

50397-92,

ГОСТ Р МЭК

60068-2-2-

2009, ГОСТ Р

50571.3-2009

	
	
	
	Конструкция и принцип

действия
	Извещатель должен иметь

оптическую дымовую камеру и должен реагировать на контролируемый признак пожара - частицы твердых, жидких продуктов горения, пиролиза в атмосфере. При воздействии контролируемого признака пожара извещатель должен формировать извещение о пожаре. По виду выходного сигнала

извещатель должен относиться к извещателям с дискретным выходным сигналом. По конфигурации измерительной зоны извещатель должен являться точечным.
	
	
	
	

	
	
	
	Организация

электропитания
	Извещатель должен питаться

от шлейфов пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных
	
	
	
	

	
	
	
	Подключение к ШС
	Извещатель должен подключаться к шлейфам пожарной сигнализации по менее, чем трехпроводной схеме (менее трех проводов в шлейфе)
	
	
	
	

	
	
	
	Режим работы
	Извещатель должен быть

предназначен для круглосуточной и непрерывной работы в помещениях с регулируемыми и нерегулируемыми климатическими условиями, на объектах, где возможно воздействие вибрации и механических ударов, извещатель не должен являться средством измерения и иметь точностных характеристик
	
	
	
	

	
	
	
	Индикация состояния
	Извещатель должен иметь

встроенную оптическую индикацию – светодиод красного свечения

(дежурный режим – должно

быть прерывистое свечение, срабатывание - должно быть постоянное свечение).
	
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между

извещателями и от извещателя до стены
	не Менее 4
	
	м
	
	

	
	
	
	чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды

с оптической плотностью в диапазоне
	от Менее 0,1 до 0,2
	
	ДБ/м
	
	

	
	
	
	высота размещения

извещателя от пола
	до 10
	
	м
	
	

	
	
	
	напряжение питания

(шлейфовое) в диапазоне
	от 9 до 30
	
	В
	
	

	
	
	
	потребляемый ток
	не Более 1
	
	мА
	
	

	
	
	
	потребляемый ток (обратная полярность)
	не Более 50
	
	мкА
	
	

	
	
	
	потребляемый ток в режиме

«ПОЖАР»
	не Более 50
	
	мА
	
	

	
	
	
	степень защиты оболочки
	не Менее IP20
	
	
	
	

	
	
	
	диапазон рабочих

температур
	от менее минус 35 до более

плюс 45
	
	оС
	
	

	
	
	
	относительная влажность

воздуха при +40 град.С
	более 80
	
	%
	
	

	
	
	
	средняя площадь, контролируемая одним извещателем
	до 85
	
	м2
	
	

	
	
	
	масса
	менее 0,3
	
	кг
	
	

	
	
	
	габариты (диаметр х высота)
	50-150 х 20-80
	
	мм
	
	

	
	
	
	средняя наработка на отказ
	более 55000
	
	ч
	
	

	
	
	
	средний срок службы
	более 9
	
	лет
	
	

	
	
	
	По способу защиты от

поражения электрическим током
	извещатель должен

относиться к  не Менее, чем III

классу по ГОСТ 12.2.007.0
	
	
	
	

	
	
	
	Размещение и монтаж извещателей на объекте контроля
	Должна быть возможность установка извещателя в панели подвесных потолков (фальшпотолков), при этом контролируемая площадь под извещателями должна соответствовать значениям, приведенным в СП

5.13130.2009,    Крепление извещателя в  подвесной потолок должно осуществляться с помощью штатного монтажного устройства завода- изготовителя
	
	
	
	


