- Требования к отделке помещений.

Общие требования

Применяемые на объекте строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции должны быть сертифицированы на территории РФ и удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению в воздух химических веществ, а также требованиям по экологической безопасности. Все материалы и установочные изделия должны быть согласованы с Заказчиком перед началом выполнения работ.

Объемно-планировочные решения оставить без изменений.

Отделку операционных предусмотреть как для «чистых помещений -  Модулей медицинских стерильных», а именно:

Стены, входящие в комплектацию «Модулей медицинских стерильных», должны быть выполнены крупноформатными недеформируемыми панелями, легкодоступными для влажной уборки и дезинфекции, со звуковой и тепловой изоляцией. Стены операционных должны быть облицованы панелями, изготовленными из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, окрашенными термическим способом порошковой краской, стойкой к воздействию дезинфицирующих средств (цвет панелей – зеленый по RAL6019), соответствующей РТМ 27-72-15-82. С внутренней стороны панели подклеить 2 слоя гипсокартона огнестойкого (ГКЛО), толщиной не менее 9,5 мм каждый. Панели крепятся на самонесущий каркас из С - и П- образного профиля, изготовленного из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм. Конструкция крепления панелей должна допускать возможность быстрого многократного демонтажа и монтажа любой отдельно взятой панели простым инструментом. В конструкции крепления панелей должны быть исключены горизонтальные швы (стыки). Внешние и внутренние углы должны быть выполнены в виде единой угловой панели, исключающей угловой шов (стык). Все каркасные и крепежные конструкции должны быть выполнены в скрытом исполнении. Все одноразмерные модули должны быть взаимозаменяемыми, и монтироваться/демонтироваться без какого-либо ущерба. Для обеспечения стерильности, стыки должны быть выполнены из твердых эластичных стыковочных профилей (по RAL6019), устойчивых к агрессивному воздействию всех дезинфицирующих средств в соответствии с РТМ 27-72-15-82 и обеспечивающих герметичность. Стеновые панели должны иметь сертификат пожарной безопасности и отвечать требованиям по классу пожарной безопасности - стандарту КМ1; по группе воспламеняемости – стандарту В1 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13 ГОСТ 30402-96; группе горючести – стандарту Г1 слабогорючие по ФЗ 123 ст.13 ГОСТ 30244-94; по группе дымообразующей способности – стандарту Д1 с малой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст.13 ГОСТ 12.1.044 - 89; по группе токсичности продуктов горения – стандарту Т1 малоопасные по ФЗ 123 ст.13 ГОСТ 12.1.044 – 89.

Стеновые панели должны обладать нейтральной электростатичностью и быть электропроводными.

Стеновые конструкции должны обладать пределом огнестойкости 30 минут и должны обеспечить необходимый уровень звукоизоляции равный 46 дБ.

Соединение с полом и потолком должно позволять изменять высоту потолков до 30 мм исходя из существующих условий.

Стены предоперационных, шлюзов пациентов, палат интенсивной терапии должны быть облицованы панелями, изготовленными из HPL-пластика со следующими характеристиками:

- толщина 10 мм;

- удельный вес 1.400 кг/м3;

- термостойкость – сухое тепло до 1800 °С (до 20 мин);

- диапазон температур от -40 до +140 °С;

- модуль эластичности – не менее 8.000 N/мм2;

- динамическое сопротивление не менее 50N;

- система крепления – на металлический каркас.

Потолки "чистых помещений":

Подвесные потолочные конструкции кассетного типа с осветительными приборами должны быть выполнены в герметичном исполнении, легкодоступными для влажной уборки и дезинфекции, имеющими быстросъемное герметичное крепление.

Несущая регулируемая крепежная арматура, для монтажа подвесного потолка, должна иметь возможность регулировки высоты установки потолочных конструкций в пределах 150мм-200мм. Панели потолочные кассетные из оцинкованного стального листа толщиной не менее 0,7 мм., должны соответствовать группе горючести не ниже Г1 ГОСТ30244-94. Цвет потолочных панелей – белый. Поверхность потолочных кассет, покрытая порошковой краской, должна обладать повышенными физико-механическими показателями. Слой полимеризованной порошковой краски должен быть ударопрочным и обладать широким температурным диапазоном работы от –60 до +150 °С, стойкостью к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям, отвечать санитарным нормам ГН 2.1.6.1338-03 и СП 6.6.1.799-99. Обладать высокими электроизоляционными и антикоррозийными свойствами. Размер потолочных кассет 600ммх600мм. Кассетные потолки на скрытой подвесной системе должны обеспечивать простоту монтажа и легкий доступ в запотолочное пространство.

Предусмотреть монтаж потолочных светильников для чистых зон: Встраиваемые светильники для Т8 люминесцентных ламп, с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли. Корпус из стального листа, окрашенного в белый цвет порошковым методом. Диффузоры в стальной рамке со степенью защиты IP54. Оснащается самоуплотняющимися защелками, электронными ПРА и пусковыми системами.

Высоту потолков в «Чистых помещениях» предусмотреть не менее 2700 мм.

Полы "чистых помещений":

Для обеспечения возможности санобработки в помещениях должно быть применено напольное покрытие, представляющее собой гомогенное покрытие, гарантирующее долговечную эксплуатацию покрытий в помещениях с повышенной интенсивностью перемещений людей и оборудования. Для палат интенсивной терапии должны применяться токоотводящие и электропроводящие покрытия и укладочные материалы. Токоотводящие покрытия уложить на медную ленту с заземлением. Для всех остальных смежных помещений должны применяться антистатические напольные покрытия.

Напольные покрытия  должны обладать высокой устойчивостью к химическим средствам: к дезинфицирующим и чистящим химикатам; и подлежать обработке в соответствии с действующими дезинфицирующими нормами.

Операционный блок оснастить приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Приток обеспечить за счет установок медицинского кондиционирования со встроенным устройством увлажнения и парораспределения, с встроенной системой автоматики, датчиками, электроприводами, пультами управления палат, шкафом управления.

Общее освещение помещений, оснащаемых «Модулями медицинскими стерильными» выполнить люминесцентными светильниками и другими светильниками, в соответствии с рабочей документацией. При этом система общего освещения должна быть интегрирована в потолочную конструкцию заподлицо.

Двери "чистых помещений":

Помещения должны быть оснащены распашными или раздвижными дверями с электроприводом и системой доступа. Конструкция дверей выполнена из алюминиевой рамы с заполнением стеклом закаленным толщиной не менее 8мм по ГОСТ 30698-2000 с классом защиты не ниже СМ4.

В остальных вспомогательных помещениях выполнить монтаж стеклопластиковых цельнолитых дверей с заполнением из безфреонного полиуретана типа Lami или его эквивалент по техническим характеристикам. Использование пиломатериалов и органических соединений в конструкции дверей не допускается. Полотно двери толщиной 40 мм, с изолирующим слоем, не содержащим фреона и облицовкой толщиной не менее 2,5мм жестким и гладким полимерным покрытием. Цвет дверного полотна – белый. Звукоизоляция не менее 24 дБА. Защита полотна от ударов – листы из полиэтилена, установленные с обеих сторон дверного полотна, высота листов 1000 мм и толщиной не менее 5 мм. Поверхность дверей должна быть недеформируемой, бесшовной и иметь гладкую поверхность, устойчивую к пару, грязи, обесцвечиванию, а также к воздействию всех видов дезинфицирующих средств.

В операционных выполнить тонировку  окон для защиты от дневного света.

Качество, фактура и цвет применяемых отделочных материалов должны быть согласованы с Заказчиком перед началом выполнения работ (Поставщик в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора предоставляет Заказчику для согласования не менее 5 образцов качества, фактуры и цвета применяемых отделочных материалов, Заказчик в течение 1-го рабочего дня с момента получения письменно согласовывает качество, фактуру и цвет применяемых отделочных материалов).

- Инженерные сети, подлежащие капитальному ремонту и их технические характеристики.                                                                                                                 Общие требования.

Сети внутреннего водоснабжения:

Выполнить капитальный ремонт системы водоснабжения операционного блока.

Системы хозяйственно-технологического и горячего водоснабжения выполнить от существующих стояков здания. Поэтажные подводки хозяйственно-технологического и горячего водоснабжения принять из полиэтиленовых труб PPR PN20 “EKOPLASTIK” или его эквивалент по техническим характеристикам. Запорную арматуру установить шарового типа. Резервное снабжение горячей водой выполнить от накопительных электрических водонагревателей, емкостью 80-100л. Выполнить  замену пожарных кранов (шкафов) в пределах зоны ремонта.

Сети внутреннего водоотведения:

Выполнить капитальный ремонт системы канализации операционного блока.

Выполнить подключение системы канализации к существующим стоякам здания. Материал трубопроводов системы канализации – поливинилхлорид (ПВХ) Wawin или его эквивалент по техническим характеристикам. В предоперационных и моечных установить трапы.

Внутренние сети отопления:

Выполнить капитальный ремонт системы отопления операционного блока с заменой приборов отопления;

Приборы отопления установить с гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов и исключающей адсорбирование пыли;

В качестве теплоносителя для системы отопления принять воду с параметрами 85-70 °С;

Трубопроводы  смонтировать из  полипропиленовых труб согласно ГОСТ 52134-2003;

Сети вентиляции и кондиционирования воздуха:

Помещения оперблока и палаты интенсивной терапии оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;

Вентиляция в "чистых" помещениях должна исключать переток воздушных масс из "грязных" зон в "чистые";

Воздух, подаваемый в операционные, палаты интенсивной терапии должен очищаться в фильтрах G4, F7, F9, H14, в предоперационные и наркозные – в фильтрах G4, F7, F9, H13;

В операционных установить воздухораспределитель с однонаправленным потоком воздуха;

Вентиляционное оборудование расположить в вентиляционных камерах на техническом этаже. Приточные установки установить в отдельной камере от вытяжных установок. Вентиляционные камеры не должны примыкать по горизонтали и вертикали к помещениям с постоянным пребыванием людей. Площадь приточной вентиляционной камеры должна составлять не менее 72м2, площадь вытяжной – не менее 40м2;

В качестве теплоносителя для теплоснабжения приточных установок принята вода с параметрами 95-70°С;

Установить систему автозапуска вентиляции;

Для обеспечения системы кондиционирования установить холодильные машины – чиллеры.

Система вентиляции должна быть выполнена в  соответствии с действующими строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.1.3.2630 -10, ГОСТ Р 52539-2006)

Сети внутреннего электроснабжения:

Количество розеток и места их установки определяется расстановкой оборудования в соответствии с рабочей документацией.

Оборудование операционных и ПИТ запитывается по 1 особой категории электроснабжения через разделительные трансформаторы с изолированной, симметричной относительно земли, вторичной обмоткой, устройством контроля изоляции и защиты от перегрузки и замыканий (система IT) по ГОСТ 50571.28-2007.

Розетки в технических помещениях, операционных и ПИТ – встраиваемые с защитными шторками и крышкой.

Для питания уборочных механизмов установить одинарные розетки со степенью защиты IP44, питаемые от отдельной групповой линии, подключенной к линейке бытовых розеток силового щита. На одну группу присоединить не более 10 розеток уборочных механизмов.

Розеточные сети должны быть выполнены трехжильным медным кабелем с сечением жилы не менее 2,5мм2

Включение источника бесперебойного электрического питания (ИБП) должно быть автоматическим в момент отключения основного источника энергоснабжения и обеспечивать подачу электроэнергии до включения резервного источника электроснабжения или переключения на другую линию снабжения электроэнергией.

Мощность ИБП выбрана в соответствии с мощностью подключаемого медицинского оборудования (мощность медицинского оборудования - в соответствии с рабочей документацией). Использовать ИБП с функцией «online».

Обеспечить электроснабжение оборудования вентиляции и управления климатом. Состав оборудования и нагрузки приточной вентиляции, вытяжной вентиляции, кондиционирования предусмотрены в рабочей документации.

Предусмотреть наличие 10% резервных автоматов; Силовое электропитание выполнить медным кабелем для 3-х фазных потребителей – 5-ти жильным, для однофазных потребителей – 3-х жильным.

Выбор номиналов вводных автоматических выключателей произведён при проектировании с учетом соблюдения селективности по отношению к нижестоящим автоматическим выключателям.

Провести замену электрощитового этажного оборудования.

Электропроводки необходимо выполнить сменяемыми.

Для прокладки кабельных трасс  предусматривается монтаж оцинкованных перфорированных кабельных лотков необходимой ёмкости (см. рабочую документацию). Прокладку кабелей в подготовке пола осуществить в толстостенных гладких пластиковых трубах. При переходе трассы из стены к прокладке в подготовке пола должен быть установлен жесткий фитинг с радиусом изгиба не менее 50 мм. Труба не должна иметь острых краев, стыков, внутренних швов и искривлений.

Крепления кабелей (труб) к несущим конструкциям должны осуществляться с шагом не более 500 мм при горизонтальной прокладке и не более 1000 мм при вертикальной.

В качестве электропроводки применять неиспользуемые ранее кабели с медными проводящими жилами необходимого сечения в оболочках, не распространяющих горение с пониженным дымовыделением ВВГнг-LS.

Проходы кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в трубах или коробах, имеющих огнестойкость равную огнестойкости строительной конструкции. Герметизацию проходок следует выполнять легкоудаляемой массой из негорючего материала.

Произвести замену существующих питающих линий этажа.

Меры элетробезопасности выполнить в соответствие с требованиями, ГОСТ Р 50571.22-2000 и главы 1.7 ПУЭ. Время отключения групповых автоматических выключателей не должно превышать времени, указанного в таблице 1.7.1 ПУЭ

Электропитание медицинского оборудования в пределах операционной, ПИТ и манипуляционной имеющей непосредственный контакт с пациентами выполнить  по схеме IT с медицинскими разделительными трансформаторами. Каждый трансформатор должен быть оборудован пультом контроля изоляции.

В здании есть существующие контуры повторного заземления и глубинный заземлитель (< 2 Ом). В подвале установить ГЗЩ на линию от глубинного заземлителя и соединить его с контурами заземления операционных и ПИТ кабелем 1х16 мм2.

К шине РЕ этажных щитов присоединить проводящие корпуса оборудования, корпуса лотков, РЕ-шины всех щитов и других элементов, подлежащих присоединению к шине уравнивания потенциалов. В конструкции РЕ должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников.

Сети электроосвещения:

Искусственное электрическое освещение предусмотреть во всех помещениях. Светильники с люминесцентными лампами оснастить ЭПРА.

Количество и места установки светильников определяются равномерностью освещения и нормами освещенности в соответствии с рабочей документацией.

Управление рабочим освещением в помещениях организовать клавишными выключателями по месту. Установить выключатели на высоту согласно действующим нормам. Выключатели, как правило, следует устанавливать внутри обслуживаемых помещений (кроме сырых и пожароопасных помещений) со стороны дверной ручки.

Выполнить следующие виды освещения: рабочее, аварийное и эвакуационные указатели «Выход».

Рабочее освещение выполнить во всех помещениях.

Аварийное освещение выполнить в операционных, ПИТах и других помещениях в соответствии с нормами. Освещение безопасности является частью рабочего освещения и должно быть организовано на том же типе светильников. Питание светильников аварийного освещения осуществить от самостоятельной группы. Управление освещением безопасности организовать по месту.

Прокладку сетей аварийного освещения осуществить в соответствии с требованиями СП52.13330.2011, гл.6.1 ПУЭ и СП 31-110-2003.

На путях эвакуации установить световые указатели «Выход».

Управление  указателями «Выход» выполнить непосредственно из щита аварийного освещения ЩАО. ЩАО запитать не ниже 1 категории электроснабжения.

Светильники рабочего освещения должны иметь степень защиты в соответствии с функциональным назначением помещений. Освещение с/у, душевых, операционных, ПИТ – не ниже IРХ4, освещение технических помещений IP44.

Внутреннюю разводку цепей освещения выполнить трехжильным медным кабелем, минимальным сечением 1,5 мм2.

При количестве светильников в помещении свыше 4 шт., особенно в помещениях с естественным освещением, предусмотреть возможность включения  светильников данного помещения по частям.

Металлические корпуса светильников присоединить к РЕ проводнику линии, питающей данную группу светильников.

Слаботочные сети:

Выполнить следующие слаботочные системы:

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре:

Автоматическую пожарную сигнализацию выполнить согласно существующих норм и правил. Демонтаж существующей АПС и системы оповещения о пожаре, монтаж в составе «Орион-Про», существующей у Заказчика, в соответствии с рабочим проектом 2007/12-001.АПС.

Система контроля доступа и охранная сигнализация:

Выполнить установку действующей охранной сигнализации во всех помещениях с материальными ценностями, остающимися на ночь без присутствия персонала, в соответствии с проектом;

Помещение 26 (см. рабочую документацию) На входной двери установить систему контроля доступа;

Охранная сигнализация в составе «Орион-Про».С-2000-4, снятие-постановка на охрану с помощью карточки (3 шт.) магнитный замок, блокировка двери, объём, звуковая сигнализация, на посту охраны С2000-М, блок индикации)

Система технологического телевидения:

Трансляция с операционных столов 4 взрослая операционная на 6 этаж в конференц-зал, 2 детская операционная на 2 этаж.

Система телевидения:

Выполнить горизонтальную разводку системы коллективного телеприема. Через сеть усилителей и делителей развести сигнал к  кабинетам, палатам, ординаторским, комнатам отдыха, комнатам приема пищи;

Для подключения телевизионных приемников установить настенные розетки;

Телефонная сеть:

Выполнить телефонизацию следующих помещений, согласно планам БТИ (8,10,12,13,17,65,26,33,53,54,55), проводка UTP 4x2 5 категории, розетки с двойными гнёздами;

От двух стояков (пом. 66,48 провести 25-ти парный кабель в помещение АТС на КРОСС телефонии (цокольный этаж 033). В стояках Кросс KRONE на 50 пар маркировка плинтов 0-9 – 2 шт. в помещении АТС в 19” стойку на 50 пар.

Монтируемую телефонную сеть подключить к существующей телефонной сети.

Локально-вычислительная сеть:

Выполнить прокладку локально-вычислительной сети для обеспечения оборудования, предусмотренного в технологической части проекта следующих помещений (7,8,10,12,17,26,53,54,55) наименование помещений с одной линией (13,61,62,64) наименование помещений с двумя линиями

При выполнении электромонтажных работ все материалы и оборудование, приобретаемое Подрядчиком, согласовывается с главным энергетиком МГМСУ.

- Лечебное газоснабжение

Подачу медицинских газов в операционный блок выполнить через газовые консоли и розетки.

Перечень медицинских газов:

a.	Кислород;

b.	Сжатый воздух;

с.	Закись азота;

d.        Вакуумная установка.

Для газопроводов применить трубу медную с фитингами согласно ГОСТ617-90.

В  качестве газовых затворов и оконечных устройств системы медицинского газоснабжения применить оборудование в соответствии с техническими характеристиками, указанными в рабочей документации.

- Ведомость объемов работ:

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерен. | чество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел Фундамент холодильной машины на кровле |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.0371 |  |  |
| 2 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровель | 0.0371 |  |  |
| 3 | Разборка цементной стяжки на кровле | 100 м2 покрытий | 0.0371 |  |  |
| 4 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1.7 |  |  |
| 5 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 1.1 |  |  |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0324 |  |  |
| 7 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.0371 |  |  |
| 8 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжек | 0.0371 |  |  |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 тонна | 0.01665 |  |  |
| 10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя | 100 м2 кровли | 0.0371 |  |  |
| 11 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0.0128 |  |  |
| Раздел Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка пластиковых перегородок | 100 м2 |  |  | 0.1071 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  |  | 0.075 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  | 3183.48 |
| 4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антибактериальной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 31.8348 |
| 5 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антибактериальной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 31.8348 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности |  |  | 7.9587 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 3.2456 |
| 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 15.4287 |
| 9 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 15.9174 |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 5.7048 |
| 11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2.6073 |
| 12 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м (устройство каркаса для HPL панелей) | 1 т конструкций |  |  | 5.449 |
| 13 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (облицовка панелями из HP-пластикат. 10 мм) | 100 м2 |  |  | 5.0442 |
| 14 | Фрезирование кромок стеновых и потолочных панелей для гермитичной подгонки | 1 м реза |  |  | 942.7 |
| 15 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 100 м шва |  |  | 16.919 |
| 16 | Монтаж каркаса для нержавеющих панелей | 1 т конструкций |  |  | 5.44 |
| 17 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных нержавеющих панелей | 100 м2 |  |  | 3.0498 |
| 18 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (цокольный и потолочный профиль) | 100 м плинтуса |  |  | 3.28 |
| 19 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки |  |  | 7.872 |
| 20 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок | 1 м3 изоляции |  |  | 3.3 |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0.66 |
| 22 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 1 т конструкций |  |  | 0.188 |
| 23 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  |  | 0.485 |
| 24 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек |  |  | 0.027 |
| 25 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  |  | 0.485 |
| Раздел Потолки |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1023.69 |  |  |
| 2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных антибактериальной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.2369 |  |  |
| 3 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антибактериальной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.2369 |  |  |
| 4 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.1103 |  |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.735 |  |  |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4014 |  |  |
| 7 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0.2848 |  |  |
| 8 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 1.7789 |  |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1272 |  |  |
| 10 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 1.7993 |  |  |
| Раздел Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 6.7162 |  |  |
| 2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 2.7031 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 8.3148 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 1.9221 |  |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1.9221 |  |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 покрытий | 8.3148 |  |  |
| 7 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1023.69 |  |  |
| 8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных антибактериальной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.2369 |  |  |
| 9 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антибактериальной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.2369 |  |  |
| 10 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 10.2369 |  |  |
| 11 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 тонна | 3.78765 |  |  |
| 12 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 затирки | 1.9221 |  |  |
| 13 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.9221 |  |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.9221 |  |  |
| 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 35 мм | 100 м2 стяжки | 1.9221 |  |  |
| 16 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.0292 |  |  |
| 17 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1.8929 |  |  |
| 18 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм (Устройство самовыравнивающего слоя) | 100 м2 покрытия | 8.3148 |  |  |
| 19 | Устройство электропроводной грунтовки | 100 м2 поверхности | 3.7862 |  |  |
| 20 | Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х600 мм | 100 м | 3.0605 |  |  |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клее (с учетом примыкания к стене) | 100 м2 покрытия | 3.7862 |  |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее, типа «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 4.5286 |  |  |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтуса | 6.7162 |  |  |
| 24 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 2.7031 |  |  |
| Раздел Двери, окна |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов |  | 2.9352 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0.52 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  | 0.3761 |  |
| 4 | Демонтаж. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.226 |  |
| 5 | Разборка облицовки откосов: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.3087 |  |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.0222 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.8405 |  |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 2.0725 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. |  | 1.5044 |  |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.226 |  |
| 11 | Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.3087 |  |
| 12 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 1.2738 |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.2209 |  |
| 14 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов |  | 0.021 |  |
| 15 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  | 0.05 |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.007 |  |
| Раздел Внутреннее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Подраздел Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопроводов |  | 3.33 |  |
| Подраздел Водопровод В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка кранов поливочных диаметром 32 мм | 1 кран |  | 4 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 1.45 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.1 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.23 |  |
| 5 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран |  | 5 |  |
| Подраздел Водопровод Т3, Т4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка кранов поливочных диаметром 32 мм | 1 кран |  | 4 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 1.1 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.1 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.35 |  |
| Раздел Сантехоборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов |  | 0.03 |  |
| 2 | Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. |  | 0.2 |  |
| 3 | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. |  | 0.3 |  |
| 4 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт. арматуры |  | 0.05 |  |
| 5 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов |  | 0.02 |  |
| 6 | Демонтаж: моек | 100 приборов |  | 0.04 |  |
| 7 | Демонтаж трапов диаметром 50 мм | 10 компл. |  | 1.3 |  |
| 8 | Демонтаж слива больничного | 10 компл. |  | 0.1 |  |
| 9 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 |  |
| 10 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. |  | 0.2 |  |
| 11 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. |  | 0.3 |  |
| 12 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. |  | 0.3 |  |
| 13 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. |  | 0.2 |  |
| 14 | Установка смесителей | 10 шт. |  | 0.5 |  |
| 15 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. |  | 2 |  |
| 16 | Установка моек на два отделения | 10 компл. |  | 0.4 |  |
| 17 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. |  | 1.3 |  |
| 18 | Установка сливов больничных | 10 компл. |  | 0.1 |  |
| 19 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 |  |
| Раздел Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 54.2 |  |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 2.22 |  |
| 3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.37 |  |
| 4 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 1.3 |  |
| 5 | Демонтаж: щит | 100 шт. |  | 0.08 |  |
| 6 | прм.Демонтаж: автоматических выключателей накладных | 100 шт. |  | 0.09 |  |
| 7 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩО-7.1 ) | шт. |  | 1 |  |
| 8 | Рубильник E203r 25А 3 полюса на DIN-рейку К6109 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 9 | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 или эквивалент | шт. |  | 9 |  |
| 10 | Реле блокировочное Е251 230В 16А 1з на Din-рейку ELCE251-230 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 11 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Компл. |  | 1 |  |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩАО-7.1 ) | шт. |  | 1 |  |
| 13 | Рубильник E203r 25А 3 полюса на DIN-рейку | шт |  | 1 |  |
| 14 | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 или эквивалент | шт |  | 7 |  |
| 15 | Реле блокировочное Е251 230В 16А 1з на Din-рейку ELCE251-230 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 16 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Компл. |  | 1 |  |
| 17 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩО-7.2 ) | шт. |  | 1 |  |
| 18 | Рубильник E203r 25А 3 полюса на DIN-рейку | шт |  | 1 |  |
| 19 | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 или эквивалент | шт |  | 7 |  |
| 20 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | шт |  | 1 |  |
| 21 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩАО-7.2 ) | шт. |  | 1 |  |
| 22 | Рубильник E203r 25А 3 полюса на DIN-рейку | шт |  | 1 |  |
| 23 | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 или эквивалент | шт |  | 6 |  |
| 24 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 25 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩС-7.1 ) | шт. |  | 1 |  |
| 26 | Рубильник Е203r 63А 3 полюса на DIN-рейку | шт |  | 1 |  |
| 27 | Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 или эквивалент | шт |  | 3 |  |
| 28 | Автоматический выключатель S203 C25А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C25 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 29 | Устройство защитного откл. F204 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 3Р+N ELC2CSF204001R1250 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 30 | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 или эквивалент C16 30мA | шт |  | 17 |  |
| 31 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 32 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩС-7.2 ) | шт. |  | 1 |  |
| 33 | Рубильник Е203r 63А 3 полюса на DIN-рейку | шт |  | 1 |  |
| 34 | Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 или эквивалент | шт |  | 3 |  |
| 35 | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C16 или эквивалент 30мA | шт |  | 16 |  |
| 36 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 37 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩР-ИБП) | шт. |  | 1 |  |
| 38 | Автоматический выключатель S201 D63А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 D63 или эквивалент | шт |  | 6 |  |
| 39 | Автоматический выключатель S283R C100А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS283R C100 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 40 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 41 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩР-7.1.1) | шт. |  | 1 |  |
| 42 | Автоматический выключатель S293 C100А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C100 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 43 | Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C16 или эквивалент | шт |  | 3 |  |
| 44 | Автоматический выключатель S203 C40А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C40 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 45 | Автоматический выкчатель S203 C50А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C50 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 46 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 47 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩР-7.1.2) | шт. |  | 1 |  |
| 48 | Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C16 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 49 | Автоматический выключатель S203 C40А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C40 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 50 | Автоматический выключатель S283R C80А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS283R C80 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 51 | Автоматический выключатель S293 C100А/3п/ 10 кА на Din-рейку ELCS293 C100 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 52 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 53 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩР-7.2..1) | шт. |  | 1 |  |
| 54 | Выключатель Т1В 160 SAC 1SDA0 50880 R1 автоматический 3 полюса 160А 16кА | шт |  | 1 |  |
| 55 | Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C16 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 56 | Автоматический выключатель S283R C80А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS283R C80 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 57 | Э1431. Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 58 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩР-7.2..2) | шт. |  | 1 |  |
| 59 | Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C16 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 60 | Автоматический выключатель S203 C25А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C25 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 61 | Автоматический выключатель S203 C40А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C40 или эквивалент | шт |  | 2 |  |
| 62 | Автоматический выключатель S283R C80А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS283R C80 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 63 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | шт |  | 1 |  |
| 64 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ( ЩВ-7.2.) | шт. |  | 1 |  |
| 65 | Расцепитель Z-LHASA/230 независимый 110-415В 248442 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 66 | Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C10 или эквивалент | шт |  | 3 |  |
| 67 | Автоматический выключатель S203 C10А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C10 или эквивалент | шт |  | 5 |  |
| 68 | Автоматический выключатель S203 C25А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C25 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 69 | Автоматический выключатель S203 C32А/3п/ 6,0кА на Din-рейку STOS203 C32 или эквивалент | шт |  | 1 |  |
| 70 | Комплект шин N-PE ноль+земля по 36 присоед. медь 625А для шкафа шириной 800мм | Комп. |  | 1 |  |
| 71 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм | шт. |  | 5 |  |
| 72 | Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный | шт. |  | 5 |  |
| 73 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 1 |  |
| 74 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0.65 |  |
| 75 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0.94 |  |
| 76 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.26 |  |
| 77 | Лампа 60Вт Б 125-135- 60Вт Е27 127В накаливания прозрачная | шт |  | 26 |  |
| 78 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  | 0.11 |  |
| 79 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.8 |  |
| 80 | Кнопка освещения для скрытой установки | 100 шт. |  | 0.04 |  |
| 81 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ( розетка заземления ) | 100 шт. |  | 0.18 |  |
| 82 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2 | шт. |  | 2 |  |
| 83 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 1.22 |  |
| 84 | Монтаж распаечных коробок | 100 шт. |  | 3.5 |  |
| 85 | Монтаж коробок уравнения потенциалов | 100 шт. |  | 0.11 |  |
| 86 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  | 1.8 |  |
| 87 | Главная заземляющая шина:Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт. |  | 1 |  |
| 88 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм | 100 м |  | 42.2 |  |
| 89 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 50 мм | 100 м |  | 5 |  |
| 90 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 63 мм | 100 м |  | 2 |  |
| 91 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 1.2 |  |
| 92 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |  | 12 |  |
| 93 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м |  | 29.5 |  |
| 94 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м |  | 2.1 |  |
| 95 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м |  | 3.1 |  |
| 96 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 100 м |  | 1.5 |  |
| 97 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м |  | 1 |  |
| 98 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение 16 мм2 | 100 м |  | 5 |  |
| Раздел Отопление |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1.1 |  |  |
| 2 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.27 |  |  |
| 3 | Демонтаж: ребристых труб | 100 шт. | 0.23 |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |  |  |
| 6 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.51887 |  |  |
| 7 | Термостаты и термостатирующие устройства. Устройство термостатирующее | шт. | 50 |  |  |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 150 |  |  |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 2 |  |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | врезка | 2 |  |  |
| Раздел Вентиляция |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т | 100 шт. | 0.04 |  |  |
| 2 | Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 4.2 |  |  |
| 4 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час ( К-1, К-2, К-3, К-4) | 1 камера | 4 |  |  |
| 5 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час ( В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8) | 1 камера | 8 |  |  |
| 6 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 агрегат | 12 |  |  |
| 7 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм | 1 пластина | 10 |  |  |
| 8 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | шт. | 3 |  |  |
| 12 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 7.17 |  |  |
| 15 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 30 кг | 1 воздухораспределитель | 16 |  |  |
| 16 | Установка ламинарного потока | шт. | 6 |  |  |
| 17 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 28 |  |  |
| 18 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 50 |  |  |
| 19 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 3 |  |  |
| 20 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | шт. | 8 |  |  |
| 21 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | шт. | 62 |  |  |
| 24 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | шт. | 28 |  |  |
| 26 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | шт. | 17 |  |  |
| 27 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.06 |  |  |
| 28 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.353 |  |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.157 |  |  |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1.96 |  |  |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.44 |  |  |
| 32 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.14 |  |  |
| 33 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 10.26 |  |  |
| 34 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.17 |  |  |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1.72 |  |  |
| 36 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» или эквивалент с пределом огнестойкости 1,5 часа | 100 м2 обработанной поверхности | 6.8 |  |  |
| 37 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»или эквивалент), вспененного полиэтилена («Термофлекс» или эквивалент) | 10 м2 изолируемой поверхности | 6.2 |  |  |
| Подраздел Теплоснабжение приточных установок |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов праоходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 22 |  |  |
| 2 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0.1 |  |  |
| 3 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 16 |  |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 7 |  |  |
| 5 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 24 |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |  |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.27 |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.43 |  |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.38 |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |  |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс» трубками, либо эквивалент) | 10 м трубопроводов | 14 |  |  |
| Подраздел Холодоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 10 |  |  |
| 2 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0.2 |  |  |
| 3 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0.2 |  |  |
| 4 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 16 |  |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 22 |  |  |
| 6 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 32 |  |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |  |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.09 |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |  |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 |  |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.07 |  |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс» или эквивалент), вспененного полиэтилена («Термофлекс» или эквивалент) трубками | 10 м трубопроводов | 9.6 |  |  |
| 17 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 1,2 т | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т | 10 баков | 0.1 |  |  |
| 19 | Оборудование вентиляции и кондиционирования | компл | 1 |  |  |
| 20 | Автоматика систем вентиляции и кондиционирования | компл | 1 |  |  |
| 21 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 7 |  |  |
| 22 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |  |
| Подраздел Автоматика систем вентиляции |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиты и блоки автоматики управления вентиляцией | ШТ | 8 |  |  |
| 2 | Панель управления | ШТ | 16 |  |  |
| 3 | Преобразователь частоты | компл. | 30 |  |  |
| 4 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг (датчики температуры, влажности) | шт. | 20 |  |  |
| 5 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (термостаты) | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа ( датчики перепада давления) | шт. | 15 |  |  |
| 7 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час | 10 блоков | 0.9 |  |  |
| Раздел ПНР систем вентиляции |  |  |  |  |  |
| 1 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4 (вхолостую) | 1 помещение | 20 |  |  |
| 2 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 8 |  |  |
| 3 | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела (вхолостую) | 1 вентиляторная установка | 12 |  |  |
| 4 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (вхолостую) | 1 установка | 4 |  |  |
| 5 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (вхолостую) | система | 9 |  |  |
| 6 | Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность: до 10,47 кВт (9,0 тыс. ккал/ч) (вхолостую) | 1 установка | 1 |  |  |
| Раздел Медицинские газы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка регуляторов давления газа | 1 регулятор | 2 |  |  |
| 2 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм | 100 шт. | 0.16 |  |  |
| 3 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм | 100 шт. | 0.04 |  |  |
| 4 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 9 |  |  |
| 5 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 5.65 |  |  |
| 6 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | 100 м | 1.2 |  |  |
| 7 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм | 100 м | 0.1 |  |  |
| 8 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм | 100 м | 0.05 |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  |  |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.53 |  |  |
| 13 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 6.95 |  |  |
| 14 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  |  |
| 15 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм | 100 м | 6.95 |  |  |
| 16 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м | 0.05 |  |  |
| 17 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.25 |  |  |
| Раздел Слаботочные системы и сети |  |  |  |  |  |
| Подраздел Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 85 |  |  |
| 5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 5 |  |  |
| 6 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.1 |  |  |
| 7 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 | шт. | 16 |  |  |
| 8 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 9 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 | шт. | 6 |  |  |
| 10 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 53 |  |  |
| 12 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.4 |  |  |
| 14 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм | 100 м | 7.5 |  |  |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 7.5 |  |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1 |  |  |
| Подраздел Охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 9 | Устройство видеоконтрольное | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (жесткий диск) | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 12 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 13 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 14 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Пульт управления | компл. | 1 |  |  |
| 16 | Аппарат напольный, масса до 0,2 т | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Шкаф коммутаторов | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Дополнительная установка на пультах и панелях | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Кабельный организатор | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Шкаф коммутаторов | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Дополнительная установка на пультах и панелях | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.95 |  |  |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.95 |  |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2.7 |  |  |
| Подраздел Сеть телевидения, телефонная сеть, структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 1 | Разветвитель с 4 отводами | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Нагрузка 75 Ом под F- разъем | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 |  |  |
| 4 | Адаптер | 100 шт. | 1 |  |  |
| 5 | Нагрузка 75 Ом под F- разъем | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 40х2, 20х5 | 10 концов кабеля | 1.4 |  |  |
| 7 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 |  |  |
| 8 | Монтаж установочной коробки | 100 шт. | 0.1 |  |  |
| 9 | Установка адаптера | 100 шт. | 0.1 |  |  |
| 10 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | 1шт. | 1 |  |  |
| 11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4.5 |  |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 4.5 |  |  |
| 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 17.07 |  |  |
| 14 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.06 |  |  |
| 15 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2 |  |  |
| 17 | Установка организатора | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Модуль вентиляторный 19", 1U, с 4 элементами, с термостатом Eurolan или эквивалент | шт | 1 |  |  |
| 20 | Полка выдвижная до 25 кг для шкафа глубиной 800 мм Eurolan или эквивалент | шт | 1 |  |  |
| 21 | Блок силовых розеток 220 В | шт | 1 |  |  |
| 22 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1шт. | 1 |  |  |
| 23 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.45 |  |  |
| 24 | Монтаж установочной коробки | 100 шт. | 0.45 |  |  |
| 25 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 1100 мм | 1 деталь | 40 |  |  |
| Раздел Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ | т | 76.82 |  |  |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 30 км, класс груза 1. | т | 76.82 |  |  |

Рабочая документация является неотъемлемой частью Технической части открытого аукциона в электронной форме.

При выполнении работ с использованием товара:

По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, источник происхождения или на производителя,  допускается представление эквивалента при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических условиях.

Характеристики материалов, оборудования, изделий, используемых при выполнении капитального ремонта должны соответствовать требованиям рабочей документации и в соответствии с ней определяются параметры эквивалентности материалов, оборудования, изделий.