	№ п/п
	Наименование товара (материала) используемых при оказании услуг
	Требования к товару (материалу)

	1
	Смазка силиконовая
	Силиконовая аэрозольная смазка должна быть химически инертна и не вызывать коррозии металлов, должна быть водостойкая и морозоустойчивая. Интервалом рабочих температур при использовании должен находиться в диапазоне не уже от -32 градусов по Цельсию до +170 градусов по Цельсию. Силиконовая аэрозольная смазка должна обладать хорошими диэлектрическими свойствами, не иметь запаха и вкуса, не вызывать отрицательных реакций у человека, безопасна в применении. Силиконовый аэрозоль должен быть нейтрален к краскам, пластику, резине, вспененным материалам, дереву, тканям. Физико-механические свойства смазки силиконовой: Цвет – бесцветный (допускается незначительное помутнение); Упаковка – баллон распылитель; Емкость – не более 520 мл; Основа - кремний-органическое масло; Растворитель - дистилляты нефти; Газ-вытеснитель - пропан-бутан; Адгезия - очень хорошая; Поглощение влаги – нет; Минимальная температура использования – не ниже минус 60 °С. Смазка силиконовая должна быть предназначена для смазывания трущихся поверхностей и их защиты. Смазка силиконовая не должна содержать хлорсодержащих растворителей. Должна быть применима для предохранения от растрескивания на солнце резиновых и пластиковых деталей, для восстановления упругости и эластичности резиновых уплотнителей, в связи с этим должна иметь рабочую температуру не более 300 °С. Избыточное давление в аэрозольной упаковке смазки силиконовой при 20 градусах по шкале Цельсия должно составлять не менее 0,2 МПа. Объем баллона должен быть не менее 0,1 литра. Температура воспламенения не должна быть ниже 400 градусов по шкале Цельсия.

	2
	Герметик силиконовый
	Герметик силиконовый должен представлять собой высококачественный однокомпонентный силиконовый санитарный герметик на основе силиконового полимера для герметизации и заполнения швов и стыков. Герметик силиконовый должен содержать силиконовый каучук не менее 45 % по объему. Герметик должен быть предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении, при герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ,  при заделке швов между плитками, герметизации контейнеров, холодильных помещений. Герметик силиконовый должен быть также применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения. Герметик силиконовый должен содержать антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Герметик силиконовый должен обладать хорошей адгезией к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, эмалированным покрытиям. Герметик силиконовый должен быть устойчив к атмосферным и химическим воздействиям. Герметик силиконовый должен быть устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Герметик силиконовый должен быть водостоек. Герметик силиконовый должен быть эластичен. Герметик силиконовый должен быть упакован в пластиковый картридж с носиком объемом не менее 200 мл. Герметик силиконовый должен иметь плотность до 1,2 г/см³. Герметик силиконовый должен быть прозрачного или белого цвета. Герметик силиконовый должен иметь прочность на разрыв не менее 1,6 МПа. Герметик силиконовый должен иметь термостойкость шва в диапазоне не уже от -35 градусов по шкале Цельсия до +120 градусов по шкале Цельсия. Герметик силиконовый должен иметь скорость отверждения не менее 2 мм в день при температуре окружающей среды 23 градуса по шкале Цельсия (+/- 2 градуса по шкале Цельсия), и относительной влажности воздуха до 60 %. Герметик силиконовый должен иметь время отверждения до образования пленки 10-30 мин. при температуре окружающей среды 23 градуса по шкале Цельсия (+/- 2 градуса по шкале Цельсия), и относительной влажности воздуха до 60 %. Герметик силиконовый должен иметь температуру нанесения в диапазоне не уже от +10 градусов по шкале Цельсия до +30 градусов по шкале Цельсия. Герметик силиконовый должен иметь удлинение при разрыве ˃ 100 процентов. Герметик силиконовый должен иметь объем заполнения упаковки не более 0,4 литра. Герметик силиконовый должен иметь размер шва при нанесении: минимальный по ширине 6 мм, максимальный по ширине 30 мм, минимальный по глубине 2 мм. Герметик силиконовый должен иметь термостойкость шва при затвердении к перепадам температур в диапазоне не шире от -50 градусов по шкале Цельсия до +200 градусов по шкале Цельсия. Полностью затверждевщий герметик должен быть абсолютно безопасен для здоровья. 

	3
	Датчик температуры воздуха канальный
	Датчик температуры воздуха канальный должен представлять собой канальный резистивный датчик температуры для установки в воздуховод, и использоваться для измерения температуры воздушного потока. Для крепления датчика в стенке воздуховода в комплекте должен поставляться монтажный фланец с фиксирующим винтом. Клеммная коробка датчика должна быть выполнена из ударопрочного пластика, чувствительный резистивный элемент размещается в гильзе из нержавеющей стали или в гибком стержне. Диапазон измерения должен быть не уже от минус 30 градусов по Цельсию до плюс 150 градусов по Цельсию. Измерительный элемент для датчика предпочтительно Ni 1000 TK5000. Тип подключения должно быть 2-х проводное клеммное. Измеряемый ток максимальный не менее 1 мА. Корпус должен быть прямоугольный, пластиковый. Длина стержня датчика не менее 200 мм. Клеммная коробка должна быть прямоугольная, пластиковая. Поперечное сечение провода 0,14 – 1,5 мм². Сопротивление изоляции >100 МОм, при 20 градусов по Цельсию (500 В пост. Тока). Относительная влажность <95 процентов. Класс должен быть защиты не ниже IP65.

	4
	Регулятор оборотов вентилятора (частотный преобразователь)
	Регуляторы оборотов частотные должны быть применимы для управления производительностью и защиты трехфазных вентиляторов. Регуляторы должны иметь плавную регулировку скорости вращения двигателя за счет изменения выходной частоты и напряжения. Должен осуществлять автоматическую адаптацию к двигателю – измерение параметров двигателя для оптимального управления. Желательно наличие съёмной панели управления. Регулятор должен содержать электронно-тепловое реле, осуществлять защиту трёхфазных двигателей вентиляторов от перегрузки, короткого замыкания, обрыва фазы. Предпочтительно содержание: ПИД регулятора, входа для внешнего управления. Должен содержать два аналоговых входа (один с сигналом управления 0-10 В, другой с сигналом управления от 0/4 до 20 мА), аналоговый выход с сигналом управления от 0/4 до 20 мА, отображающий текущую частоту, ток или момент, релейный выход. Максимальная выходная частота не менее 400 Гц. Степень защиты не ниже IP 20. Входное напряжение: 400 В, выходное напряжение: 400 В. Мощность двигателя вентилятора не менее 5,5 кВт. Максимальный ток не менее – 12 А. Размеры (ШхГхВ) до 100х200х250. Масса 3-4 кг.

	5
	Клапан обратный
	Клапан обратный должен быть предназначен для перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора. Корпус обратного клапана должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, подпружиненные лопатки должны быть изготовлены из алюминия. Клапан обратный должен быть предназначен для установки в любом пространственном положении. Крепление с воздуховодами и другими элементами системы должно осуществляться при помощи быстроразъемных хомутов. Длина клапана должна быть менее 150 мм, масса клапана не менее 0,1 кг. Диаметр условного прохода должен быть 40 мм.

	6
	Отвод полипропиленовый 90°
	Угольники должны быть предназначены для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90° в системах труб, транспортирующих питьевую или техническую воду, в системах отопления. Должны применяться при строительстве трубопроводов в жилых, административных и промышленных зданиях, при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов, только для транспортировки веществ (к которым полипропилен химически стоек). Температура рабочей среды должна быть не менее 95 градусов по Цельсию. Рабочее давление должно быть не менее 2,5 МПа. Требуемый цвет изделий белый, по способу сварки должны быть встык. Требуемый размер угольников: 110 мм и 32х3/4” (комбинированный с резьбой). Масса изделия должна быть 80-1450 гр.

	7
	Смеситель для раковины излив 150 мм
	Должен представлять собой устройство для смешивания холодной и горячей воды, подаваемой по отдельным магистралям, и регулируемой подачи воды нужной температуры через излив (носик) и душевую насадку. Смеситель может быть двухвентильным или однорычажным или термостатным или бесконтактным. Смеситель должен соответствовать ГОСТ 25809-96 “Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры”. Смеситель должен иметь душевую сетку на гибком или жестком шланге. Покрытие может быть никелированное или хромированное. Смеситель должен быть предназначен для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 градусов по Цельсию) воды, поступающей из централизованных и местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении до 1,0 МПа. Патрубки для присоединения смесителя к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм и внутренние реборды или наружные лыски для завинчивания их в муфту или угольник. Мaховички, рукоятки переключения, встaвки-укaзaтели вентильных головок должны быть изготовлены из лaтуни или нержавеющей стали или плaстмaссы или фaрфорa или полуфaрфорa. Для уплотнения зaпорных устройств в вентильных головкaх смесителя должна быть применима пищевая резина повышенной твердости. В комплект поставки должны входить: облицовочные шайбы, патрубки или узлы присоединения к сетям холодной и горячей воды, детали крепления, прокладки.

	8
	Муфта комбинированная с наружной резьбой
	Муфта комбинированная с наружной резьбой должна быть  предназначена для соединения трубопроводов из полипропилена со стальными трубопровоами или запорной арматурой. Муфты комбинированные должны подходить для использования в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления. Температура рабочей среды должна быть не менее 95 градусов по Цельсию. Рабочее давление должно быть не менее 2,0 МПа. Требуемый диаметр изделий должен быть: 32х3/4”. Длина изделия должна быть более 60 мм. Масса изделия должна быть не менее 100 гр. Муфты должны быть изготовлены из полипропилена.

	9
	Переходная муфта stabi или эквивалент
	Переходная муфта должна быть предназначена для перехода с одного диаметра полипропиленовой трубы на другой при строительстве трубопроводных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления в жилых, административных и промышленных зданиях, при прокладке технологических трубопроводов, пневмопроводов, транспортирующих вещества к которым полипропилен химически стоек. Должна быть применима для всех видов труб. Температура рабочей среды должна быть не менее 80 градусов по Цельсию. Рабочее давление должно быть не менее 2,0 МПа. Требуемый диаметр изделий должен быть 20х40 мм. Длина изделия должна быть не менее 45 мм. Масса изделия должна быть менее 30 гр.

	10
	Полипропиленовые трубы PN 20
	Полипропиленовые трубы PN 25 20-40 мм из полипропилена предпочтительно марки PPR должны быть выполнены из полипропилена, применимы в системах холодного водоснабжения в жилых, административных и промышленных зданиях, при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов, только для транспортировки веществ (к которым полипропилен химически стоек). Температура рабочей среды (максимальная): не менее 95 градусов по Цельсию, Максимально допустимое рабочее давление: 2,0 – 2,5 МПа. Толщина стенки трубы не менее 3,4 мм. Рабочее давление не более 25 бар. Внутренний диаметр не менее 17 мм.

	11
	Кран шаровой п/п ПроАква или эквивалент
	Должен представлять собой кран шаровой полнопроходной, с присоединением под «елочку», тип ручки должен быть флажок. Рабочее давление должно быть не менее 20 бар, максимальная рабочая температура не менее +90 градусов по Цельсию. Кран должен быть изготовлен из латуни, прокладка должна быть выполнена из фторопласта. Кран должен быть оборудован заглушкой. Размер изделия должен быть ¾” х 1 ¼”. По типу резьбы должен быть внутренний/внутренний.

	12
	Кран шаровой TDTA1601 или эквивалент 15-32 мм и 40-50 мм
	Кран должен быть изготовлен из латуни, затвор должен быть шаровой (запирающий элемент должен иметь сферическую форму) – материал хромированная или никелированная латунь. Уплотнение шара – предпочтительно тефлон, выдерживаемое давление до 60 кгс/см². Тип рукоятки должен быть длинная ручка или короткая ручка или бабочка. Должен обеспечивать стойкость к воздействию климатических факторов. Рабочая среда должна быть: холодная и горячая вода, нефтепродукты и др. жидкие среды.  На поверхности резьбы не должно быть вмятин и заусенец, препятствующих навинчиванию проходного калибра. Температурный диапазон должен быть не уже от минус 30 градусов по шкале Цельсия до плюс 120 градусов по шкале Цельсия. Должен быть рассчитан на давление не менее 3,0 МПа.

	13
	Кабель-канал ДКС или эквивалент
	Толщина стенки не менее 1 мм. Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельные каналы состоящие из основания и крышки должны обеспечивать защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствовать возгоранию. Должен быть пригоден для эксплуатации при температуре в диапазоне не уже чем от минус 5 градусов по шкале Цельсия до плюс 60 градусов по шкале Цельсия.  Должны обеспечивать доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки. Исполнение – с двойным либо одинарным замком. Материал – нетоксичный твердый самозатухающий ПВХ устойчивый к воздействию влаги, а также может быть устойчив к воздействию агрессивных и химических сред и ультрафиолета. Степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP40. Толщина стенки должна быть менее 2,0 мм. Цвет – белый. Длина отрезка от 2 м.

	14
	Коробка распределительная
	Распредкоробка должна представлять собой пластиковую коробку с крышкой, по торцам которой имеются отверстия для ввода провода. По типу должна быть для открытой проводки. Устанавливаться распределительная коробка на стене таким образом, чтобы крышка была доступна снаружи с возможность быстрого доступа к проводам. Размеры (ВхШхГ) не менее: 75х75х35 мм. Должна подходить для установки в угловых косяках помещения на высоте 20-30 см от потолка (в зависимости от высоты помещения). Соединяться провода в распределительной коробке должны обычной скруткой или пайкой. Коробки распределительные должны быть выполнены из АБС пластика. Должны иметь степень защиты не ниже IP 30. Количество вводов – не менее 6. Способ монтажа – наружный. Наличие клемм – нет или да. Глубина – не более 40 мм. Степень защиты не выше IP 64. Цвет – серый или белый. Высота не более 80 мм. Ширина не более 80 мм. Материал изделия: - полипропилен или пластик.

	15
	Трубки защитные гофрированные ДКС или эквивалент диаметром 20 мм
	Труба гофрированная с зондом для протяжки кабеля или без зонда должна быть изготовлена из ПНД или ПВД легкой либо тяжелой серии или из самозатухающей композиции ПВХ или из ПП должна быть применима при прокладке кабельных коммуникационных сетей. Гофрированная труба должна обладать легкостью, прочностью, относительной простотой монтажа и длительной эксплуатацией. Должна быть весьма устойчива к агрессивным внешним воздействиям. Не должна бояться перепадов температур, влажности, пыли, воздействия прямых солнечных лучей, должна выдерживает значительные статические и динамические нагрузки. Должна быть экологически безопасна. Труба не должна поддерживать горение, не должна быть подвержена коррозии, не должна проводить электрический ток и не вступать в реакцию с химическими соединениями. Труба гофрированная должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50827.1-2009 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования», а также отвечать следующим требованиям: Степень защиты: не ниже IP 40 по ГОСТ 14254 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». Условия монтажа: для открытой или скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов. Температура монтажа: в диапазоне от минус 5 градусов по шкале Цельсия до плюс 60 градусов по шкале Цельсия. Прочность: для легкой серии – свыше 350 Н на 5 см при 20 градусов по шкале Цельсия или для тяжелой серии – свыше 750 Н на 5 см при 20 градусов по шкале Цельсия. Цвет: серый или иной. Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин). Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин). 

	16
	Датчик температуры воды 
	Ввинчиваемый резистивный датчик температуры воды должен быть предназначен для измерений температуры теплоносителя и устанавливается в водяные коллекторы. Датчик должен легко демонтироваться при поведении ремонтных работ. Должно использоваться двухпроводное клеммное подключение. Максимальный измеряемый ток не менее 1 мA. Класс защиты не ниже IP54. Измерительные элементы в датчике – Ni 1000 TK5000 или аналогичный по диапазонным температурным характеристикам и току. Температурный режим работы в диапазоне не уже от минус 35 градусов по шкале Цельсия до плюс 105 градусов по шкале Цельсия с кабелем из ПВХ и не уже от минус 50 градусов по шкале Цельсия до плюс 180 градусов по шкале Цельсия с кабелем из силикона. Относительная влажность до 95%. Способ крепления должна быть резьба G1/2». Длина ввинчиваемой части 100 мм (50 мм). Длина кабеля не менее  1,5 м. Гильза должна быть сделана из нержавеющей стали. Ударопрочный пластиковый корпус предпочтительно белого цвета. 

	17
	Манометр 
	Манометр должен представлять собой устройство для измерения давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.  Должен иметь предел измерения до 4 кгс/см². Технические характеристики: диаметр корпуса – до 160 мм; измеряемая среда – жидкость и пар и газ; класс точности – не ниже 1,5; диапазон избыточного давления – от 0 до 75 % диапазона показаний; температура окружающего воздуха – от минус 50 градусов по шкале Цельсия до плюс 60 градусов по шкале Цельсия; устойчивость климатического исполнения – У2; степень защиты – IP40 или IP53 или IP54; виброзащищенность – группа N2; материал корпуса – сталь и алюминиевый сплав; механизм – бронза и латунь и нержавеющая сталь; стекло – органическое или техническое с металлической обечайкой; масса – не более 1,6 кг; напряжение питания – не более 380 В переменного тока и 220 В постоянного тока; срок службы – не менее 10 лет.            

	18
	Краны шаровые Ду 32 мм и Ду 40 мм и  Ду 50 мм 
	Краны шаровые муфтовые должны иметь возможность использоваться как запорная арматура в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, питьевого водоснабжения. Длина крана должна быть менее ста десяти миллиметров. Кран шаровой должен состоять из: корпуса, изготовленного из высококачественной латуни или нержавеющей стали, затвора шарового (запирающий элемент, имеющий сферическую форму) – материал никелированная латунь, центрального штока с гайкой и рукояткой, тефлонового или фторопластового уплотнения. Диаметр условного прохода должен быть 32 мм, 40 мм и 50 мм. Рабочее давление должно быть не менее 16 атмосфер. Температура рабочей среды (градусов по шкале Цельсия) в диапазоне не уже от 0 градусов по шкале Цельсия до плюс 150 градусов по шкале Цельсия. По типу присоединения должен быть муфтовый. По типу привода должен быть ручной (рукоятка).

	19
	Клапан обратный 
	Клапан обратный поворотный однодисковый  должен быть предназначен для установки на горизонтальных и вертикальных трубопроводах с целью автоматического отсечения обратного потока воды и пара. Клапан обратный поворотный  должен подходить для использования  в системах, транспортирующих горячую воду и пар. Данный клапан должен быть применим на трубопроводе с условным давлением не более 1,6 МПа и максимальной температурой рабочей среды не более плюс 225 градусов по шкале Цельсия. Корпус клапана обратного должен быть изготовлен из серого чугуна. Управление данным клапаном должно происходить потоком воды и/или пара. Клапан должен состоять из  следующих деталей: корпуса, захлопки  и оси. Захлопка в корпусе должна крепиться на осях, расположенных с некоторым отклонением относительно горизонтальной оси симметрии захлопки. Конструкция противовеса должна обеспечивать безударное закрывание захлопки клапана. При подаче среды в направлении под захлопку клапан должен открываться, при этом скоростной напор среды должен удерживать клапан в открытом положении. При снижении давления среды (прекращении подачи) захлопка должна закрывать клапан под действием собственного веса. Клапан обратный должен подходить для установки как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. Направление потока рабочей среды обязательно должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана. Присоединение клапана к трубопроводу – должно быть межфланцевое. Обратный клапан должен устанавливаться между фланцами трубопровода и стягиваться соответствующими по размеру шпильками. Уплотнение между фланцами трубопровода и клапана  может быть – резиновые или паронитовые кольца. Срок службы – не менее 5 лет. Средний ресурс  должен быть не менее – 2500 циклов. Наработка на отказ – не менее 400 циклов. 

	20
	Лампы люминесцентные 18 Вт и 36 Вт
	Лампы люминесцентные низкого давления мощностью 18 Вт и 36 Вт. Лампы люминесцентные должны представлять собой стеклянную цилиндрическую трубку-колбу, внутренняя поверхность которой покрыта предпочтительно люминофором. По обоим концам лампы должны впаиваться ножки с катодами. Основным источником оптического излучения в люминесцентных лампах должен являться слой люминесцирующего вещества (люминофора), возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда в парах ртути. Люминесцентные лампы должны иметь в несколько раз большую световую отдачу, чем лампы накаливания. Лампы должны работать в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и включаться в сеть вместе с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, в схемах стартерного зажигания. Длина лампы не менее 590 мм. Диаметр лампы должен быть менее 28 мм. Тип цоколя люминесцентной лампы должен быть G13. Цвет лампы белый или теплый белый или естественный белый.

	21
	Лампы люминесцентные 8 Вт
	Лампы люминесцентные низкого давления мощностью 8 Вт. Лампы люминесцентные должны представлять собой стеклянную цилиндрическую трубку-колбу, внутренняя поверхность которой покрыта предпочтительно люминофором. По обоим концам лампы должны впаиваться ножки с катодами. Основным источником оптического излучения в люминесцентных лампах должен являться слой люминесцирующего вещества (люминофора), возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда в парах ртути. Люминесцентные лампы должны иметь в несколько раз большую световую отдачу, чем лампы накаливания. Лампы должны работать в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и включаться в сеть вместе с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, в схемах стартерного зажигания. Длина лампы должна быть менее 310 мм. Диаметр лампы должен менее 18 мм. Тип цоколя люминесцентной лампы должен быть G5. Цвет лампы белый или теплый белый или естественный белый.

	22
	Лампы натриевые высокого давления типа ДнаТ
	Лампы натриевые высокого давления типа ДнаТ (дуговая, натриевая, с трубчатой колбой) газоразрядные должны быть предназначены для использования в светильниках наружного освещения для: - улиц; - транспортных магистралей; - спортивных сооружений; - аэродромов; - вокзалов; - строительных площадок; - архитектурных сооружений. Номинальная мощность должна быть: 150 Вт. Световой поток: не менее 14500 лм. Световая отдача: не менее 96,7 лм/Вт. Тип цоколя должен быть: Е40. Диаметр D:  до 50 мм. Длина L: должна быть более 200 мм. Срок службы: ≥10000 ч. Положение горения ламп при эксплуатации должно быть возможно произвольное; лампы должны подходить для эксплуатации в светильниках, исключающих попадание атмосферных осадков на колбу работающей лампы; лампы должны включаться в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с использованием соответствующей пускорегулирующей аппаратуры.

	23
	Розетка скрытой установки
	Розетка штепсельная должна быть предназначена для стационарного подключения электрических приемников при помощи штепсельной вилки с цилиндрическими контактами к электрической сети переменного тока для внутренней или наружной установке в зданиях. Розетка должна быть предназначена для скрытой проводки. Подключение проводов к контактам розетки должно производиться при помощи быстрозажимного узла с помощью подпружиненных клемм или винтового соединения или винтового соединения с утапливанием провода. Изолирующие детали соединителей на которых стационарно закреплены токоведущие детали должны быть изготовлены из термореактивных пластмасс. Материалы розетки должны иметь огнестойкость более 850 градусов по шкале Цельсия. Крышки розеток должны быть изготовлены из АБС-пластиков, имеющих повышенные блеск и твердость, а также устойчивость к ультрафиолету. Силовые контакты должны быть изготовлены из латуни. Номинальное напряжение в сети 220 – 250 В. Максимальный потребляемый ток не менее 16А. Допустимые диаметры контактов присоединяемой штепсельной вилки от 4,0 до 4,8 мм. Диаметр присоединяемого провода от 1,0 до 2,5 мм или от 2,5 до 4,0 мм. Расстояние между контактами должно быть 19 мм. Розетки могут быть оснащены дополнительно функцией таймера и/или функцией защитного отключения и/или варистором (встроенным стабилизатором, который защищает электрические приборы от скачков напряжения, грозовых разрядов, обрывов высоковольтного кабеля). В розетках может быть предусмотрено наличие защитных шторок, которые могут подниматься или поворачиваться которые должны открываться только при одновременном нажатии на них двух штырей вилки. Цвет накладок белый или иной. Форма круглая или квадратная или прямоугольная. Уровень защищенности изделия от пыли и влаги не ниже IP 20.

	24
	Выключатель одноклавишный скрытой проводки
	Выключатель одноклавишный скрытой проводки. Должны быть предназначены для коммутации цепей электропроводки общего назначения напряжением до 250 В. Выключатель должен быть выполнен из ударопрочного негорючего технополимера Подключение проводов к контактам выключателя должно производиться при помощи быстрозажимного узла с помощью подпружиненных клемм или винтового соединения или винтового соединения с утапливанием провода. Выключатели скрытой установки должны быть предназначены для установки в монтажные коробки или специальные монтажные полости с помощью распорок. Изолирующие детали соединителей на которых стационарно закреплены токоведущие детали должны быть изготовлены из термореактивных пластмасс. Крышки (рамки) и клавиши должны быть изготовлены из АБС-пластиков, имеющих повышенные блеск и твердость, а также устойчивость к ультрафиолету. Силовые контакты должны быть изготовлены из латуни или электрической меди. Конструкция выключателей должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям. Номинальное напряжение в сети 220 – 250 В. Максимальный потребляемый ток не более 16А. Форма квадратная. Уровень защищенности изделия от пыли и влаги не ниже IP 20.

	25
	Розетка открытой установки
	Розетка штепсельная должна быть предназначена для стационарного подключения электрических приемников при помощи штепсельной вилки с цилиндрическими контактами к электрической сети переменного тока для внутренней или наружной установке в зданиях. Розетка должна быть предназначена для открытой проводки. Подключение проводов к контактам розетки должно производиться при помощи быстрозажимного узла с помощью подпружиненных клемм или винтового соединения или винтового соединения с утапливанием провода. Изолирующие детали соединителей на которых стационарно закреплены токоведущие детали должны быть изготовлены из термореактивных пластмасс. Материалы розетки должны иметь огнестойкость более 850 градусов по шкале Цельсия. Крышки розеток должны быть изготовлены из АБС-пластиков, имеющих повышенные блеск и твердость, а также устойчивость к ультрафиолету. Силовые контакты должны быть изготовлены из латуни. Номинальное напряжение в сети 220 – 250 В. Максимальный потребляемый ток не менее 16А. Допустимые диаметры контактов присоединяемой штепсельной вилки от 4,0 до 4,8 мм. Диаметр присоединяемого провода от 1,0 до 2,5 мм или от 2,5 до 4,0 мм. Расстояние между контактами должно быть 19 мм. Розетки могут быть оснащены дополнительно функцией таймера и/или функцией защитного отключения и/или варистором (встроенным стабилизатором, который защищает электрические приборы от скачков напряжения, грозовых разрядов, обрывов высоковольтного кабеля). В розетках может быть предусмотрено наличие защитных шторок, которые могут подниматься или поворачиваться которые должны открываться только при одновременном нажатии на них двух штырей вилки. Цвет накладок белый или иной. Форма круглая или квадратная или прямоугольная. Уровень защищенности изделия от пыли и влаги не ниже IP 20.

	26
	Выключатель одноклавишный открытой проводки
	Должны быть предназначены для коммутации цепей электропроводки общего назначения напряжением до 250 В. Выключатель должен быть выполнен из ударопрочного негорючего технополимера Подключение проводов к контактам выключателя должно производиться при помощи быстрозажимного узла с помощью подпружиненных клемм или винтового соединения или винтового соединения с утапливанием провода. Изолирующие детали соединителей на которых стационарно закреплены токоведущие детали должны быть изготовлены из термореактивных пластмасс. Крышки (рамки) и клавиши должны быть изготовлены из АБС-пластиков, имеющих повышенные блеск и твердость, а также устойчивость к ультрафиолету. Силовые контакты должны быть изготовлены из латуни или электрической меди. Конструкция выключателей должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям. Номинальное напряжение в сети 220 – 250 В. Максимальный потребляемый ток не более 16А. Форма квадратная. Уровень защищенности изделия от пыли и влаги не ниже IP 20.

	27
	Автоматический выключатель Schneider Electric или эквивалент
	Автоматический выключатель Schneider Electric или эквивалент. Автоматические выключатели должны быть предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор). Выключатели должны быть с характеристикой C. Автоматические выключатели должны быть готовы к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Насечки на контактных зажимах должны снижать тепловые потери и увеличивать механическую устойчивость соединения. Наплавка из серебросодержащего композита должна повышать износостойкость контактной группы и снижать переходное сопротивление. Выключатели должны соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока». Количество полюсов 1 и 3. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, 230/400В. Номинальный ток для 1Р – 6 А, 10 А, 16/25 А, для 3Р – 63А. Номинальная отключающая способность должна быть не более 4 500 А. Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты выключателя должна быть не ниже IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6000. Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000. Максимальное сечение присоединяемых проводов должно быть не более 25 мм². Наличие драгоценных металлов (серебро) 0,3-0,5 г/полюс. Масса 1 полюса 0,1-0,2 кг. Диапазон рабочих температур должен быть не уже от минус 40 градусов по шкале Цельсия до плюс 50 градусов по шкале Цельсия.

	28
	Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм² и 3х2,5 мм²
	Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм² и 3х2,5 мм². Должен представлять собой силовой кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, с однопроволочными или многопроволочными жилами круглой или секторной формы, в оболочке, не поддерживающий горение и не распространяющий горение, с пониженным газо- и дымовыделением. Должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66 кВ или 1 кВ частотой 50 Гц. Должен использоваться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Должен быть применим в местных сетях, распределительных и осветительных устройствах. Кабель должен соответствовать ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия». Должен быть применим в местных сетях, распределительных и осветительных устройствах. Для обеспечения эксплуатационных характеристик кабеля между изолированными токонесущими жилами и внешней оболочкой должен использоваться заполнитель из пожаробезопасного самозатухающего ПВХ пластиката. Толщина изоляции – не менее 0,6 мм. Наружный диаметр кабеля – менее 11,0 мм. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 градусов по шкале Цельсия. Рабочая температура эксплуатации в диапазоне не уже от минус 50 градусов по шкале Цельсия до плюс 50 градусов по шкале Цельсия. Минимальный радиус изгиба без нарушения целостности конструкции, для кабеля с однопроволочным исполнением жил (ОЖ) должен составлять не менее 10 внешних диаметров, для кабеля с многопроволочными жилами (МЖ) – 7,5 внешних диаметров. Максимально допустимая эксплуатационная температура нагрева жил не должна превышать 70 градусов по Цельсию. При этом предельная допустимая температура несущих жил кабеля ВВГнг-Ls, по условиям не возгорания, не должна превышать + 400 градусов по шкале Цельсия. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 градусов по шкале Цельсия должно составлять не менее 10 МОм. Масса одного метра кабеля – менее 0,19 кг.

	29
	Муфта термоусаживаемая соединительная 3 или 4 СТП 25/50, 16/25, 70/120, 150/240
	Муфта термоусаживаемая соединительная должна представлять собой электротехническое изделие, позволяющее производить качественное и надежное соединение и оконцевание кабелей и проводов, при этом обеспечивая полную герметизацию соединений с высокими изоляционными свойствами. Муфта термоусаживаемая соединительная без болтовых соединителей или с болтовыми соединителями. Число жил в кабеле должно составлять 3 или более. Муфта должна быть применима для соединения концов силовых кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную изоляцию с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой и (или) пластмассовую изоляцию и рассчитанных на напряжение до 10 кВ. Муфта должна монтироваться на разделке силового кабеля методом термоусадки. Муфта должна представлять собой комплект, в который входят термоусаживаемые детали, имеющие нанесенные на внутреннюю поверхность клей-герметик. Термоусаживаемый материал, составляющий основу термоусаживаемой муфты, должен быть изготовлен из термопластов. В результате специальной радиационной обработке материал приобретает новые эксплуатационные и технологические свойства: способность уменьшаться в объеме при нагревании при сохранении изначальной формы.  Смонтированная муфта должна сохранять свою герметичность на срок не менее 30 лет. Муфта должна быть применима для соединения силовых кабелей, работающих под землей (в грунте и тоннелях) и на всевозможных эстакадах и полках при температуре эксплуатации в окружающей среде в диапазоне не уже от минус 40 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов по Цельсию. Допустимое сечение одной жилы должно быть не менее 16 мм². Муфта должна сохранять свои эксплуатационные характеристики при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 градусов по Цельсию. Муфта термоусаживаемая соединительная должна иметь возможность устанавливаться как в земле, так и на воздухе на вертикальных и других кабельных трассах без ограничения разности уровней. Муфта должна обладать оптимальной механической прочностью, высокой герметичностью, механической прочностью, высокой устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию, легкостью и простотой установки. Муфта должна быть экологически безопасна, универсальна в использовании, проста в монтаже и должна иметь практически неограниченный срок хранения. Муфта должна быть укомплектована очень прочным кожухом и шлангом, с толщиной стенок до 6 мм. Муфта не должна содержать внутри себя пустот, вследствие чего не должно происходить ионизации воздуха. Универсальные болтовые соединители СБ 4 со срывными головками с токопроводящей мастикой на контактных поверхностях, которыми может быть укомплектована муфта, должны использоваться для соединения кабеля как с алюминиевыми, так и с медными жилами. Климатическое исполнение – У1. Максимальная температура эксплуатации не должна быть выше плюс 100 градусов по Цельсию. Электрическая прочность должна составлять не менее 30 кВ/мм. 

	30
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки 3 или 4 КНТп 150/240, 70/120
	Муфта термоусаживаемая концевая должна представлять собой электротехническое изделие, позволяющее производить качественное и надежное соединение и оконцевание кабелей и проводов, при этом обеспечивая полную герметизацию соединений с высокими изоляционными свойствами. Муфта может иметь наконечники без болтовых соединителей или с болтовыми соединителями. Муфта термоусаживаемая концевая должна быть применима для защиты силовых кабелей от проникновения влаги, воды и других агрессивно влияющих атмосферных веществ, от механических повреждений. Муфта должна сохранять свои эксплуатационные характеристики при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 градусов по Цельсию. Муфта должна обладать оптимальной механической прочностью, высокой герметичностью, механической прочностью, высокой устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию, легкостью и простотой установки. Муфта должна быть экологически безопасна, универсальна в использовании, проста в монтаже и должна иметь практически неограниченный срок хранения. Муфта должна быть предназначена для оконцевания силовых трехжильных или четырехжильных кабелей на напряжение 0,4 – 1,0 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией с броней и без брони. Сечение одной жилы должно быть не более 240 мм². Муфта должна стойкой к воздействию окружающей среды при эксплуатации в диапазоне не уже от минус 40 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов по Цельсию. Муфта должна монтироваться на разделке силового кабеля методом термоусадки. В конструкцию муфты должны входить: устойчивые к неблагоприятному воздействию окружающей среды изолирующие трубки, изолирующие перчатки и манжеты, конусный заполнитель, распорный изолятор, болтовые наконечники с контактными срывными болтами, комплект пайки  для присоединения заземления. Муфта должна быть применима для установки в помещениях всех категорий влажности. Термоусаживаемый материал, составляющий основу термоусаживаемой муфты, должен быть изготовлен из термопластов. Климатическое исполнение – УХЛ 1,5 и (или) У1 и (или) У3. Максимальная температура эксплуатации не должна быть выше плюс 100 градусов по Цельсию. Универсальные болтовые соединители СБ 4 со срывными головками с токопроводящей мастикой на контактных поверхностях, которыми может быть укомплектована муфта, должны использоваться для соединения кабеля как с алюминиевыми, так и с медными жилами. В результате специальной радиационной обработке материал приобретает новые эксплуатационные и технологические свойства: способность уменьшаться в объеме при нагревании при сохранении изначальной формы.  Электрическая прочность должна составлять не менее 30 кВ/мм. Длинна муфты – 700 – 1000 мм. Срок службы должен составлять более 25 лет.


