## Лист1
статус | аукцион | премечания | № аукциона | ссылка | сумма | площадка | заказчик | окончание подачи заявок | окончание рассмотрения заявок | дата аукциона | время аукционна | вероятность допуска | размер обеспечения заявки | допуск | наше снижение
| не выиграли |  | 0373200600415000026 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0373200600415000026 |  | сбер | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА МОСКВЫ" | 19.08.2015 10:00 | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 10:45 | 75% |  | да

## Лист3
N | Наименован ие товара | Указание на | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертифика
п/п |  | товарный знак (модель, производ итель) |  |  |  |  | ции
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
служит для применения в трубопроводных системах питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Назначение
|  |  | Материал корпуса и крышки | должна быть сталь 25Л
|  |  | Материал Клина | должна быть сталь 25Л
1 | Задвижки стальные фланцевые литые 30с41нж |  | Наплавка на кольце в корпусе | Должна быть 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6
|  |  | Наплавка на клине | Должна быть 13Х25Т, 10Х17Т
|  |  | Шпиндель | Должен быть 13Х25Т, 10Х17Т
|  |  | Тип присоединения | должен быть фланцевый
|  |  | Класс герметичности | Должен быть А
|  |  | Рабочее давление | Должен быть 16 (1,6)) |  | кгс/см2( МПа)
|  |  | Минимальная температура окружающего воздуха | Должна быть -40 |  | ºС
|  |  | Температура рабочей среды | -45 ….+425 |  | ºС
|  |  | Тип шпинделя | Должен быть выжимной
|  |  | Тип затвора | Должен быть клиновой
|  |  | Условный проход | Должен быть 50, 80, 100, 150. |  | мм
|  |  | Назначение | Запорное устройство на трубопроводе
|  |  | Материал | Должна быть сталь 20
2 | Кран шаровой |  | Температура рабочей среды | -60 ….. +200 |  | ºС
| стальной |  | Давление условное | Не менее 16 |  | МПа
| фл. LD, Ду 125, Ру 16 |  | Проход условный | Должен быть 125 |  | мм
|  |  | Присоединение | Должно быть фланцевое
|  |  | Шток | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки 20Х13
|  |  | Шар | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки 20Х13
|  |  | Назначение | Уплотнение фланцевых соединений
| Прокладка паронитовая кольцевая |  | Материал | Должен быть Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
3 |  |  | Условный проход | Должен быть 50, 80, 100, 125, 150 |  | Мм
представляет собой резьбовой элемент для крепления, имеющий цилиндрическую форму и головку шестигранную.
Описание
4 | Болт |  | Резьба | должна быть метрическая
|  |  | Номинальный диаметр резьбы, d | должен быть 14, 16, 18 |  | мм
|  |  | Покрытие болта | Должен быть оцинкованный
|  |  | Длина болта | Должна быть 80, 100, 120 |  | мм
|  |  | Длина резьбы и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне | Не менее 34 |  | мм
|  |  | Высота головки | Более 7,5 |  | мм
|  |  | Размер «под ключ» | Не более 27 |  | мм
|  |  | Шаг резьбы | Крупный; мелкий
|  |  | Класс прочности | Должен быть 8.8
|  |  | Назначение | Применение в качестве детали соединения.
| Гайка |  | Резьба | должна быть метрическая
5 |  |  | Покрытие гайки | Должно быть оцинкованное
|  |  | Диаметр резьбы | Должен быть 14, 16, 18.
|  |  | Класс прочности | Должен быть 8.8
|  |  | Ширина гайки | Должна быть 21, 24, 27. |  | мм
являются крепежными элементами фланцевых соединений запорных арматур для трубопроводных систем различного назначения
6 | Фланец плоский стальной |  | Назначение
|  |  | Условный проход | должен быть 50, 80, 100, 125, 150 |  | мм
|  |  | Материал фланцев | должна быть сталь 25Л
|  |  | Условное давление | Не менее 1.6 |  | МПа
|  |  | Номинальный диаметр | Не менее 57 |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр | Менее 170 |  | мм
|  |  | Толщина фланцев | От 12 до 27 |  | мм
Для монтажной наладки трубопроводных систем с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапан позволяет менять и фиксировать его пропускную способность с защитой настройки от несанкционированного изменения, полностью перекрывать поток перемещаемой по трубопроводу среды, проводить измерения параметров потока.
7 | Клапан балансиров очный 373 с изм/ниппел ей Ду80 Ру16 |  | Применение
| ручной |  | Присоединительный диаметр | Должен быть 80 |  | мм
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 |  | бар
|  |  | Регулировка | Должна быть ручная
|  |  | Материал корпуса | Должна быть латунь
Наличие регулирующего клапана и расходомера в едином корпусе
Должно быть
|  |  | Рабочий диапазон температур | -15 ….. +130 |  | ºС
|  |  | Присоединение | Должно быть фланцевое
Для монтажной наладки трубопроводных систем с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапан
8 | Клапан балансиров очный 727
Применение
| б/ниппелей ручной ВР/ВР |  |  | позволяет менять и фиксировать его пропускную способность с защитой настройки от несанкционированного изменения, полностью перекрывать поток перемещаемой по трубопроводу среды, проводить измерения параметров потока.
|  |  | Присоединительный диаметр | Должен быть 40, 50 |  | мм
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 |  | бар
|  |  | Регулировка | Должна быть ручная
|  |  | Материал корпуса | Должна быть латунь
|  |  | Рабочий диапазон температур | -15 ….. +130 |  | ºС
Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l 1
[6 empty] | 14 |  | 16 |  | 18
[6 empty] | l 1 | b | l 1 | b | l 1 | b
[5 empty] | длина болта 80 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42
[5 empty] | длина болта 100 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42
[5 empty] | длина болта 120 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42
[5 empty] | Высота головки | 8.8 |  | 10 |  | 12
[5 empty] | Размер «под ключ» | 21 |  | 24 |  | 27
[5 empty] | Условный проход | 50 | 80 | 100 | 125 | 150
[5 empty] | Номинальный диаметр | 57 | 89 | 108 | 133 | 152
[5 empty] | Внутренний диаметр | 59 | 91 | 110 | 135 | 161
[5 empty] | Толщина фланцев | 19 | 21 | 23 | 25 | 25