# «УТВЕРЖДАЮ»

# Начальник ЦОУ ВОГОиП МВД России

# ВОГОиП МВД России

подполковник полиции

_____________________А.А. Байсунгуров

«____» _____________ 2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

оказание услуг по эксплуатации и  техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса

ГУ ВОГОиП МВД России.

Начальник ОТиТО ЦОУ ВОГОиП МВД России

майор полиции 							                             Т.О. Дзокаев

«___» _________ 2015г.

Начальник ФЭО ЦОУ ВОГОиП МВД России

подполковник  полиции 						                              Г.В. Кагадий

«___» _________ 2015г.

Главный эксперт-юрисконсульт

ПО ГУ МВД России по СКФО

подполковник внутренней службы			                                          А.А. Сибилев

«___» _________ 2015г.

Аукционную документацию подготовил

Старший инженер-инспектор ГЭЭ ОТиТО

ЦОУ ВОГОиП МВД России

майор полиции                                                                                                          А.Ч. Тибилов

«     »                     2015г.

Представитель контрактной службы ЦОУ ВОГОиП МВД России

Главный специалист ГЭГКиИС ОТиТО

ЦОУ ВОГОиП МВД России

майор полиции   									        А.А. Симаков

«      »                    2015г.

Моздок

2015г.

# Содержание документации об ЭЛЕКТРОННОМ аукционе

Раздел 1. Общие сведения о проведении электронного аукциона ……………..………….……..….3

Раздел 2. Техническое задание и требования к выполнению работ ….…………………………..... 22

Раздел 3. Проект контракта …………….………………………………………………………….….36

ОКПД 40.11.10.140	- Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных электростанций.

ОКПД 40.12.10.110	- Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям

ОКПД 40.13.11.132  - Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных электрических сетей (услуги по обеспечению работоспособности сетей наружного освещения).

# Раздел 1. Общие сведения о проведении электронного аукциона.

1. Настоящая закупка осуществляется для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующее от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

Участник электронного аукциона, участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Документация об аукционе - документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к участнику закупки, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия исполнителя, поставляемых товаров потребностям Заказчика предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Электронный аукцион - аукцион, проводимый в электронной форме на сайте (Электронной Торговой Площадке – ЭТП (www.sberbank-ast.ru) в сети Интернет в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика.

2.1. Государственный заказчик (далее - Заказчик): Центр обеспечения и управления Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России проводит электронный аукцион, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

2.2. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 363720, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 6.

2.3. Адрес электронной почты: couvogoip@inbox.ru

2.4. Телефон / Факс: (86736) 9-01-29

2.5. Представитель контрактной службы - Симаков Андрей Андреевич, номер контактного телефона (86736) 9-01-29.

3. Информация о предмете контракта, наименование и описание объекта закупки:

3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в электронном аукционе предмет, которого: оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

3.2. Требования к условиям контракта.

Требования, предъявляемые к условиям контракта, определены и предоставлены в Разделе 2 «Техническое задание. Условия исполнения контракта».

4. Требования к участникам аукциона (закупки):

При осуществлении услуг заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

4.1. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.2. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгода приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгода приобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

4.6.  Участник закупки не является офшорной компанией.

4.7. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

5. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкции по ее заполнению.

5.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

5.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

5.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

5.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ (за исключением п.6 и п.8):

- пункт 3 части 1 статьи 31 44-ФЗ (не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства);

- пункт 4 части 1 статьи 31 44-ФЗ (не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке);

- пункт 5 части 1 статьи 31 44-ФЗ (отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- пункт 7 части 1 статьи 31 44-ФЗ  (отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации).

- пункт 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ (отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгода приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгода приобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

5.2.4. При формировании заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержаться в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, предоставляемые участникам закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

6. Подача заявок на участие в электронном аукционе. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

6.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

6.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

6.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

6.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

6.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 44-ФЗ;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 статьи 66 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

6.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 44-ФЗ первую часть заявки на участие в таком аукционе.

6.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

6.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3-5 статьи 66 44-ФЗ, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.11. Участник аукциона, вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений 44-ФЗ. В этом случае участники аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

6.12. Дата и время окончания срока подачи заявок:

«25» ноября 2015 года в 09:00 ч. время московское.

6.13. Дата окончания срока рассмотрения заявок:

(срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок)

«26» ноября 2015 года.

7. Дата проведения электронного аукциона. Порядок проведения электронного аукциона.

7.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

7.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 статьи 68 44-ФЗ день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

7.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и в п. 10.1. документации. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

7.4. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Дата проведения электронного аукциона:  «30» ноября 2015 года.

8. Источник финансирования закупки:

Финансирование настоящей закупки осуществляется из средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных на указанные цели на 2016 год.

8.1. Особые условия заключения контракта:

Контракт считается заключенным под отлагательным условием (ч.1 ст.157 ГК РФ), т.е. вступает в силу при утверждении МВД России сметы бюджетного финансирования на 2016 год в необходимом объеме на указанные цели.

9. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

9.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации.

9.2. Расчетный период составляет 1-н (один) календарный месяц. Расчеты по контракту производятся Заказчиком в безналичной форме, платежными поручениями в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год, за счет средств Федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, поэтапно за истекший месяц пропорционально сумме контракта, в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании надлежаще оформленных счета (счета-фактуры) и акта выполненных услуг.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

9.3. Авансирование контрактом не предусмотрено.

10. Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

10.1. Начальная (максимальная) цена контракта - 5400792,00 руб. (пять миллионов четыреста  тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек).

10.2. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, методом сопоставимых рыночных цен, на основании поступивших коммерческих предложений: ООО «Капитал» вх. № 1944 от 28.10.2015 года; ООО «Водаком» вх. № 1949  от 28.10.2015 года, ООО «Каскад» вх. № 1951 от 28.10.2015 года; ООО «Энергоремонт-2004» вх. № 1950 от 28.10.2015 года.

10.3. Расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта:

Обоснование произведено в соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

| Наименование работ, услуг. | Кол-во, (ед. измер) месяцах | Коммерческие предложения (в том числе с НДС) |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом округления до сотых долей после запятой (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 |  | Исполнитель 3 | Исполнитель 4 |  |
| Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России. | 12 | 5208000,00 | 5380830,00 |  | 5430340,00 | 5584000,00 | 5400792,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: |  |  |  | Определение начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен. |  |  |  |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта: |  |  |  | Начальная максимальная цена контракта: 5400792,00 рублей. При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный Приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения Н(М)ЦК, ЦКЕП, может привести к формированию цены контракта и цены за единицу товара (работы, услуги) с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Большинство бухгалтерских программ, а также программное обеспечение реестра контрактов не позволяет проводить операции с такими значениями. Поэтому в случае необходимости Заказчиком применяется округление (вниз) таких показателей. |  |  |  |

11. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

11.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.

11.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

11.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

11.5. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

11.6. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

11.7. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

11.8. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет - 54007,92 руб. (пятьдесят четыре тысячи семь рублей 92 копейки).

11.9. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4. настоящей документации.

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

11.10. В случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

# 12. Заключение контракта по результатам электронного аукциона. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления. Требования к обеспечению исполнения контракта.

12.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

12.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

12.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренную частями 2 и 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

12.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

12.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ протокола разногласий, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

12.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ протокол разногласий.

12.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

12.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта, он считается заключенным.

12.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

12.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

12.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

12.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

12.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

12.14. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

12.15. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

12.16. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.3013г. № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.17. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % (процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что  составляет            (          ) рублей 00 копеек.

12.18. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.19. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

12.20. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 12.19. настоящей документации.

12.21. Информация, предусмотренная п. 12.20. настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 12.20. настоящего раздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.22. Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2)  осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

12.23. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара.

12.24. Контрактная служба Заказчика, действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов, участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы.

#### 13. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

13.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

#### 13.2. Безотзывная банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с обязательным наличием нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (гарант) и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

13.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

3) требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

13.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

13.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня  после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

13.7. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

#### 14. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

#### 14.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 12.17. настоящей документации, а в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, указанной в п. 12.20. настоящей документации.

#### 14.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается контракт.

#### 14.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 15. настоящей документации, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта вносимых в виде денежных средств считается не предоставленным.

#### 14.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, который указан в пункте 12.17. настоящей документации.

14.5. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по контракту, а также представление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по контракту, не соответствующих установленным выше требованиям, будет трактоваться как уклонение участника закупки от заключения контракта.

14.6. Требования заказчика в случае неисполнения поставщиком контракта удовлетворяются безакцептно за счет внесенных денежных средств по предъявленной претензии в размере, указанном в направленной претензии. Обеспечение исполнения обязательств прекращается с прекращением обязательств. Подтверждающими документами прекращения обязательств являются: подписанный акт, свидетельствующий о поставке товара, являющегося предметом контракта. С прекращением обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю, путем перечисления на расчетный счет, указанный в контракте, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Заказчиком письменного требования Исполнителя, о прекращении обязательств с приложением подтверждающих документов.

14.7. Неисполнением контракта для любого способа обеспечения исполнения контракта является, некачественное, несвоевременное исполнение условий контракта (в том числе, нарушение сроков, отдельных периодов, этапов поставки товара, а также реальный ущерб, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части оплаты имущественных санкций (неустойки), предусмотренных условиями контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата перечисленных денежных средств по контракту в случае ликвидации и (или) несостоятельности (банкротства) участника закупки, с которым заключен контракт, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата перечисленных денежных средств по контракту по фактически неисполненному обязательству.

15. Реквизиты счета для зачисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения контракта.

Получатель: УФК по Республике Северная Осетия-Алания (ЦОУ ВОГОиП МВД России) л/сч. 05101811730, расчетный счет  40302810200001000001 в ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка    России г.Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 2632098795, КПП 151043001, ОГРН 1102632001548, ОКТМО 90630425101.

Назначение платежа: оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

16. Контракт.

16.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

16.2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

16.3. В контракт включается обязательное условие об ответственности Заказчика и Исполнителя, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

16.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года в виде фиксированной суммы_______ руб., что составляет 2% от цены контракта.

16.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и рассчитывается по формуле, установленной правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

16.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года в виде фиксированной суммы______ руб., что составляет 5 % от цены контракта.

16.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

16.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

16.9. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

16.10. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

17. Порядок формирования цены контракта.

17.1. Все расходы, которые участник размещения заказа может понести в связи с исполнением контракта, в том числе расходов на заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы по доставке персонала к месту выполнения работ на объекты Заказчика, налогов (в том числе НДС при необходимости), сборов и других обязательных платежей, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, и ее субъектов, должны быть включены в предлагаемую таким участником цену контракта.

17.2. Расходы участника размещения заказа, неучтенные им при подаче заявки на участие в аукционе и не включенные в предложенную таким участником цену контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

17.3.  Цена, предложенная участником размещения заказа должна оставаться твердой на протяжении всего срока исполнения контракта и не меняться, если в документации об аукционе не указано иное.

17.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

б) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

18. Место, условия, сроки (периоды) оказания услуг:

18.1. Оказание услуг осуществляется на объекте Заказчика, расположенном по следующему адресу: -  Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозненский район, п.в.д. Ханкала, временный городок ГУ ВОГОиП МВД России.

18.2. Услуги должны выполняться ежедневно с момента начала срока, оказания услуг по контракту. Оказание услуг осуществляется с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.

18.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после окончания месяца и представления от Исполнителя акта выполненных услуг, подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) с приложением к нему счета, счета - фактуры (при наличии) подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) и представителем Исполнителя.

Расчетный период составляет 1-н (один) календарный месяц. Расчеты по контракту производятся Заказчиком в безналичной форме, платежными поручениями в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год, за счет средств Федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, поэтапно за истекший месяц пропорционально сумме контракта, в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании надлежаще оформленных счета (счета-фактуры) и акта выполненных услуг.

18.4. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссионно на объекте Заказчика.

19. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.

19.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона.

19.2. В течение двух дней с даты поступления запроса о даче разъяснений заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

19.3. Дата начала срока предоставления разъяснений.

«09» ноября 2015 года.

19.4. Дата окончания срока предоставления разъяснений.

«21» ноября 2015 года.

20. Информация о возможности  одностороннего отказа от исполнения контракта.

20.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

20.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,  в соответствии с гражданским законодательством.

20.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

20.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

20.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

20.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям в соответствии с гражданским законодательством.

20.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

20.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.10. Исполнитель  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

21. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Приказом Заказчика от 3 марта 2014г. № 308 создана Контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения, телефон (86736) 9-01-29.

Контрактная служба Заказчика, действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.  Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов, участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы.

Раздел 2: «Техническое задание. Условия исполнения контракта». Объемы и требования к качеству оказания услуг по  эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения ГУ ВОГОиП МВД России.

Наименование Услуг «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России  (далее - «Услуги»).

Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса п.в.д. Ханкала, включают в себя комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования имущественно-хозяйственного комплекса городка ГУ ВОГОиП МВД России в соответствии с требованиями нормативных документов, обязательных для исполнения.

Эксплуатация - комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемых в соответствии с действующими нормами и правилами и направленных на обеспечение качественного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения их элементов и частей.

Техническое обслуживание и текущий ремонт - включает в себя выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии объектов электросетевого хозяйства и  наружного освещения, их элементов и частей.

1. Место выполнения работ (оказания услуг):

- Чеченская Республика, Грозненский район, п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России.

2. Характеристики и перечень объектов, подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию,  объекты электросетевого хозяйства:

- Сети электроснабжения (воздушные и кабельные распределительные линии) ВЛ-0,4 кВ - 71567 м;

- ДЭС - 2 комплекса  (дизельные электростанции (САЭС)  ЭСД-200-Т/400 -  6 ед.;  АД-315-Т/400  - 1 ед.).

- Здания различных назначений (столовые, спортивный зал, общежития, казармы, 2-х этажные сборно-разборные модульные сооружения, модульные котельные, ремонтные мастерские, ПАРМ, гаражи, склады ГСМ и товароматериальных ценностей, ЦКС, служебно-бытовые и подсобные здания) общей площадью  19943,01 м2 - 79 зданий (помещений).

-  Суммарная мощность энергоприемников - 1890 кВт.

- Энергоснабжение объекта осуществляется от трех киосковых комплектных трансформаторных подстанций тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-04.

- Категория  электроснабжения  потребителей имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России -  третья.

3. Функции и цели Услуги:

- Обеспечение круглосуточной безопасной и безотказной работы объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

- Сохранение качественного состояния объектов электросетевого хозяйства и наружного освещения, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение периода использования по назначению.

- Условия исполнения контракта, оказания услуг.

С целью поддержания исправного состояния и заданных параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения, а так же бесперебойного энергоснабжения объектов на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (обеспечения своевременного перехода на энергоснабжение от ДЭС), Исполнитель организует, круглосуточную бесперебойную работу всех объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

Время начала локализации аварий на объектах и сетях имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) в течение - 5 минут с момента получения информации.

Устранение неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и др.) - немедленно после получения информации;

Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников необходимо устранить в течении - 1 часа.

Неисправности в системе освещения помещений связанные с заменой люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников необходимо устранить -  в течение 1 часа.

Осуществление технологического переключения в электроустановках (переход на автономное энергоснабжение от ДЭС) не более - 5 минут.

При организации вахтового метода работы персонала Исполнителя, расходы по доставке персонала (рабочих смен) в ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) и обратно - осуществляются из средств Исполнителя.

Помещение для пребывания и организации питания дежурной смене предоставляется Заказчиком, организацию питания персонал осуществляет самостоятельно.

5. Характеристики объектов подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование объекта | Количество, шт. | Протяженность (м), расчетная мощность (кВт). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Казарма № 1 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 2 | Казарма № 2 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 3 | Казарма № 3 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 4 | Казарма № 4 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 5 | Казарма № 5 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 6 | Казарма № 6 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 7 | Казарма № 7 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 8 | Казарма № 8 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 9 | Казарма № 9 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 10 | Казарма № 10 УОР УЗС (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 11 | Казарма № 11 ЦКС (двух этажное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 12 | Отдел связи (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 13 | Служебные помещения службы тыла, АТХ и РПК (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 14 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 15 | Служебные помещения со вспомогательными пристройками РУБОП | 1 | 30 кВт. |
| 16 | Служебные помещения | 1 | 10 кВт. |
| 17 | Жилые помещения 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 18 | Жилые служебные помещения СОП УМВД России по Забайкальскому краю | 1 | 30 кВт. |
| 19 | Административное сооружение (одно этажное - ОРЛС) | 1 | 35 кВт. |
| 20 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 21 | Служебный комплекс (одноэтажное сооружение) | 1 | 40 кВт. |
| 22 | Штабной комплекс и дежурная часть (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 30 кВт. |
| 23 | Ситуационный центр (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 24 | Административное здание РОШ (двух этажное строение) | 1 | 35 кВт. |
| 25 | Жилая зона РОШ | 1 | 30 кВт. |
| 26 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 7 кВт. |
| 27 | Сборно-щитовой жилой дом | 1 | 5 кВт. |
| 28 | Служебные помещения 3 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 15 кВт. |
| 29 | Служебные помещения ООРИ 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 30 кВт. |
| 30 | Медицинская часть ВОГОиП МВД России | 1 | 50 кВт. |
| 31 | Выгоны повышенной комфортности | 7 | 30 кВт. |
| 32 | Панельный трехкомнатный жилой дом руководителя | 1 | 15 кВт. |
| 33 | Ставка ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 34 | Служебный комплекс | 1 | 30 кВт. |
| 35 | Служебные помещения ФЭО | 1 | 10 кВт. |
| 36 | Гостиница | 1 | 20 кВт. |
| 37 | Клуб | 1 | 50 кВт. |
| 38 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 10 кВт. |
| 39 | Жилые и служебные помещения ОМОН по г.Москве | 1 | 80 кВт. |
| 40 | Столовая № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 41 | Столовая № 2 | 1 | 90 кВт. |
| 42 | Столовая № 3 | 1 | 70 кВт. |
| 43 | Бано-прачечный комбинат | 1 | 40 кВт. |
| 44 | Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) | 1 | 45 кВт. |
| 45 | Диагностический центр ПАРМ | 1 | 55 кВт. |
| 46 | Блочно модульная котельная 7 МВт. № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 47 | Блочно модульная котельная 4 МВт № 2 | 1 | 60 кВт. |
| 48 | Водонапорная башня системы Рожновского № 1 | 1 | 16кВт. |
| 49 | Водонапорная башня системы Рожновского № 2 | 1 | 16 кВт. |
| 50 | Водонапорная башня системы Рожновского № 3 | 1 | 16 кВт. |
| 51 | Столярная мастерская | 1 | 10 кВт. |
| 52 | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 | 25 кВт. |
| 53 | Продовольственный склад | 1 | 15 кВт. |
| 54 | Склад КЭС | 3 | 10 кВт. |
| 55 | АЗС | 1 | 30 кВт. |
| 56 | Склад ГСМ | 1 | 30 кВт. |
| 57 | Склад вооружения | 1 | 3 кВт. |
| 58 | Помещение ДЭС № 1 | 1 | 45 кВт. |
| 59 | Помещение ДЭС № 2 | 1 | 15 кВт. |
| 60 | Мойка автотранспорта | 1 | 3 кВт. |
| 61 | Стоянка автотранспорта | 1 | 5 кВт. |
| 62 | КПП № 3 | 1 | 20 кВт. |
| 63 | КПП № 5 | 1 | 30кВт. |
| 64 | Дровяной склад | 1 | 5 кВт. |
| 65 | НОТ | 5 | 10 кКвт. |
| 66 | Туалет ОТиТО | 1 | 0,3 кВт. |
| 67 | Туалет АТХ | 1 | 0,3 кВт. |
| 68 | Кабельные линии/ воздушные линии | 1 | 71567 м. |
| 69 | Светильники уличного освещения | 100 | 25 кВт. |
| 70 | РУ-0,4 кВ. от киосковой комплектной трансформаторной подстанция тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-0,4. (с трансформатором ТМГ). | 3 | 1890 кВт. |
| 71 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 1РК инв. № М007101351 Генератор - ГС 200. Двигатель ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 72 | Дизельная электростанция ЭД-200-Т/400 инв. № 0001320012 Генератор - ГС 200. Двигатель - ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 73 | Дизельная электростанция ДЭУ-200-Т/400 1Р инв. № М007102085 Генератор - ГС 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 74 | Дизельная электростанция АД-200-Т/400 инв. № М007101528 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 75 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 РМ инв. № М007101459 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 76 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 инв. № М007103596. Генератор - ГС 200У. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 77 | Дизельная электростанция АД-315-Т/400 инв. № 101341893. Генератор - ENGGA EG 315 - 360N Двигатель - P158 LE 35304121341 | 1 | 200 кВт. |
| Итого по электрохозяйству: |  | 188 | 1890 кВт. | - |

6. Перечень видов услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, их периодичность и особенности проведения.

6.1. Объекты электросетевого хозяйства.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта вид обслуживания. | Тип, марка электрооборудования. | Осмотр и техническое обслуживание (виды необходимых работ), согласно регламента рабочего времени управления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и техническое обслуживание вводных распределительных устройств. | ВРУ-1 (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 2. | Осмотр и техническое обслуживание щитов аварийного освещения. | ЩАО (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 3. | Осмотр и техническое обслуживание силового оборудования (щитов распределительных, шкафов силовых и рубильников) | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильник ВР 250А. Рубильник ВР 630А. Рубильник ВР 100А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
|  | Осмотр и техническое обслуживание щитов осветительных (защитного оборудования). | ЩО (Авт. выкл. ВА 1П С 2А; авт. выкл. ВА 1П С 10А; авт. выкл. ВА 1П С 16А; авт. выкл. ВА 3П С 16А; авт. выкл. ВА 1П С 25 А; авт. выкл. ВА 3П С 25А; авт. выкл. ВА 1П С 32А; авт. выкл. ВА 3П С 32А; авт. выкл. ВА 1П С 40А; авт. выкл. ВА 3П С 40А; авт. выкл. ВА 1П С 63А; авт. выкл. ВА 3П С 63А; авт. выкл. ВА 1П С 100А; Авт. выкл. ВА 3П С 100А; выкл. диф.тока 2П 25А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 2П 32А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 40А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 63А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 100А АС ВД1-63; авт. выкл. 3П ВА 250А, 3П ВА 600А, 3П ВА 1000А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена автоматических выключателей по мере необходимости (выхода из строя); контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей и проводов; осмотр и при необходимости протяжка контактов. Очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 5. | Осмотр и техническое обслуживание кабельных линий (проводов) и электрических сетей. | АВВГ - 2х2,5; 2х4; 2х6; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х16; 4х35; 4х25; КГ- 2х2,5; ВВГ- 2х6; АВВГ 4х150; 4х70, 4х120; ВВГ-4х77; 3х2,5, 4х6,СИП 4х16; СИП 4х50; АВБбШв 4х240-1. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр, монтаж электропроводки уличных магистралей, в служебных и жилых помещениях. |
| 6. | Осмотр и техническое обслуживание светильников (люминесцентные, галогенные) | Галогенные прожектора свет 500 вт; светильники ПЗМ-35-500; светильники РКУ 250; светильники НПП 60 вт; светильники «Зефир»; светильники ЛПО 2х36; светильники 4х18 (595*595). Светильники светодиодные. Лампы: ДРЛ; Люм;энерго;светодиодные | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр и протяжка контактов; замена электроламп и ламп, стартеров, дросселей в служебных кабинетах и жилых помещениях; установка светильников; ревизия арматуры светильников (протяжка контактов). |
| 7. | Осмотр и техническое обслуживание розеточных групп. | СП-1м (скрытой установки 16А); СП-2м (скрытой установки 16А); ОП-1м (открытой установки 16А) ОП-2м (открытой установки 16А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена розеток в помещениях по выходу из строя; ревизия (протяжка контактов уплотнения губок розеток). |
| 8. | Осмотр и техническое обслуживание выключателей. | СП-1м (скрытой установки 10А); СП-2м (скрытой установки 10А); ОП-1м (скрытой установки 10А); ОП-2м (скрытой установки 10А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена выключателей в помещениях по выходу из строя; ревизия и протяжка арматуры выключателей. |
| 9. | Подготовка и планирование схем энергоснабжения по каждому выполнению ремонтных (монтажных) работ. |  | постоянно (с составлением схем энергоснабжения в соответствии с ПТЭЭП). |
| 10. | Производство пусков и переключений электрооборудования. | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильники ВР 250А. Рубильники ВР 630А. | По мере необходимости (в соответствии с ПТЭЭП): переключение выключателей-разъединителей на подачу электроэнергии от дизельных электростанции во время аварийного отключения промышленного электропитания, замена предохранителей по мере их выхода из строя. |
| 11. | Предотвращение аварий и восстановление режима работы в электроустановках. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 12. | Обеспечение экономичности работы электроустановок и рационального потребления электрической энергии. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 13. | Планово предупредительные работы) ППР обход, осмотр наружных и внутренних кабельных линий и магистралей, протяжка ЩО, ЩР, силовых сборок, рубильников. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |

6.2. Средства автономного энергоснабжения (САЭС).

| № п/п | Наименование необходимых работ проводимых в соответствии с руководством по эксплуатации данного вида оборудования | Тип, марка источников автономного энергоснабжения. | Периодичность выполнения работ по ремонту и обслуживанию источников автономного энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ЕТО - ежедневное техническое обслуживание. СТО – сезонное техническое обслуживание. ТО-1, ТО-2 . | (АД-200, ЭСД-200-Т/400 АД-315 Т/400) | Ежедневно: - очищать электроустановку от пыли и грязи; - проводить осмотр двигателей и генераторов, проверять крепления, при необходимости подтягивать; - проверять, нет ли течи в наружных соединениях топливной системы, системы смазки и охлаждения; проверка уровней масла и топлива, при необходимости доливать; - осуществление ежедневного контроля за работой электростанций, в том числе наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; - пуск, остановка, регулирование работы двигателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - контроль работы и исправности агрегатов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его узлов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - проведение ежедневных и текущих технических обслуживаний двигателя, в том числе проверка наличия топлива, масла, охлаждающей жидкости, замена масла, фильтров, затяжка гаек, смазывание узлов и вспомогательных механизмов в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - поддержание чистоты, и порядка на территории, где расположены электростанции; - при переводе на осенне-зимний период эксплуатации электроустановок выполнять работы очередного ТО. - обслуживание и текущий ремонт систем аварийно-предупредительной сигнализации и систем автоматического управления дизельных электростанций. -проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. - обслуживание систем автоматики токоприемников. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат: - внеплановые - в соответствии с наработкой ( ТО-1 проводить через каждые 150 часов работы агрегата, ТО-2 проводить через каждые 500 часов) - плановые – в соответствии с графиком ТО. ( ТО-1 проводить 1 раз в 2 месяца, ТО-2 проводить не реже 1-го раза в 6-ть месяцев совмещая с СТО). |

6.3. Объекты наружного освещения .

При проведении технического обслуживания объектов наружного освещения необходимо выполнять:

-  контроль за состоянием объектов наружного освещения путем проведения ежедневных, периодических и внеочередных осмотров с составлением листов осмотра;

-  выявлять повреждения в сетях и устройствах управления;

-  выявлять не горящие светильники, лампы;

- замену электроламп, протирку светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

- работы, связанные с ликвидацией различных повреждений электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования;

-  проверку уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.

- замену перегоревших электрических ламп, (снятие арматуры, ввинчивание электролампы, проверка работы светильника), протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- повреждения электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- замену неисправных участков электросети;

- частичную замену проводов и шин;

- замену вышедших из строя выключателей и розеток;

- замену автоматических выключателей;

- демонтаж и монтаж электропроводки;

- демонтаж и монтаж осветительных приборов (выключатели, розетки, патроны, подвески, светильники с лампами накаливания, бра и плафоны, светильников для люминесцентных ламп).

- устранение мелких неисправностей электропроводки, силовой  и осветительной;

- отключение  и  подключение  электрооборудования;

- замену  предохранителей;

- уборку помещений   электрохозяйства  и  оборудования  (ГРЩ,  электрических   щитов  электрооборудования);

- подтяжку контактов и креплений;

- мелкий  ремонт изоляции;

- подключение  сварочных  аппаратов  и передвижных  электропотребителей   по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика;

- регулировка траверс;

- регулировка защиты, протирка и чистка доступных частей электрических машин: наружных поверхностей, колец, коллекторов и т.д.;

- контроль за наличием смазки на коллекторах и кольцах;

- проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения в коллекторах и кольцах;

- контроль  за исправностью заземления;

- отключение электротехнического оборудования в аварийных ситуациях;

- участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки оборудования и систем защиты и управления.

- осмотр места выхода кабелей на стены зданий или на опоры линий электропередачи.

- проверку наличия защиты и ее состояния;

- проверку состояния кабелей от механических повреждений;

- проверку состояния заземления кабелей и контактных муфт;;

- восстановление маркировки кабелей, проводов,  предупредительных надписей и плакатов;

- обеспечение  всех электрощитовых и  электрощитов (ГРЩ, ЩС, ЩО) имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) схемами и маркировками, их обновление при необходимости;

- силовые и осветительные сети:

-  осмотр и проверка линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования;

- проверку наличия защиты и ее состояние;

- проверку состояния заземления кабелей и контактных муфт;

- проверку исправности и состояния муфт концевых, сухих разделок, а также креплений;

- восстановление нарушенной маркировки кабелей, реперов, предупредительных надписей и плакатов;

- проверка прочности креплений мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты, проводок в местах входа/выхода в трубы, состояние заземления трубных проводок;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией до 1 м;

- контроль за отсутствием перегревов и за соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- отключение сетей при аварийных ситуациях.

Незамедлительно уведомлять Заказчика о физически изношенном отработавшем свой ресурс, не соответствующим токам короткого замыкания, ГОСТам, ПТЭЭП и ПУЭ оборудовании, для принятия им необходимых мер по его замене или ремонту.

При проведении  ремонта объектов наружного освещения необходимо выполнять:

- ремонт и  замену осветительных приборов,  общего  освещения  и  местного;

- ремонт и замена магнитных пускателей, пультов  управления, коммутационной аппаратуры;

- снятие,  ремонт   и  установку электросчётчиков, других  приборов и средств измерений;

- ремонт групповых щитков со сменой автоматов;

- осмотр и  ремонт  ГРЩ и силового оборудования; замена автоматов, подтяжка автоматов; кабелей и т.д;

- осмотр  и ремонт  электрощитов  освещения (ЩО) с заменой автоматов защиты; подтяжка клемм, кабельных наконечников, проводов, установка замков;

-  осмотр и ремонт  силовых  и  осветительных кабельных линий,  клемм и  наконечников;

- осмотр и  ремонт  силовых  электрощитов (ЩС) с  автоматами  защиты  и  клемм и наконечников;

- ремонт распределительных щитков, коробок, вытягивание проводов из труб и каналов;

- ремонт и замена ВА в щите (отсоединение проводов, снятие креплений, снятие ВА, установка нового щита с закреплением его, подключение и проверка его работы);

- восстановление или замену отдельных изношенных элементов наружного освещения на более прочные и экономичные;

- обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройства объектов;

- улучшение технико-экономических характеристик объектов наружного освещения.

- ремонт производить комплексно по всем объектам и элементам на ремонтируемом участке.

Планово-предупредительные работы (ППР). Обход - осмотр кабельных линий, протяжку силовых сборок, ЩО, ЩР, ЩС, рубильников, светильников, защитной аппаратуры и электрооборудования производить - ежедневно.

7. Порядок приемки оказываемых услуг, прочие сведения.

Приемка оказанных услуг на соответствие требованиям контракта – совокупность мероприятий, осуществляемых должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией), целью которых является документальное подтверждение соответствия оказанных услуг требованиям контракта.

Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после окончания месяца и представления Исполнителем акта выполненных услуг, подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) с приложением к нему счета (счета - фактуры), при наличии подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) и представителем Исполнителя.

Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией Заказчика по месту оказания услуг. Комиссия Заказчика совместно с представителем Исполнителя проверяет качество оказываемых услуг на соответствие условиям подписанного контракта. На основании решения комиссии Заказчик подписывает акт выполненных работ. Датой оказанных услуг считается день подписания Сторонами акта выполненных работ.

В случае если при приемке работ Заказчиком выявится факт их несоответствия приложению №1 к контракту, Заказчик обязан приостановить приемку, составить акт несоответствия, сделать отметки в акте выполненных работ о несоответствии.  Одновременно с приостановлением приемки Заказчик обязан вызвать, для участия в продолжении приемки работ, представителя Исполнителя. Уведомление о вызове представителя направляется по почтовому адресу Исполнителя, указанному при подаче заявки на участие в электронном аукционе и включенном на основании таких сведений в настоящий контракт.

В случае получения уведомления о вызове представителя Исполнителя, в связи с обнаружением при приемке не выполненных или  некачественно выполненных  работ, Исполнитель обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли им направлен представитель для участия в проверке работ. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку работ до истечения установленного срока для явки представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя обязан явиться не позднее чем в 2-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель Исполнителя должен иметь доверенность (удостоверение) на право участия в приемке работ Заказчиком.

При необходимости для определения объема и качества работ Заказчик вправе проводить независимую экспертизу (проверку, исследование) в целях определения качества выполненных работ. Заказчик вправе не вызывать представителя Исполнителя для участия в отборе образцов (проб) использованных при ремонте материалов для направления на экспертизу. Заказчик вправе самостоятельно определять экспертную независимую организацию (учреждение). В случае установления факта несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, иным документам, устанавливающим требования к качеству данных видов работ Исполнитель обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения качества использованных материалов. В случае несогласия Исполнителя с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества использованных материалов и выполненных работ, проведенных заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Исполнителя, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

# Услуга считается оказанной после подписания акта выполнения оказанных услуг комиссией Заказчика.

- Требования к виду, составу, объему и качеству при оказании услуг.

Технология и методы оказания услуг должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием.

Контроль за соблюдением указанных правил и выполнением работ по контракту, возлагается на «Эксплуатационно-техническое отделение отдела тылового и технического обеспечения ЦОУ ВОГОиП МВД России».

Исполнитель несет полную материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за отказы в работе электроустановок, происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора.

Повреждение имущества МВД России в процессе его эксплуатации, равно как нанесение ущерба здоровью физических лиц (как сотрудников МВД России и персонала Исполнителя, так и иных лиц), произошедших в результате нарушения персоналом Исполнителя технологии производства работ, нарушения трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии, - устраняется силами и средствами Исполнителя. Претензии и исковые заявления в данном случае предъявляются к Исполнителю.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель  допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества  оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

При оказании услуг, Исполнитель обязуется рационально использовать ГСМ и расходные материалы, выданные Заказчиком, для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации.

9. Период оказания Услуг: Оказание услуг осуществляется с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.

10. Требования по гарантийным обязательствам.

Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг. Оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийный срок выполненных работ по настоящему Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев, в течение которого Исполнитель обязан устранить обнаружившиеся дефекты (недостатки) качества оказываемых услуг Исполнитель обязан устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.

- Иные требования и условия оказания услуг.

Услуги оказываются квалифицированным персоналом Исполнителя, прошедшим обучение и проверку знаний в установленном порядке, в соответствии с ПУЭ,  «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» от 13 января 2003 г. № 6, МПТБЭ и «Правилами Технической Эксплуатацией Тепловых Энергоустановок» от 24 марта 2003 г. № 115. Специалисты, занятые на опасных производственных объектах должны иметь все необходимые допуски и удостоверения установленного образца.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями Заказчика, в том числе в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- Постановлением правительства РФ №263 от 10.03.1999г. "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте".;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)";

-   Инструкциями по эксплуатации дизельных генераторных установок/электростанций.

- Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) - Утверждено    Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

-   Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭ (утв. приказом министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6);

-   Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей  ПТЭ - (утв. приказом министерства энергетики РФ от 27 декабря 2000 г. N 163);

- Государственным стандартом ГОСТ Р 51379-99 "Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы."  (принят постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 г. №471-ст);

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам или ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество. Копии  сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за причиненные по его вине убытки, переданный ему инструмент, приборы, запасные части, оборудование и другие материальные средства.

12. Требования к допуску персонала исполнителя на объект Заказчика.

ГУ ВОГОиП МВД России - особо режимное учреждение МВД Российской Федерации, на его территории  действует пропускной режим: вход и выход по пропуску. Доступ Исполнителя на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению пропускного режима в ГУ ВОГОиП МВД России, по согласованному с Заказчиком списку лиц.

Одновременно с подписанным контрактом, до начала производства оказания услуг, с целью проведения процедуры проверки по спецучётам МВД России, Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденные списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ, с приложением копий документов о полученной квалификации и прошедшего ими обучения, а также протоколов аттестации, действующих удостоверений и иных документов предусмотренных законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае отсутствия документов подтверждающих квалификацию своего персонала, работников, последние не будут допущены к выполнению работ по настоящему Контракту.

Замена персонала Исполнителем производится только после согласования с Заказчиком.

Персоналу Исполнителя запрещается:

- употребление спиртных напитков на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России;

-  курение табака в не отведенных по решению Заказчика специальных местах на открытом воздухе на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

За нарушение установленного запрета предусматривается привлечение персонала  к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персонал Исполнителя должен иметь:

- опрятный и аккуратный внешний вид;

-  документ,  удостоверяющий личность;

- в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с посетителями и сотрудниками Заказчика;

# Раздел 3. Проект контракта.

оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов  электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России № ____

_______________ в лице _________________, действующего на основании доверенности № ____ от _______2015 года и Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и (Наименование Исполнителя) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица), действующего на основании (наименование документа), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  и на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № _____ от ________г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательства по  эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России  в соответствии с техническим заданием, согласно (Приложения №1) к контракту являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России, являющиеся предметом настоящего контракта, должны отвечать требованиям ПУЭ, МПОТ, ПТЭЭП и действующих нормативных документов  Российской Федерации для такого вида работ.

- Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (рублей____ копеек_______). Цена контракта указана с учетом всех расходов, которые участник размещения заказа может понести в связи с исполнением контракта, в том числе расходов на заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы по доставке персонала к месту выполнения работ на объекты «Заказчика», налогов (в том числе НДС при необходимости), сборов и других обязательных платежей, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

2.2. Расчетный период составляет 1-н (один) календарный месяц. Расчеты по контракту производятся Заказчиком в безналичной форме, платежными поручениями в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год, за счет средств Федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, поэтапно за истекший месяц пропорционально сумме контракта, в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании надлежаще оформленных счета (счета-фактуры) и акта выполненных услуг.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Обязательства по оказанию услуг и их оплате должны быть выполнены Сторонами в 2016 году.

- Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечить доставку персонала (рабочих смен) на объект Заказчика.

3.1.2. Оказать услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России  в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта.

3.1.3. При оказании услуг, руководствоваться правилами и требованиями промышленной безопасности, иными нормативными актами, действующими на территории РФ, а также спецификацией (техническим заданием) на оказываемые услуги (Приложение № 1) к контракту.

3.1.4. Принять в эксплуатацию электрические сети, энергоприемники, оборудование, технику указанные в техническом задании (Приложение № 1) в существующем техническом состоянии на день подписания настоящего Контракта.

3.1.5. Нести ответственность за безопасную работу и содержать в исправном техническом состоянии вышеперечисленных электрических сетей и оборудование Заказчика на условиях контракта и Технического задания.

3.1.7. Готовить и выполнять планово-предупредительный ремонт электрических сетей, составлять план-график проведения работ на год и к ОЗП (осенне-зимний период), с последующим согласованием их со службой ЭТО ОТиТО ЦОУ ВОГОиП МВД России.

3.1.8. Во время производства работ, нести ответственность за соблюдением норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3.1.9. По журналам выполненных работ вести ежедневный учет и анализ поступающих от Заказчика заявок на ремонт инженерных сетей и оборудования (энергоприемников).

3.1.10. Проводить ежедневный осмотр электрических сетей во всех помещениях имущественного комплекса. Результаты осмотра и выполненные в последствии работы, фиксировать в журналах учета заявок.

3.1.11. Обеспечить незамедлительно, в любое время суток, прибытие дежурного персонала Исполнителя к месту аварии электрических сетей с последующей оперативной ликвидацией их последствий. Доступ к отдельным элементам электрических сетей осуществлять после согласования с Заказчиком.

3.1.12. На объектах Заказчика, проводить необходимый комплекс мероприятий для предотвращения аварийной ситуации обслуживающим персоналом Исполнителя, до прибытия представителей взаимодействующих служб и Заказчика.

3.1.13. Организовать на объектах Заказчика круглосуточную бесперебойную работу всех объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения,  согласно (Приложения №1) к контракту.

3.1.14. Незамедлительно информировать Заказчика о фактах аварии, поломки и сбоев инженерных сетей и оборудования.

3.1.15. При оказании услуг, рационально использовать выданное Заказчиком имущество (расходные материалы) для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации.

3.1.16. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом своими силами и средствами, в объеме и в срок с надлежащим качеством, в соответствии с действующими правилами и нормативами для данного вида работ.

3.1.17.  Исполнитель обязан до начала производства оказания услуг, с целью проведения процедуры проверки по спецучётам МВД России, предоставить Заказчику утвержденные списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ, с приложением копий документов о полученной квалификации и прошедшего ими обучения, а также протоколов аттестации и действующих удостоверений. В случае отсутствия документов подтверждающих квалификацию своего персонала, работников, последние не будут допущены к выполнению работ по настоящему Контракту.

3.1.18. Проинструктировать персонал о запрете употребления спиртных напитков на рабочем месте и курении табака в не отведенных по решению Заказчика специальных местах на открытом воздухе на территории имущественно-хозяйственного комплекса ВОГОиП МВД России, за  нарушение которого, предусматривается административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.19. В десятидневный срок сообщить Заказчику об изменении адреса местонахождения, банковских реквизитов, наименования или прекращения своей деятельности, а также иных сведений, влияющих на исполнение условий контракта.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Исполнителю всю имеющуюся техническую и исполнительную документацию и информацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов  электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса  ГУ ВОГОиП МВД России.

3.2.2. Предоставить на безвозмездной основе для эксплуатационного персонала (дежурной смены) Исполнителя бытовое помещение на территории временного городка ГУ ВОГОиП МВД России.

3.2.3. По мере необходимости, на основании поданной Исполнителем заявки Заказчику, обеспечить расходными материалами (электроматериалы, а также ГСМ) для поддержания в рабочем состоянии и обеспечения бесперебойной и безаварийной работоспособности объектов  электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения  имущественно-хозяйственного комплекса ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала).

3.2.4. Осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ по наладке и испытанию электрооборудования на своих объектах.

3.2.5. Заказчик имеет право, по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в конкретный срок (согласно действующих норм и правил) или соразмерного уменьшения установленной стоимости работ в случаях, если:

- качество выполненных по настоящему контракту работ не соответствует требованиям нормативно технической документации;

- работы выполнены с отступлениями, ухудшающими качество обслуживания инженерных сетей, объектов или оборудования;

- работы выполнены с иными недостатками, делающими невозможной нормальную эксплуатацию электрических сетей или оборудования объекта;

- на объектах отсутствует технический персонал;

3.2.6. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ указанных в п. 1.1., после предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных счета (счета- фактуры) и акта выполнения оказанных услуг, согласно Приложению № 2 к контракту.

3.2.7. В десятидневный срок сообщить Исполнителю об изменении адреса местонахождения, банковских реквизитов, наименования или прекращения своей деятельности, а также иных сведений, влияющих на исполнение условий контракта.

# 4. Качество оказываемых услуг, гарантии, срок и порядок их предоставления.

4.1. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг соответствует требованиям и техническим условиям, установленных в Российской Федерации. Оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийный срок выполненных работ по настоящему контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев, в течение которого Исполнитель обязан устранить выявленные неполадки, нарушения и заменить своими силами, вышедшие из строя детали и узлы.

4.2. Если в период гарантии обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом. Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в акте, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

4.3. Замена персонала Исполнителем производится только после согласования с Заказчиком.

5. Сроки, порядок сдачи и приемки услуг.

5.1. Приемка оказанных услуг на соответствие требованиям контракта – совокупность мероприятий, осуществляемых должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией), целью которых является документальное подтверждение соответствия оказанных услуг требованиям контракта.

5.2. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после окончания месяца и представления Исполнителем акта выполненных работ, подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) с приложением к нему счета, счета - фактуры (при наличии) подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) и представителем Исполнителя.

5.3. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией Заказчика по месту оказания услуг. Комиссия Заказчика совместно с представителем Исполнителя проверяет качество оказываемых услуг на соответствие условиям подписанного контракта. На основании решения комиссии Заказчик подписывает акт выполненных работ. Датой оказанных услуг считается день подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.4. В случае если при приемке услуг Заказчиком выявится факт их несоответствия приложению №1 к контракту, Заказчик обязан приостановить приемку, составить акт несоответствия, сделать отметки в акте выполненных работ о несоответствии.  Одновременно с приостановлением приемки Заказчик обязан вызвать, для участия в продолжении приемки работ, представителя Исполнителя. Уведомление о вызове представителя направляется по почтовому адресу Исполнителя, указанному при подаче заявки на участие в электронном аукционе и включенном на основании таких сведений в настоящий контракт.

5.5. В случае получения уведомления о вызове представителя Исполнителя, в связи с обнаружением при приемке не выполненных или  некачественно выполненных  работ, Исполнитель обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли им направлен представитель для участия в проверке работ. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку работ до истечения установленного срока для явки представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя обязан явиться не позднее чем в 2-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель Исполнителя должен иметь доверенность (удостоверение) на право участия в приемке работ Заказчиком.

5.6. При необходимости для определения объема и качества работ Заказчик вправе проводить независимую экспертизу (проверку, исследование) в целях определения качества выполненных работ. Заказчик вправе не вызывать представителя Исполнителя для участия в отборе образцов (проб) использованных при ремонте материалов для направления на экспертизу. Заказчик вправе самостоятельно определять экспертную независимую организацию (учреждение). В случае установления факта несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, иным документам, устанавливающим требования к качеству данных видов работ Исполнитель обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения качества использованных материалов. В случае несогласия Исполнителя с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества использованных материалов и выполненных работ, проведенных заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Исполнителя, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

# 5.7.  Услуга считается оказанной после подписания акта выполнения оказанных услуг комиссией Заказчика.

- Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года в виде фиксированной суммы (_____) рублей, что составляет 2% от цены контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и рассчитывается по формуле, установленной правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года в виде фиксированной суммы (______) рублей, что составляет 5 % от цены контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

6.7. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

- Порядок расторжения государственного контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим уведомлением Исполнитель об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

7.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10  статьи 95 Федерального закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

7.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям в соответствии с гражданским законодательством.

7.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

7.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

# 9. Срок действия контракта. Порядок разрешения споров

9.1. Контракт считается заключенным под отлагательным условием (ч.1 ст.157 ГК РФ), т.е. вступает в силу при утверждении МВД России сметы бюджетного финансирования на 2016 год в необходимом объеме на указанные цели.

9.2. С учетом положений п. 9.1. контракта, настоящий контракт вступает в силу с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года, а в части финансовых взаиморасчетов и гарантийным обязательствам до полного их завершения сторонами.

9.2. Настоящий контракт регулируется и исполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, стороны решают путем переговоров в рабочем порядке.

9.5. В случае если стороны не придут к согласию, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде РСО-Алания.

- Обеспечение исполнения контракта.

10.1. Условием заключения контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет  _______ рублей (____________ рублей ____ копеек) и обеспечивает надлежащее выполнение обязательств, установленных разделами 3. «Права и обязанности сторон», 4. «Качество оказанных услуг, гарантии, срок и порядок их предоставления» 5. «Сроки, порядок сдачи приемки услуг», в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных контрактом.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно по представленным вариантам.

(Вариант 1)

10.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Заказчика по настоящему контракту, Исполнитель предоставляет Заказчику банковскую гарантию.

10.2.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

#### 10.2.2. Безотзывная банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с обязательным наличием нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (гарант) и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

10.2.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

3) требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

10.2.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.2.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.2.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня  после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

10.2.7. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

(Вариант 2)

#### 10.3. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему контракту, Исполнитель вносит денежные средства.

#### 10.3.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

#### 10.3.2. Требования Заказчика в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем контракта удовлетворяются безакцептно, за счет внесенных денежных средств по предъявленной претензии в размере, указанном в направленной претензии.

10.3.3. Обеспечение исполнения обязательств прекращается с прекращением обязательств. Подтверждающими документами прекращения обязательств являются: подписанный акт, свидетельствующий о поставке товара, являющегося предметом контракта. С прекращением обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителя, путем перечисления на расчетный счет, указанный в контракте, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Заказчиком письменного требования Исполнителя, о прекращении обязательств с приложением подтверждающих документов.

10.4. Неисполнением контракта для любого способа обеспечения исполнения контракта является, некачественное, несвоевременное исполнение условий контракта (в том числе, нарушение сроков, отдельных периодов, этапов поставки товара, поставка некачественного товара, а также реальный ущерб, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части оплаты имущественных санкций (неустойки), предусмотренных условиями контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата перечисленных денежных средств по контракту в случае ликвидации и (или) несостоятельности (банкротства) Исполнителя, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата перечисленных денежных средств по контракту по фактически неисполненному обязательству.

#### 10.5. Если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение обеспечение исполнения контракта не применяется.

10.6. Реквизиты счета для зачисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения контракта.

Получатель: УФК по Республике Северная Осетия-Алания (ЦОУ ВОГОиП МВД России) л/сч. 05101811730, р/счет 40302810200001000001 в ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, БИК 049033001, ИНН 2632098795, КПП 151043001, ОКТМО 90630425101.

Назначение платежа: оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

# 11. Заключительные условия.

# 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ).

# 11.2. Все приложения и дополнительные соглашения, упомянутые в настоящем контракте, являются неотъемлемой его частью.

11.3. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу сторон, указанному в разделе 12. настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

11.4. Настоящий контракт составлен и подписан в электронной форме по итогам электронного аукциона.

11.5. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и  законодательством Российской Федерации.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

12.1. Исполнитель: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

12.2. Заказчик: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

Подписи сторон:

Исполнитель							        Заказчик

_____________ /__________/				          ____________ /__________/

«____»  ___________ 2015 г.				          «____»  ___________  2015 г.

Приложение № 1

к контракту № ____

от «____» ___________2015 г.

«Техническое задание. Условия исполнения контракта».

Объемы и требования к качеству оказания услуг по  эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения ГУ ВОГОиП МВД России.

Наименование Услуг «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России  (далее - «Услуги»).

Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России, включает в себя комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования городка ГУ ВОГОиП МВД России в соответствии с требованиями нормативных документов, обязательных для исполнения.

Эксплуатация - комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемых в соответствии с действующими нормами и правилами и направленных на обеспечение качественного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения их элементов и частей.

Техническое обслуживание и текущий ремонт – включает в себя выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии объектов электросетевого хозяйства и  наружного освещения, их элементов и частей.

1. Место выполнения работ (оказания услуг):

- Чеченская Республика, Грозненский район, п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России.

2. Характеристики и перечень объектов, подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию,  объекты электросетевого хозяйства:

- Сети электроснабжения (воздушные и кабельные распределительные линии) ВЛ-0,4 кВ - 71567 м;

- ДЭС - 2 комплекса  (дизельные электростанции (САЭС)  ЭСД-200-Т/400 -  6 ед.;  АД-315-Т/400  - 1 ед.).

- Здания различных назначений (столовые, спортивный зал, общежития, казармы, 2-х этажные сборно-разборные модульные сооружения, модульная котельная, ремонтные мастерские, ПАРМ, гаражи, склады ГСМ и товароматериальных ценностей, ЦКС, служебно-бытовые и подсобные здания) общей площадью  19943,01 м2 - 79 зданий (помещений).

-  Суммарная мощность энергоприемников - 1890 кВт.

- Энергоснабжение объекта осуществляется от трех киосковых комплектных трансформаторных подстанций тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-04.

- Категория  электроснабжения  потребителей имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России -  третья.

3. Функции и цели Услуги:

- Обеспечение круглосуточной безопасной и безотказной работы объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

- Сохранение качественного состояния объектов электросетевого хозяйства и наружного освещения, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение периода использования по назначению.

4.Условия исполнения контракта, оказания услуг.

С целью поддержания исправного состояния и заданных параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения, а так же бесперебойного энергоснабжения объектов на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (обеспечения своевременного перехода на энергоснабжение от ДЭС), Исполнитель организует, круглосуточную бесперебойную работу всех объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

Время начала локализации аварий на объектах и сетях имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) в течение - 5 минут с момента получения информации.

Устранение неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и др.) - немедленно после получения информации;

Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников необходимо устранить в течении - 1 часа.

Неисправности в системе освещения помещений связанные с заменой люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников необходимо устранить -  в течение 1 часа.

Осуществление технологического переключения в электроустановках (переход на автономное энергоснабжение от ДЭС) не более - 5 минут.

При организации вахтового метода работы персонала Исполнителя, расходы по доставке персонала (рабочих смен) в ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) и обратно - осуществляются из средств Исполнителя.

Помещение для пребывания и организации питания дежурной смене предоставляется Заказчиком, организацию питания персонал осуществляет самостоятельно.

5. Характеристики объектов подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование объекта | Количество, шт. | Протяженность (м), расчетная мощность (кВт). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Казарма № 1 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 2 | Казарма № 2 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 3 | Казарма № 3 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 4 | Казарма № 4 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 5 | Казарма № 5 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 6 | Казарма № 6 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 7 | Казарма № 7 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 8 | Казарма № 8 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 9 | Казарма № 9 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 10 | Казарма № 10 УОР УЗС (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 11 | Казарма № 11 ЦКС (двух этажное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 12 | Отдел связи (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 13 | Служебные помещения службы тыла, АТХ и РПК (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 14 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 15 | Служебные помещения со вспомогательными пристройками РУБОП | 1 | 30 кВт. |
| 16 | Служебные помещения | 1 | 10 кВт. |
| 17 | Жилые помещения 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 18 | Жилые служебные помещения СОП УМВД России по Забайкальскому краю | 1 | 30 кВт. |
| 19 | Административное сооружение (одно этажное - ОРЛС) | 1 | 35 кВт. |
| 20 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 21 | Служебный комплекс (одноэтажное сооружение) | 1 | 40 кВт. |
| 22 | Штабной комплекс и дежурная часть (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 30 кВт. |
| 23 | Ситуационный центр (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 24 | Административное здание РОШ (двух этажное строение) | 1 | 35 кВт. |
| 25 | Жилая зона РОШ | 1 | 30 кВт. |
| 26 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 7 кВт. |
| 27 | Сборно-щитовой жилой дом | 1 | 5 кВт. |
| 28 | Служебные помещения 3 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 15 кВт. |
| 29 | Служебные помещения ООРИ 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 30 кВт. |
| 30 | Медицинская часть ВОГОиП МВД России | 1 | 50 кВт. |
| 31 | Выгоны повышенной комфортности | 7 | 30 кВт. |
| 32 | Панельный трехкомнатный жилой дом руководителя | 1 | 15 кВт. |
| 33 | Ставка ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 34 | Служебный комплекс | 1 | 30 кВт. |
| 35 | Служебные помещения ФЭО | 1 | 10 кВт. |
| 36 | Гостиница | 1 | 20 кВт. |
| 37 | Клуб | 1 | 50 кВт. |
| 38 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 10 кВт. |
| 39 | Жилые и служебные помещения ОМОН по г.Москве | 1 | 80 кВт. |
| 40 | Столовая № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 41 | Столовая № 2 | 1 | 90 кВт. |
| 42 | Столовая № 3 | 1 | 70 кВт. |
| 43 | Бано-прачечный комбинат | 1 | 40 кВт. |
| 44 | Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) | 1 | 45 кВт. |
| 45 | Диагностический центр ПАРМ | 1 | 55 кВт. |
| 46 | Блочно модульная котельная 7 МВт. № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 47 | Блочно модульная котельная 4 МВт № 2 | 1 | 60 кВт. |
| 48 | Водонапорная башня системы Рожновского № 1 | 1 | 16кВт. |
| 49 | Водонапорная башня системы Рожновского № 2 | 1 | 16 кВт. |
| 50 | Водонапорная башня системы Рожновского № 3 | 1 | 16 кВт. |
| 51 | Столярная мастерская | 1 | 10 кВт. |
| 52 | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 | 25 кВт. |
| 53 | Продовольственный склад | 1 | 15 кВт. |
| 54 | Склад КЭС | 3 | 10 кВт. |
| 55 | АЗС | 1 | 30 кВт. |
| 56 | Склад ГСМ | 1 | 30 кВт. |
| 57 | Склад вооружения | 1 | 3 кВт. |
| 58 | Помещение ДЭС № 1 | 1 | 45 кВт. |
| 59 | Помещение ДЭС № 2 | 1 | 15 кВт. |
| 60 | Мойка автотранспорта | 1 | 3 кВт. |
| 61 | Стоянка автотранспорта | 1 | 5 кВт. |
| 62 | КПП № 3 | 1 | 20 кВт. |
| 63 | КПП № 5 | 1 | 30кВт. |
| 64 | Дровяной склад | 1 | 5 кВт. |
| 65 | НОТ | 5 | 10 кВт. |
| 66 | Туалет ОТиТО | 1 | 0,3 кВт. |
| 67 | Туалет АТХ | 1 | 0,3 кВт. |
| 68 | Кабельные линии/ воздушные линии | 1 | 71567 м. |
| 69 | Светильники уличного освещения | 100 | 25 кВт. |
| 70 | РУ-0,4 кВ. от киосковой комплектной трансформаторной подстанция тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-0,4. (с трансформатором ТМГ). | 3 | 1890 кВт. |
| 71 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 1РК инв. № М007101351 Генератор - ГС 200. Двигатель ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 72 | Дизельная электростанция ЭД-200-Т/400 инв. № 0001320012 Генератор - ГС 200. Двигатель - ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 73 | Дизельная электростанция ДЭУ-200-Т/400 1Р инв. № М007102085 Генератор - ГС 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 74 | Дизельная электростанция АД-200-Т/400 инв. № М007101528 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 75 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 РМ инв. № М007101459 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 76 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 инв. № М007103596. Генератор - ГС 200У. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 77 | Дизельная электростанция АД-315-Т/400 инв. № 101341893. Генератор - ENGGA EG 315 - 360N Двигатель - P158 LE 35304121341 | 1 | 200 кВт. |
| Итого по электрохозяйству: |  | 188 | 1890 кВт. | - |

6. Перечень видов услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, их периодичность и особенности проведения.

6.1. Объекты электросетевого хозяйства.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта вид обслуживания. | Тип, марка электрооборудования. | Осмотр и техническое обслуживание (виды необходимых работ), согласно регламента рабочего времени управления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и техническое обслуживание вводных распределительных устройств. | ВРУ-1 (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 2. | Осмотр и техническое обслуживание щитов аварийного освещения. | ЩАО (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 3. | Осмотр и техническое обслуживание силового оборудования (щитов распределительных, шкафов силовых и рубильников) | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильник ВР 250А. Рубильник ВР 630А. Рубильник ВР 100А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
|  | Осмотр и техническое обслуживание щитов осветительных (защитного оборудования). | ЩО (Авт. выкл. ВА 1П С 2А; авт. выкл. ВА 1П С 10А; авт. выкл. ВА 1П С 16А; авт. выкл. ВА 3П С 16А; авт. выкл. ВА 1П С 25 А; авт. выкл. ВА 3П С 25А; авт. выкл. ВА 1П С 32А; авт. выкл. ВА 3П С 32А; авт. выкл. ВА 1П С 40А; авт. выкл. ВА 3П С 40А; авт. выкл. ВА 1П С 63А; авт. выкл. ВА 3П С 63А; авт. выкл. ВА 1П С 100А; Авт. выкл. ВА 3П С 100А; выкл. диф.тока 2П 25А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 2П 32А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 40А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 63А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 100А АС ВД1-63; авт. выкл. 3П ВА 250А, 3П ВА 600А, 3П ВА 1000А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена автоматических выключателей по мере необходимости (выхода из строя); контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей и проводов; осмотр и при необходимости протяжка контактов. Очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 5. | Осмотр и техническое обслуживание кабельных линий (проводов) и электрических сетей. | АВВГ - 2х2,5; 2х4; 2х6; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х16; 4х35; 4х25; КГ- 2х2,5; ВВГ- 2х6; АВВГ 4х150; 4х70, 4х120; ВВГ-4х77; 3х2,5, 4х6,СИП 4х16; СИП 4х50; АВБбШв 4х240-1. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр, монтаж электропроводки уличных магистралей, в служебных и жилых помещениях. |
| 6. | Осмотр и техническое обслуживание светильников (люминесцентные, галогенные) | Галогенные прожектора свет 500 вт; светильники ПЗМ-35-500; светильники РКУ 250; светильники НПП 60 вт; светильники «Зефир»; светильники ЛПО 2х36; светильники 4х18 (595*595). Светильники светодиодные. Лампы: ДРЛ; Люм;энерго;светодиодные | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр и протяжка контактов; замена электроламп и ламп, стартеров, дросселей в служебных кабинетах и жилых помещениях; установка светильников; ревизия арматуры светильников (протяжка контактов). |
| 7. | Осмотр и техническое обслуживание розеточных групп. | СП-1м (скрытой установки 16А); СП-2м (скрытой установки 16А); ОП-1м (открытой установки 16А) ОП-2м (открытой установки 16А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена розеток в помещениях по выходу из строя; ревизия (протяжка контактов уплотнения губок розеток). |
| 8. | Осмотр и техническое обслуживание выключателей. | СП-1м (скрытой установки 10А); СП-2м (скрытой установки 10А); ОП-1м (скрытой установки 10А); ОП-2м (скрытой установки 10А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена выключателей в помещениях по выходу из строя; ревизия и протяжка арматуры выключателей. |
| 9. | Подготовка и планирование схем энергоснабжения по каждому выполнению ремонтных (монтажных) работ. |  | постоянно (с составлением схем энергоснабжения в соответствии с ПТЭЭП). |
| 10. | Производство пусков и переключений электрооборудования. | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильники ВР 250А. Рубильники ВР 630А. | По мере необходимости (в соответствии с ПТЭЭП): переключение выключателей-разъединителей на подачу электроэнергии от дизельных электростанции во время аварийного отключения промышленного электропитания, замена предохранителей по мере их выхода из строя. |
| 11. | Предотвращение аварий и восстановление режима работы в электроустановках. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 12. | Обеспечение экономичности работы электроустановок и рационального потребления электрической энергии. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 13. | Планово предупредительные работы) ППР обход, осмотр наружных и внутренних кабельных линий и магистралей, протяжка ЩО, ЩР, силовых сборок, рубильников. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |

6.2. Средства автономного энергоснабжения (САЭС).

| № п/п | Наименование необходимых работ проводимых в соответствии с руководством по эксплуатации данного вида оборудования | Тип, марка источников автономного энергоснабжения. | Периодичность выполнения работ по ремонту и обслуживанию источников автономного энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ЕТО - ежедневное техническое обслуживание. СТО – сезонное техническое обслуживание. ТО-1, ТО-2 . | (АД-200, ЭСД-200-Т/400 АД-315 Т/400) | Ежедневно: - очищать электроустановку от пыли и грязи; - проводить осмотр двигателей и генераторов, проверять крепления, при необходимости подтягивать; - проверять, нет ли течи в наружных соединениях топливной системы, системы смазки и охлаждения; проверка уровней масла и топлива, при необходимости доливать; - осуществление ежедневного контроля за работой электростанций, в том числе наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; - пуск, остановка, регулирование работы двигателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - контроль работы и исправности агрегатов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его узлов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - проведение ежедневных и текущих технических обслуживаний двигателя, в том числе проверка наличия топлива, масла, охлаждающей жидкости, замена масла, фильтров, затяжка гаек, смазывание узлов и вспомогательных механизмов в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - поддержание чистоты, и порядка на территории, где расположены электростанции; - при переводе на осенне-зимний период эксплуатации электроустановок выполнять работы очередного ТО. - обслуживание и текущий ремонт систем аварийно-предупредительной сигнализации и систем автоматического управления дизельных электростанций. -проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. - обслуживание систем автоматики токоприемников проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат: - внеплановые - в соответствии с наработкой ( ТО-1 проводить через каждые 150 часов работы агрегата, ТО-2 проводить через каждые 500 часов) - плановые – в соответствии с графиком ТО. ( ТО-1 проводить 1 раз в 2 месяца, ТО-2 проводить не реже 1-го раза в 6-ть месяцев совмещая с СТО). |

6.3. Объекты наружного освещения.

При проведении технического обслуживания объектов наружного освещения необходимо выполнять:

-  контроль за состоянием объектов наружного освещения путем проведения ежедневных, периодических и внеочередных осмотров с составлением листов осмотра;

-  выявлять повреждения в сетях и устройствах управления;

-  выявлять не горящие светильники, лампы;

- замену электроламп, протирку светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

-  проверку уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.

- замену перегоревших электрических ламп, (снятие арматуры, ввинчивание электролампы, проверка работы светильника), протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- повреждения электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- замену неисправных участков электросети;

- частичную замену проводов и шин;

- замену вышедших из строя выключателей и розеток;

- замену автоматических выключателей;

- демонтаж и монтаж электропроводки;

- демонтаж и монтаж осветительных приборов (выключатели, розетки, патроны, подвески, светильники с лампами накаливания, бра и плафоны, светильников для люминесцентных ламп).

- устранение мелких неисправностей электропроводки, силовой  и осветительной;

- отключение  и  подключение  электрооборудования;

- замену  предохранителей;

- уборку помещений   электрохозяйства  и  оборудования  (ГРЩ,  электрических   щитов  электрооборудования);

- подтяжку контактов и креплений;

- мелкий  ремонт изоляции;

- подключение  сварочных  аппаратов  и передвижных  электропотребителей   по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика;

- регулировка траверс;

- регулировка защиты, протирка и чистка доступных частей электрических машин: наружных поверхностей, колец, коллекторов и т.д.;

- контроль за наличием смазки на коллекторах и кольцах;

- проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения в коллекторах и кольцах;

- контроль  за исправностью заземления;

- отключение электротехнического оборудования в аварийных ситуациях;

- участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки оборудования и систем защиты и управления.

- осмотр места выхода кабелей на стены зданий или на опоры линий электропередачи.

- проверку наличия защиты и ее состояния;

- проверку состояния кабелей от механических повреждений;

- проверку состояния заземления кабелей и контактных муфт;;

- восстановление маркировки кабелей, проводов,  предупредительных надписей и плакатов;

- обеспечение  всех электрощитовых и  электрощитов (ГРЩ, ЩС, ЩО) имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) схемами и маркировками, их обновление при необходимости;

- силовые и осветительные сети:

-  осмотр и проверка линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования;

- проверка наличия защиты и ее состояние;

- проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт;

- проверка исправности и состояния муфт концевых, сухих разделок, а также креплений;

- восстановление нарушенной маркировки кабелей, реперов, предупредительных надписей и плакатов;

- проверка прочности креплений мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты, проводок в местах входа/выхода в трубы, состояние заземления трубных проводок;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией до 1 м;

- контроль за отсутствием перегревов и за соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- отключение сетей при аварийных ситуациях.

Незамедлительно уведомлять Заказчика о физически изношенном отработавшем свой ресурс, не соответствующим токам короткого замыкания, ГОСТам, ПТЭЭП и ПУЭ оборудовании, для принятия им необходимых мер по его замене или ремонту.

При проведении  ремонта объектов наружного освещения необходимо выполнять:

- ремонт и  замену осветительных приборов,  общего  освещения  и  местного;

- ремонт и замена магнитных пускателей, пультов  управления, коммутационной аппаратуры;

- снятие,  ремонт   и  установку электросчётчиков, других  приборов и средств измерений;

- ремонт групповых щитков со сменой автоматов;

- осмотр и  ремонт  ГРЩ и силового оборудования; замена автоматов, подтяжка автоматов; кабелей и т.д;

- осмотр  и ремонт  электрощитов  освещения (ЩО) с заменой автоматов защиты; подтяжка клемм, кабельных наконечников, проводов, установка замков;

-  осмотр и ремонт  силовых  и  осветительных кабельных линий,  клемм и  наконечников;

- осмотр и  ремонт  силовых  электрощитов (ЩС) с  автоматами  защиты  и  клемм и наконечников;

- ремонт распределительных щитков, коробок, вытягивание проводов из труб и каналов;

- ремонт и замена ВА в щите (отсоединение проводов, снятие креплений, снятие ВА, установка нового щита с закреплением его, подключение и проверка его работы);

- восстановление или замену отдельных изношенных элементов наружного освещения на более прочные и экономичные;

- обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройства объектов;

- улучшение технико-экономических характеристик объектов наружного освещения.

- ремонт производить комплексно по всем объектам и элементам на ремонтируемом участке.

Планово-предупредительные работы (ППР). Обход - осмотр кабельных линий, протяжку силовых сборок, ЩО, ЩР, ЩС, рубильников, светильников, защитной аппаратуры и электрооборудования производить - ежедневно.

7. Порядок приемки оказываемых услуг, прочие сведения.

Приемка оказанных услуг на соответствие требованиям контракта – совокупность мероприятий, осуществляемых должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией), целью которых является документальное подтверждение соответствия оказанных услуг требованиям контракта.

Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после окончания месяца и представления Исполнителем акта выполненных услуг, подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) с приложением к нему счета, счета - фактуры (при наличии) подписанного должностными лицами Заказчика (приемочной комиссией) и представителем Исполнителя.

Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией Заказчика по месту оказания услуг. Комиссия Заказчика совместно с представителем Исполнителя проверяет качество оказываемых услуг на соответствие условиям подписанного контракта. На основании решения комиссии Заказчик подписывает акт выполненных работ. Датой оказанных услуг считается день подписания Сторонами акта выполненных услуг.

В случае если при приемке работ Заказчиком выявится факт их несоответствия приложению №1 к контракту, Заказчик обязан приостановить приемку, составить акт несоответствия, сделать отметки в акте выполненных работ о несоответствии.  Одновременно с приостановлением приемки Заказчик обязан вызвать, для участия в продолжении приемки работ, представителя Исполнителя. Уведомление о вызове представителя направляется по почтовому адресу Исполнителя, указанному при подаче заявки на участие в электронном аукционе и включенном на основании таких сведений в настоящий контракт.

В случае получения уведомления о вызове представителя Исполнителя, в связи с обнаружением при приемке не выполненных или  некачественно выполненных  работ, Исполнитель обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли им направлен представитель для участия в проверке работ. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку работ до истечения установленного срока для явки представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя обязан явиться не позднее чем в 2-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель Исполнителя должен иметь доверенность (удостоверение) на право участия в приемке работ Заказчиком.

При необходимости для определения объема и качества работ Заказчик вправе проводить независимую экспертизу (проверку, исследование) в целях определения качества выполненных работ. Заказчик вправе не вызывать представителя Исполнителя для участия в отборе образцов (проб) использованных при ремонте материалов для направления на экспертизу. Заказчик вправе самостоятельно определять экспертную независимую организацию (учреждение). В случае установления факта несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, иным документам, устанавливающим требования к качеству данных видов работ Исполнитель обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения качества использованных материалов. В случае несогласия Исполнителя с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества использованных материалов и выполненных работ, проведенных заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Исполнителя, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

Услуга считается оказанной  после подписания акта выполненных услуг комиссией  Заказчика или его уполномоченным представителем.

- Требования к виду, составу, объему и качеству при оказании услуг.

Технология и методы оказания услуг должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием.

Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за причиненные по его вине убытки, переданный ему инструмент, приборы, запасные части, оборудование и другие материальные средства.

Контроль за соблюдением указанных правил и выполнением работ по контракту, возлагается на «Эксплуатационно-техническое отделение отдела тылового и технического обеспечения ЦОУ ВОГОиП МВД России».

Исполнитель несет полную материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за отказы в работе электроустановок, происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора.

Повреждение имущества МВД России в процессе его эксплуатации, равно как нанесение ущерба здоровью физических лиц (как сотрудников МВД России и персонала Исполнителя, так и иных лиц), произошедших в результате нарушения персоналом Исполнителя технологии производства работ, нарушения трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии, - устраняется силами и средствами Исполнителя. Претензии и исковые заявления в данном случае предъявляются к Исполнителю.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель  допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества  оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

При оказании услуг, Исполнитель обязуется рационально использовать ГСМ и расходные материалы, выданные Заказчиком, для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации.

9. Период оказания Услуг: Оказание услуг осуществляется с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.

10. Требования по гарантийным обязательствам.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. Оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийный срок выполненных работ по настоящему Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев, в течение которого Исполнитель обязан устранить обнаружившиеся дефекты (недостатки) качества оказываемых услуг Исполнитель обязан устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.

- Иные требования и условия оказания услуг.

Услуги оказываются квалифицированным персоналом Исполнителя, прошедшим обучение и проверку знаний в установленном порядке, в соответствии с ПУЭ,  «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» от 13 января 2003 г. № 6, МПТБЭ и «Правилами Технической Эксплуатацией Тепловых Энергоустановок» от 24 марта 2003 г. № 115. Специалисты, занятые на опасных производственных объектах должны иметь все необходимые допуски и удостоверения установленного образца.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями Заказчика, в том числе в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- Постановлением правительства РФ №263 от 10.03.1999г. "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте".;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)";

-   Инструкциями по эксплуатации дизельных генераторных установок/электростанций.

- Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) - Утверждено    Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

-   Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭ (утв. приказом министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6);

-   Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей  ПТЭ - (утв. приказом министерства энергетики РФ от 27 декабря 2000 г. N 163);

- Государственным стандартом ГОСТ Р 51379-99 "Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы."  (принят постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 г. №471-ст);

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам или ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество. Копии  сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за причиненные по его вине убытки, переданный ему инструмент, приборы, запасные части, оборудование и другие материальные средства.

12. Требования к допуску персонала Персонал исполнителя на объект Заказчика.

ГУ ВОГОиП МВД России - особо режимное учреждение МВД Российской Федерации, на его территории  действует пропускной режим: вход и выход по пропуску. Доступ Исполнителя на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению пропускного режима в ГУ ВОГОиП МВД России, по согласованному с Заказчиком списку лиц.

Одновременно с подписанным контрактом, до начала производства оказания услуг, с целью проведения процедуры проверки по спецучётам МВД России, Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденные списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ, с приложением копий документов о полученной квалификации и прошедшего ими обучения, а также протоколов аттестации, действующих удостоверений и иных документов, предусмотренных законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае отсутствия документов подтверждающих квалификацию своего персонала, работников, последние не будут допущены к выполнению работ по настоящему Контракту.

Замена персонала Исполнителем производится только после согласования с Заказчиком.

Персоналу Исполнителя запрещается:

- употребление спиртных напитков на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России;

-  курение табака в не отведенных по решению Заказчика специальных местах на открытом воздухе на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

За нарушение установленного запрета предусматривается привлечение персонала  к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персонал Исполнителя должен иметь:

- опрятный и аккуратный внешний вид;

-  документ,  удостоверяющий личность;

- в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с посетителями и сотрудниками Заказчика;

Приложение № 2

к контракту № ____

от «__» _________201_ г.

Акт выполнения услуг по эксплуатации

и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

№ ____ от ____________20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, с одной стороны и комиссия Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие услуги:

| № | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Сумма прописью: _______рублей  ________ копеек (НДС/без НДС).

Согласно акта № ___ от «___»_______ 20__г. выполнены следующие виды работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт, их периодичность и особенности проведения.

Объекты электросетевого хозяйства.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта вид обслуживания. | Тип, марка электрооборудования. | Осмотр и техническое обслуживание (виды необходимых работ), согласно регламента рабочего времени управления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и техническое обслуживание вводных распределительных устройств. | ВРУ-1 (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 2. | Осмотр и техническое обслуживание щитов аварийного освещения. | ЩАО (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 3. | Осмотр и техническое обслуживание силового оборудования (щитов распределительных, шкафов силовых и рубильников) | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильник ВР 250А. Рубильник ВР 630А. Рубильник ВР 100А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
|  | Осмотр и техническое обслуживание щитов осветительных (защитного оборудования). | ЩО (Авт. выкл. ВА 1П С 2А; авт. выкл. ВА 1П С 10А; авт. выкл. ВА 1П С 16А; авт. выкл. ВА 3П С 16А; авт. выкл. ВА 1П С 25 А; авт. выкл. ВА 3П С 25А; авт. выкл. ВА 1П С 32А; авт. выкл. ВА 3П С 32А; авт. выкл. ВА 1П С 40А; авт. выкл. ВА 3П С 40А; авт. выкл. ВА 1П С 63А; авт. выкл. ВА 3П С 63А; авт. выкл. ВА 1П С 100А; Авт. выкл. ВА 3П С 100А; выкл. диф.тока 2П 25А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 2П 32А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 40А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 63А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 100А АС ВД1-63; авт. выкл. 3П ВА 250А, 3П ВА 600А, 3П ВА 1000А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена автоматических выключателей по мере необходимости (выхода из строя); контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей и проводов; осмотр и при необходимости протяжка контактов. Очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 5. | Осмотр и техническое обслуживание кабельных линий (проводов) и электрических сетей. | АВВГ - 2х2,5; 2х4; 2х6; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х16; 4х35; 4х25; КГ- 2х2,5; ВВГ- 2х6; АВВГ 4х150; 4х70, 4х120; ВВГ-4х77; 3х2,5, 4х6,СИП 4х16; СИП 4х50; АВБбШв 4х240-1. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр, монтаж электропроводки уличных магистралей, в служебных и жилых помещениях. |
| 6. | Осмотр и техническое обслуживание светильников (люминесцентные, галогенные) | Галогенные прожектора свет 500 вт; светильники ПЗМ-35-500; светильники РКУ 250; светильники НПП 60 вт; светильники «Зефир»; светильники ЛПО 2х36; светильники 4х18 (595*595). Светильники светодиодные. Лампы: ДРЛ; Люм;энерго;светодиодные | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр и протяжка контактов; замена электроламп и ламп, стартеров, дросселей в служебных кабинетах и жилых помещениях; установка светильников; ревизия арматуры светильников (протяжка контактов). |
| 7. | Осмотр и техническое обслуживание розеточных групп. | СП-1м (скрытой установки 16А); СП-2м (скрытой установки 16А); ОП-1м (открытой установки 16А) ОП-2м (открытой установки 16А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена розеток в помещениях по выходу из строя; ревизия (протяжка контактов уплотнения губок розеток). |
| 8. | Осмотр и техническое обслуживание выключателей. | СП-1м (скрытой установки 10А); СП-2м (скрытой установки 10А); ОП-1м (скрытой установки 10А); ОП-2м (скрытой установки 10А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена выключателей в помещениях по выходу из строя; ревизия и протяжка арматуры выключателей. |
| 9. | Подготовка и планирование схем энергоснабжения по каждому выполнению ремонтных (монтажных) работ. |  | постоянно (с составлением схем энергоснабжения в соответствии с ПТЭЭП). |
| 10. | Производство пусков и переключений электрооборудования. | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильники ВР 250А. Рубильники ВР 630А. | По мере необходимости (в соответствии с ПТЭЭП): переключение выключателей-разъединителей на подачу электроэнергии от дизельных электростанции во время аварийного отключения промышленного электропитания, замена предохранителей по мере их выхода из строя. |
| 11. | Предотвращение аварий и восстановление режима работы в электроустановках. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 12. | Обеспечение экономичности работы электроустановок и рационального потребления электрической энергии. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 13. | Планово предупредительные работы) ППР обход, осмотр наружных и внутренних кабельных линий и магистралей, протяжка ЩО, ЩР, силовых сборок, рубильников. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |

Средства автономного энергоснабжения (САЭС).

| № п/п | Наименование необходимых работ проводимых в соответствии с руководством по эксплуатации данного вида оборудования | Тип, марка источников автономного энергоснабжения. | Периодичность выполнения работ по ремонту и обслуживанию источников автономного энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ЕТО - ежедневное техническое обслуживание. СТО – сезонное техническое обслуживание. ТО-1, ТО-2 . | (АД-200, ЭСД-200-Т/400 АД-315 Т/400) | Ежедневно: - очищать электроустановку от пыли и грязи; - проводить осмотр двигателей и генераторов, проверять крепления, при необходимости подтягивать; - проверять, нет ли течи в наружных соединениях топливной системы, системы смазки и охлаждения; проверка уровней масла и топлива, при необходимости доливать; - осуществление ежедневного контроля за работой электростанций, в том числе наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; - пуск, остановка, регулирование работы двигателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - контроль работы и исправности агрегатов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его узлов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - проведение ежедневных и текущих технических обслуживаний двигателя, в том числе проверка наличия топлива, масла, охлаждающей жидкости, замена масла, фильтров, затяжка гаек, смазывание узлов и вспомогательных механизмов в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - поддержание чистоты, и порядка на территории, где расположены электростанции; - при переводе на осенне-зимний период эксплуатации электроустановок выполнять работы очередного ТО. - обслуживание и текущий ремонт систем аварийно-предупредительной сигнализации и систем автоматического управления дизельных электростанций. -проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. - обслуживание систем автоматики токоприемников. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат: - внеплановые - в соответствии с наработкой ( ТО-1 проводить через каждые 150 часов работы агрегата, ТО-2 проводить через каждые 500 часов) - плановые – в соответствии с графиком ТО. ( ТО-1 проводить 1 раз в 2 месяца, ТО-2 проводить не реже 1-го раза в 6-ть месяцев совмещая с СТО) |

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.

Услуги выполнены в полном объеме, в установленный срок, с надлежащим качеством и в соответствии с условиями заключенного между сторонами контракта. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Представитель Исполнителя ____________________________________ ФИО

(подпись)

Комиссия Заказчика _____________________________________________ФИО

(подпись)

Исполнитель                                                                                             Заказчик

______________________                                                                      ______________________

«____»___________2015г.                                                                      «____»____________2015г.