Заявка на участие в электронном аукционе

Наименование Услуг «Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России  (далее - «Услуги»).

Изучив извещение № 0310100004815000111 об акуционной документации “Оказание клининговых услуг по комплексной уборке служебных помещений, коридоров, санузлов и душевых на объектах в структурных подразделениях ВОГОиП МВД России.“ мы согласны подписать и исполнить государственный контракт в редакции Заказчика.

Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России, включает в себя комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования городка ГУ ВОГОиП МВД России в соответствии с требованиями нормативных документов, обязательных для исполнения.

Эксплуатация - комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемых в соответствии с действующими нормами и правилами и направленных на обеспечение качественного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения их элементов и частей.

Техническое обслуживание и текущий ремонт – включает в себя выполнение комплекса работ по поддержанию в работоспособном состоянии объектов электросетевого хозяйства и  наружного освещения, их элементов и частей.

1. Место выполнения работ (оказания услуг):

- Чеченская Республика, Грозненский район, п.в.д. Ханкала временный городок ГУ ВОГОиП МВД России.

2. Характеристики и перечень объектов, подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию,  объекты электросетевого хозяйства:

- Сети электроснабжения (воздушные и кабельные распределительные линии) ВЛ-0,4 кВ - 71567 м;

- ДЭС - 2 комплекса  (дизельные электростанции (САЭС)  ЭСД-200-Т/400 -  6 ед.;  АД-315-Т/400  - 1 ед.).

- Здания различных назначений (столовые, спортивный зал, общежития, казармы, 2-х этажные сборно-разборные модульные сооружения, модульная котельная, ремонтные мастерские, ПАРМ, гаражи, склады ГСМ и товароматериальных ценностей, ЦКС, служебно-бытовые и подсобные здания) общей площадью  19943,01 м2 - 79 зданий (помещений).

-  Суммарная мощность энергоприемников - 1890 кВт.

- Энергоснабжение объекта осуществляется от трех киосковых комплектных трансформаторных подстанций тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-04.

- Категория  электроснабжения  потребителей имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России -  третья.

3. Функции и цели Услуги:

- Обеспечение круглосуточной безопасной и безотказной работы объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

- Сохранение качественного состояния объектов электросетевого хозяйства и наружного освещения, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение периода использования по назначению.

4.Условия исполнения контракта, оказания услуг.

С целью поддержания исправного состояния и заданных параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения, а так же бесперебойного энергоснабжения объектов на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (обеспечения своевременного перехода на энергоснабжение от ДЭС),  будет организована, круглосуточная бесперебойная работа всех объектов электросетевого хозяйства, наружного освещения и автономного энергоснабжения.

Время начала локализации аварий на объектах и сетях имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) в течение - 5 минут с момента получения информации.

Устранение неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и др.) - немедленно после получения информации;

Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников будут устранены в течении - 1 часа.

Неисправности в системе освещения помещений связанные с заменой люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников будут устранены -  в течение 1 часа.

Осуществление технологического переключения в электроустановках (переход на автономное энергоснабжение от ДЭС) не более - 5 минут.

При организации вахтового метода работы персонала Исполнителя, расходы по доставке персонала (рабочих смен) в ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) и обратно - осуществляются из средств Исполнителя.

Помещение для пребывания и организации питания дежурной смене предоставляется Заказчиком, организацию питания персонал осуществляет самостоятельно.

5. Характеристики объектов подлежащих эксплуатации и техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование объекта | Количество, шт. | Протяженность (м), расчетная мощность (кВт). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Казарма № 1 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 2 | Казарма № 2 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 3 | Казарма № 3 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 4 | Казарма № 4 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 5 | Казарма № 5 (одноэтажное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 6 | Казарма № 6 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 7 | Казарма № 7 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 8 | Казарма № 8 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 9 | Казарма № 9 (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 10 | Казарма № 10 УОР УЗС (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 11 | Казарма № 11 ЦКС (двух этажное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 12 | Отдел связи (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 13 | Служебные помещения службы тыла, АТХ и РПК (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 14 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 60 кВт. |
| 15 | Служебные помещения со вспомогательными пристройками РУБОП | 1 | 30 кВт. |
| 16 | Служебные помещения | 1 | 10 кВт. |
| 17 | Жилые помещения 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 18 | Жилые служебные помещения СОП УМВД России по Забайкальскому краю | 1 | 30 кВт. |
| 19 | Административное сооружение (одно этажное - ОРЛС) | 1 | 35 кВт. |
| 20 | Управление (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 21 | Служебный комплекс (одноэтажное сооружение) | 1 | 40 кВт. |
| 22 | Штабной комплекс и дежурная часть (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 30 кВт. |
| 23 | Ситуационный центр (двух этажное сборно-разборное модульное сооружение) | 1 | 50 кВт. |
| 24 | Административное здание РОШ (двух этажное строение) | 1 | 35 кВт. |
| 25 | Жилая зона РОШ | 1 | 30 кВт. |
| 26 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 7 кВт. |
| 27 | Сборно-щитовой жилой дом | 1 | 5 кВт. |
| 28 | Служебные помещения 3 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 15 кВт. |
| 29 | Служебные помещения ООРИ 1 управления ВОГОиП МВД России | 1 | 30 кВт. |
| 30 | Медицинская часть ВОГОиП МВД России | 1 | 50 кВт. |
| 31 | Выгоны повышенной комфортности | 7 | 30 кВт. |
| 32 | Панельный трехкомнатный жилой дом руководителя | 1 | 15 кВт. |
| 33 | Ставка ВОГОиП МВД России | 1 | 20 кВт. |
| 34 | Служебный комплекс | 1 | 30 кВт. |
| 35 | Служебные помещения ФЭО | 1 | 10 кВт. |
| 36 | Гостиница | 1 | 20 кВт. |
| 37 | Клуб | 1 | 50 кВт. |
| 38 | Служебные помещения комендатуры ВОГОиП МВД России | 1 | 10 кВт. |
| 39 | Жилые и служебные помещения ОМОН по г.Москве | 1 | 80 кВт. |
| 40 | Столовая № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 41 | Столовая № 2 | 1 | 90 кВт. |
| 42 | Столовая № 3 | 1 | 70 кВт. |
| 43 | Бано-прачечный комбинат | 1 | 40 кВт. |
| 44 | Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) | 1 | 45 кВт. |
| 45 | Диагностический центр ПАРМ | 1 | 55 кВт. |
| 46 | Блочно модульная котельная 7 МВт. № 1 | 1 | 50 кВт. |
| 47 | Блочно модульная котельная 4 МВт № 2 | 1 | 60 кВт. |
| 48 | Водонапорная башня системы Рожновского № 1 | 1 | 16кВт. |
| 49 | Водонапорная башня системы Рожновского № 2 | 1 | 16 кВт. |
| 50 | Водонапорная башня системы Рожновского № 3 | 1 | 16 кВт. |
| 51 | Столярная мастерская | 1 | 10 кВт. |
| 52 | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 | 25 кВт. |
| 53 | Продовольственный склад | 1 | 15 кВт. |
| 54 | Склад КЭС | 3 | 10 кВт. |
| 55 | АЗС | 1 | 30 кВт. |
| 56 | Склад ГСМ | 1 | 30 кВт. |
| 57 | Склад вооружения | 1 | 3 кВт. |
| 58 | Помещение ДЭС № 1 | 1 | 45 кВт. |
| 59 | Помещение ДЭС № 2 | 1 | 15 кВт. |
| 60 | Мойка автотранспорта | 1 | 3 кВт. |
| 61 | Стоянка автотранспорта | 1 | 5 кВт. |
| 62 | КПП № 3 | 1 | 20 кВт. |
| 63 | КПП № 5 | 1 | 30кВт. |
| 64 | Дровяной склад | 1 | 5 кВт. |
| 65 | НОТ | 5 | 10 кВт. |
| 66 | Туалет ОТиТО | 1 | 0,3 кВт. |
| 67 | Туалет АТХ | 1 | 0,3 кВт. |
| 68 | Кабельные линии/ воздушные линии | 1 | 71567 м. |
| 69 | Светильники уличного освещения | 100 | 25 кВт. |
| 70 | РУ-0,4 кВ. от киосковой комплектной трансформаторной подстанция тупикового типа КТП-ТВ/к 630/6-0,4. (с трансформатором ТМГ). | 3 | 1890 кВт. |
| 71 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 1РК инв. № М007101351 Генератор - ГС 200. Двигатель ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 72 | Дизельная электростанция ЭД-200-Т/400 инв. № 0001320012 Генератор - ГС 200. Двигатель - ЯМЗ. | 1 | 200 кВт. |
| 73 | Дизельная электростанция ДЭУ-200-Т/400 1Р инв. № М007102085 Генератор - ГС 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 74 | Дизельная электростанция АД-200-Т/400 инв. № М007101528 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12В 300. | 1 | 200 кВт. |
| 75 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 РМ инв. № М007101459 Генератор - ГСФ 200. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 76 | Дизельная электростанция ЭСД-200-Т/400 инв. № М007103596. Генератор - ГС 200У. Двигатель - 1Д12 В. | 1 | 200 кВт. |
| 77 | Дизельная электростанция АД-315-Т/400 инв. № 101341893. Генератор - ENGGA EG 315 - 360N Двигатель - P158 LE 35304121341 | 1 | 200 кВт. |
| Итого по электрохозяйству: |  | 188 | 1890 кВт. | - |

6. Перечень видов услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту, их периодичность и особенности проведения.

Объекты электросетевого хозяйства.

| № п/п | Наименование электрооборудования, комплекта вид обслуживания. | Тип, марка электрооборудования. | Осмотр и техническое обслуживание (виды необходимых работ), согласно регламента рабочего времени управления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и техническое обслуживание вводных распределительных устройств. | ВРУ-1 (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 2. | Осмотр и техническое обслуживание щитов аварийного освещения. | ЩАО (предохранители ПН-2 100А; ПН-2-200А; ПН-2-400А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 3. | Осмотр и техническое обслуживание силового оборудования (щитов распределительных, шкафов силовых и рубильников) | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильник ВР 250А. Рубильник ВР 630А. Рубильник ВР 100А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена плавких вставок (предохранителей) по мере необходимости; контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей устройства; осмотр и при необходимости протяжка болтовых креплений. очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
|  | Осмотр и техническое обслуживание щитов осветительных (защитного оборудования). | ЩО (Авт. выкл. ВА 1П С 2А; авт. выкл. ВА 1П С 10А; авт. выкл. ВА 1П С 16А; авт. выкл. ВА 3П С 16А; авт. выкл. ВА 1П С 25 А; авт. выкл. ВА 3П С 25А; авт. выкл. ВА 1П С 32А; авт. выкл. ВА 3П С 32А; авт. выкл. ВА 1П С 40А; авт. выкл. ВА 3П С 40А; авт. выкл. ВА 1П С 63А; авт. выкл. ВА 3П С 63А; авт. выкл. ВА 1П С 100А; Авт. выкл. ВА 3П С 100А; выкл. диф.тока 2П 25А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 2П 32А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 40А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 63А АС ВД1-63; выкл. диф.тока 4П 100А АС ВД1-63; авт. выкл. 3П ВА 250А, 3П ВА 600А, 3П ВА 1000А. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена автоматических выключателей по мере необходимости (выхода из строя); контрольный осмотр и протяжка входящих и отходящих кабелей и проводов; осмотр и при необходимости протяжка контактов. Очистка от пыли; при возникновении аварийных ситуаций в сетях энергоснабжения (незамедлительно принять меры к устранению причин возникновения). |
| 5. | Осмотр и техническое обслуживание кабельных линий (проводов) и электрических сетей. | АВВГ - 2х2,5; 2х4; 2х6; 4х4; 4х6; 4х8; 4х10; 4х16; 4х35; 4х25; КГ- 2х2,5; ВВГ- 2х6; АВВГ 4х150; 4х70, 4х120; ВВГ-4х77; 3х2,5, 4х6,СИП 4х16; СИП 4х50; АВБбШв 4х240-1. | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр, монтаж электропроводки уличных магистралей, в служебных и жилых помещениях. |
| 6. | Осмотр и техническое обслуживание светильников (люминесцентные, галогенные) | Галогенные прожектора свет 500 вт; светильники ПЗМ-35-500; светильники РКУ 250; светильники НПП 60 вт; светильники «Зефир»; светильники ЛПО 2х36; светильники 4х18 (595*595). Светильники светодиодные. Лампы: ДРЛ; Люм;энерго;светодиодные | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): контрольный осмотр и протяжка контактов; замена электроламп и ламп, стартеров, дросселей в служебных кабинетах и жилых помещениях; установка светильников; ревизия арматуры светильников (протяжка контактов). |
| 7. | Осмотр и техническое обслуживание розеточных групп. | СП-1м (скрытой установки 16А); СП-2м (скрытой установки 16А); ОП-1м (открытой установки 16А) ОП-2м (открытой установки 16А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена розеток в помещениях по выходу из строя; ревизия (протяжка контактов уплотнения губок розеток). |
| 8. | Осмотр и техническое обслуживание выключателей. | СП-1м (скрытой установки 10А); СП-2м (скрытой установки 10А); ОП-1м (скрытой установки 10А); ОП-2м (скрытой установки 10А). | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП): замена выключателей в помещениях по выходу из строя; ревизия и протяжка арматуры выключателей. |
| 9. | Подготовка и планирование схем энергоснабжения по каждому выполнению ремонтных (монтажных) работ. |  | постоянно (с составлением схем энергоснабжения в соответствии с ПТЭЭП). |
| 10. | Производство пусков и переключений электрооборудования. | ШВР, ЩР; ЯБПВУ-100А; ЯБПВУ-200А; ЯБПВУ-400А. Рубильники ВР 250А. Рубильники ВР 630А. | По мере необходимости (в соответствии с ПТЭЭП): переключение выключателей-разъединителей на подачу электроэнергии от дизельных электростанции во время аварийного отключения промышленного электропитания, замена предохранителей по мере их выхода из строя. |
| 11. | Предотвращение аварий и восстановление режима работы в электроустановках. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 12. | Обеспечение экономичности работы электроустановок и рационального потребления электрической энергии. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |
| 13. | Планово предупредительные работы) ППР обход, осмотр наружных и внутренних кабельных линий и магистралей, протяжка ЩО, ЩР, силовых сборок, рубильников. |  | Ежедневно (в соответствии с ПТЭЭП). |

Средства автономного энергоснабжения (САЭС).

| № п/п | Наименование необходимых работ проводимых в соответствии с руководством по эксплуатации данного вида оборудования | Тип, марка источников автономного энергоснабжения. | Периодичность выполнения работ по ремонту и обслуживанию источников автономного энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ЕТО - ежедневное техническое обслуживание. СТО – сезонное техническое обслуживание. ТО-1, ТО-2 . | (АД-200, ЭСД-200-Т/400 АД-315 Т/400) | Ежедневно: - очищать электроустановку от пыли и грязи; - проводить осмотр двигателей и генераторов, проверять крепления, при необходимости подтягивать; - проверять, нет ли течи в наружных соединениях топливной системы, системы смазки и охлаждения; проверка уровней масла и топлива, при необходимости доливать; - осуществление ежедневного контроля за работой электростанций, в том числе наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; - пуск, остановка, регулирование работы двигателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - контроль работы и исправности агрегатов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его узлов в соответствии с инструкцией по эксплуатации. - проведение ежедневных и текущих технических обслуживаний двигателя, в том числе проверка наличия топлива, масла, охлаждающей жидкости, замена масла, фильтров, затяжка гаек, смазывание узлов и вспомогательных механизмов в соответствии с инструкцией по эксплуатации; - поддержание чистоты, и порядка на территории, где расположены электростанции; - при переводе на осенне-зимний период эксплуатации электроустановок выполнять работы очередного ТО. - обслуживание и текущий ремонт систем аварийно-предупредительной сигнализации и систем автоматического управления дизельных электростанций. -проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. - обслуживание систем автоматики токоприемников проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат. проводится в соответствии с ТО и ИЭ на каждый конкретный агрегат: - внеплановые - в соответствии с наработкой ( ТО-1 проводить через каждые 150 часов работы агрегата, ТО-2 проводить через каждые 500 часов) - плановые – в соответствии с графиком ТО. ( ТО-1 проводить 1 раз в 2 месяца, ТО-2 проводить не реже 1-го раза в 6-ть месяцев совмещая с СТО). |

Объекты наружного освещения.

При проведении технического обслуживания объектов наружного освещения будет выполнено:

-  контроль за состоянием объектов наружного освещения путем проведения ежедневных, периодических и внеочередных осмотров с составлением листов осмотра;

-  выявление повреждений в сетях и устройствах управления;

-  выявление не горящих светильников, ламп;

- замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

-  проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.

- замена перегоревших электрических ламп, (снятие арматуры, ввинчивание электролампы, проверка работы светильника), протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- повреждения электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- замена неисправных участков электросети;

- частичная замена проводов и шин;

- замена вышедших из строя выключателей и розеток;

- замена автоматических выключателей;

- демонтаж и монтаж электропроводки;

- демонтаж и монтаж осветительных приборов (выключатели, розетки, патроны, подвески, светильники с лампами накаливания, бра и плафоны, светильников для люминесцентных ламп).

- устранение мелких неисправностей электропроводки, силовой  и осветительной;

- отключение  и  подключение  электрооборудования;

- замена  предохранителей;

- уборка помещений   электрохозяйства  и  оборудования  (ГРЩ,  электрических   щитов  электрооборудования);

- подтяжку контактов и креплений;

- мелкий  ремонт изоляции;

- подключение  сварочных  аппаратов  и передвижных  электропотребителей   по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика;

- регулировка траверс;

- регулировка защиты, протирка и чистка доступных частей электрических машин: наружных поверхностей, колец, коллекторов и т.д.;

- контроль за наличием смазки на коллекторах и кольцах;

- проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения в коллекторах и кольцах;

- контроль  за исправностью заземления;

- отключение электротехнического оборудования в аварийных ситуациях;

- участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки оборудования и систем защиты и управления.

- осмотр места выхода кабелей на стены зданий или на опоры линий электропередачи.

- проверка наличия защиты и ее состояния;

- проверка состояния кабелей от механических повреждений;

- проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт;;

- восстановление маркировки кабелей, проводов,  предупредительных надписей и плакатов;

- обеспечение  всех электрощитовых и  электрощитов (ГРЩ, ЩС, ЩО) имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России (п.в.д. Ханкала) схемами и маркировками, их обновление при необходимости;

- силовые и осветительные сети:

-  осмотр и проверка линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования;

- проверка наличия защиты и ее состояние;

- проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт;

- проверка исправности и состояния муфт концевых, сухих разделок, а также креплений;

- восстановление нарушенной маркировки кабелей, реперов, предупредительных надписей и плакатов;

- проверка прочности креплений мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты, проводок в местах входа/выхода в трубы, состояние заземления трубных проводок;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией до 1 м;

- контроль за отсутствием перегревов и за соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- отключение сетей при аварийных ситуациях.

Заказчик будет незамедлительно уведомлен о физически изношенном отработавшем свой ресурс, не соответствующим токам короткого замыкания, ГОСТам, ПТЭЭП и ПУЭ оборудовании, для принятия им необходимых мер по его замене или ремонту.

При проведении  ремонта объектов наружного освещения будет выполняться:

- ремонт и  замена осветительных приборов,  общего  освещения  и  местного;

- ремонт и замена магнитных пускателей, пультов  управления, коммутационной аппаратуры;

- снятие,  ремонт   и  установка электросчётчиков, других  приборов и средств измерений;

- ремонт групповых щитков со сменой автоматов;

- осмотр и  ремонт  ГРЩ и силового оборудования; замена автоматов, подтяжка автоматов; кабелей и т.д;

- осмотр  и ремонт  электрощитов  освещения (ЩО) с заменой автоматов защиты; подтяжка клемм, кабельных наконечников, проводов, установка замков;

-  осмотр и ремонт  силовых  и  осветительных кабельных линий,  клемм и  наконечников;

- осмотр и  ремонт  силовых  электрощитов (ЩС) с  автоматами  защиты  и  клемм и наконечников;

- ремонт распределительных щитков, коробок, вытягивание проводов из труб и каналов;

- ремонт и замена ВА в щите (отсоединение проводов, снятие креплений, снятие ВА, установка нового щита с закреплением его, подключение и проверка его работы);

- восстановление или замену отдельных изношенных элементов наружного освещения на более прочные и экономичные;

- обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройства объектов;

- улучшение технико-экономических характеристик объектов наружного освещения.

- ремонт производить комплексно по всем объектам и элементам на ремонтируемом участке.

Планово-предупредительные работы (ППР). Обход - осмотр кабельных линий, протяжку силовых сборок, ЩО, ЩР, ЩС, рубильников, светильников, защитной аппаратуры и электрооборудования будет производиться ежедневно.

Требования к виду, составу, объему и качеству при оказании услуг.

Технология и методы оказания услуг будут обеспечены в полном соответствии с техническим заданием.

Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за причиненные по его вине убытки, переданный ему инструмент, приборы, запасные части, оборудование и другие материальные средства.

Контроль за соблюдением указанных правил и выполнением работ по контракту, возлагается на «Эксплуатационно-техническое отделение отдела тылового и технического обеспечения ЦОУ ВОГОиП МВД России».

Исполнитель несет полную материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за отказы в работе электроустановок, происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора.

Повреждение имущества МВД России в процессе его эксплуатации, равно как нанесение ущерба здоровью физических лиц (как сотрудников МВД России и персонала Исполнителя, так и иных лиц), произошедших в результате нарушения персоналом Исполнителя технологии производства работ, нарушения трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии, - устраняется силами и средствами Исполнителя. Претензии и исковые заявления в данном случае предъявляются к Исполнителю.

Исполнитель безвозмездно устранит по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнителем  было допущено отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества  оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

При оказании услуг,  ГСМ и расходные материалы, выданные Заказчиком, для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации будут использоваться рационально.

Период оказания Услуг: Оказание услуг осуществляется с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.

Требования по гарантийным обязательствам.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. Оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийный срок выполненных работ по настоящему Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев, в течение которого Исполнитель будет устранять обнаружившиеся дефекты (недостатки) качества оказываемых услуг Исполнитель будет устранять за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.

Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг соответствует требованиям и техническим условиям, установленных в Российской Федерации. Оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийный срок выполненных работ по настоящему контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев, в течение которого Исполнитель устранит выявленные неполадки, нарушения и заменит своими силами, вышедшие из строя детали и узлы.

Если в период гарантии обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом. Исполнитель устранит недостатки, указанные в акте, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

Замена персонала Исполнителем производится только после согласования с Заказчиком

Иные требования и условия оказания услуг.

Услуги будут оказываться квалифицированным персоналом Исполнителя, прошедшим обучение и проверку знаний в установленном порядке, в соответствии с ПУЭ,  «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» от 13 января 2003 г. № 6, МПТБЭ и «Правилами Технической Эксплуатацией Тепловых Энергоустановок» от 24 марта 2003 г. № 115. Специалисты, занятые на опасных производственных объектах будут иметь все необходимые допуски и удостоверения установленного образца.

Услуги будут оказаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями Заказчика, в том числе в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- Постановлением правительства РФ №263 от 10.03.1999г. "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте".;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)";

-   Инструкциями по эксплуатации дизельных генераторных установок/электростанций.

- Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) - Утверждено    Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

-   Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭ (утв. приказом министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6);

-   Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей  ПТЭ - (утв. приказом министерства энергетики РФ от 27 декабря 2000 г. N 163);

- Государственным стандартом ГОСТ Р 51379-99 "Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы."  (принят постановлением Госстандарта РФ от 30.11.1999 г. №471-ст);

При производстве ремонтных работ будут применяться современные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства. Используемые материалы, оборудование будут сертифицированы и будут соответствовать ГОСТам или ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество. Копии  сертификатов и т.п. будут предоставлены Заказчику до начала производства работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за причиненные по его вине убытки, переданный ему инструмент, приборы, запасные части, оборудование и другие материальные средства.

Требования к допуску персонала Персонал исполнителя на объект Заказчика.

услуг, с целью проведения процедуры проверки по спецучётам МВД России, Исполнитель предоставит Заказчику утвержденные списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ, с приложением копий документов о полученной квалификации и прошедшего ими обучения, а также протоколов аттестации, действующих удостоверений и иных документов, предусмотренных законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае отсутствия документов подтверждающих квалификацию своего персонала, работников, последние не будут допущены к выполнению работ по настоящему Контракту.

Замена персонала Исполнителем производится только после согласования с Заказчиком.

Персоналу Исполнителя запрещается:

- употребление спиртных напитков на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России;

-  курение табака в не отведенных по решению Заказчика специальных местах на открытом воздухе на территории имущественно-хозяйственного комплекса ГУ ВОГОиП МВД России.

За нарушение установленного запрета предусматривается привлечение персонала  к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персонал Исполнителя будет иметь:

- опрятный и аккуратный внешний вид;

-  документ,  удостоверяющий личность;

- в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с посетителями и сотрудниками Заказчика;

# Цена контракта и порядок расчетов.

Цена контракта указана с учетом всех расходов, которые участник размещения заказа может понести в связи с исполнением контракта, в том числе расходов на заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы по доставке персонала к месту выполнения работ на объекты «Заказчика», налогов (в том числе НДС при необходимости), сборов и других обязательных платежей, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.