Приложение  № 1
                                                                                                             к муниципальному контракту

                                                                                                     № _____        от _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
     на выполнение работ  по текущему содержанию и ремонту 

групповых линий уличного освещения  

по Лучегорскому городскому поселению на 2016года 

Содержание:
1. Общие положения

2. Сведения о местоположении 

3. Перечень объектов

4. Состав и виды работ 

5. Технические требования

6. Наименование и характеристика товаров, используемых при выполнении работ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование лота: «Текущее содержание и ремонт групповых линий уличного освещения на период с 01.02.2016 по 31.12.2016 года».
Текущее содержание и ремонт групповых линий уличного освещения в пгт.Лучегорск проводится с целью обеспечения устойчивой работы и дальнейшее развитие наружного освещения пгт Лучегорск, включающего освещение улиц, территорий микрорайонов и зон отдыха
2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
Групповые линии уличного освещения расположены в границах Лучегорского городского поселения

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
     Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств управления (27 шкафов), из них 7 шкафов автоматизированной системы управления освещением; 20,38 км  провода ВЛ; светильников (670 шт.); в том числе:
	№ п/п
	наименование объекта
	№ ТУ
	№ счетчика
	ДРЛ 250
	ДНаТ-150
	КЛЛ (ДРВ)
	Светодиод
	всего

	1
	Уличное освещение ул. Школьная от ЗТП 2090
	1
	07962329
	
	49
	13
	6
	68

	2
	Уличное освещение ул. Даманского от ЗТП 2102
	1
	11117593
	 
	20
	 
	2
	22

	3
	Уличное освещение ул. Виниченко от ЗТП 2043
	1
	13137320
	5
	24
	 
	 4
	33

	4
	Уличное освещение ул. Набережная от ЗТП 2098
	1
	69044375
	 
	75
	
	21
	96

	5
	Уличное освещение 4 мкр от ЗТП 2089
	1
	13137236
	 
	41
	 
	4
	45

	6
	Уличное освещение 3 мкр от ЗТП 2107
	1
	11300364
	 
	21
	 
	7
	28

	7
	Уличное освещение ул. Ленина от ЗТП 2122
	1
	10174124
	 
	26
	 
	 
	26

	8
	Уличное освещение ул. Виниченко от ЗТП 2042
	1
	13137142
	
	20
	 8
	 
	28

	9
	Уличное освещение ул. Поликлиническая от ТП "Больница"
	1
	13142775
	
	22
	15
	1
	38

	10
	Уличное освещение ул. Угольщиков от ТП 2108
	1
	11032074
	4
	7
	4 
	9
	24

	11
	Уличное освещение ул. Окружная от ТП Ситроцех
	1
	13142701
	 
	25
	 
	46
	71

	12
	Уличное освещение от ЗТП 2116
	1
	13961694
	 
	12
	 
	 
	12

	13
	Уличное освещение ул. Лесная от ЗТП 2114
	1
	13137219
	12
	60
	 
	3
	75

	14
	Освещение хоккейной коробки от ЗТП 2045
	1
	7882046002884
	 
	21
	 
	8
	29

	15
	Освещение Детского парка от ЗТП 2102
	1
	13142763
	5
	 
	8 
	7
	20

	16
	Уличное освещение ул. Лучегорская от ЗТП 2072
	1
	13961722
	 
	6
	 
	 
	6

	17
	Уличное освещение ул. Пограничная от ЗТП 2041
	1
	14191141
	7
	7 
	 
	 
	14

	18
	Уличное освещение от ЗТП 2104 3 мик-он
	1
	06703162
	
	6
	 
	 
	6

	19
	ЗТП 2046 2-3,6
	1
	11032154
	 
	8
	 
	1
	9

	20
	Центральная Площадь
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	 
	ИТОГО
	 
	 
	33
	450
	68
	119
	670


          4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ:
4.1 Своевременное включение и отключение уличного освещения посредством автоматизированной системы управления освещением.  Включение и отключение уличного освещения производится по суточному графику, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем. График утверждается главой Лучегорского городского поселения и является  обязательным для выполнения;

4.2 Отключение уличного освещения на длительное время, не предусмотренное графиком, может быть произведено по особому указанию заместителя главы Лучегорского городского поселения;

4.3 Уход и надзор за исправным состоянием обслуживаемых сетей и устройств уличного освещения, автоматизированной системой управления освещением и АИИСКУЭ линий освещения;

4.4 С целью своевременной замены ламп, вышедших из строя, производятся плановые осмотры устройств уличного освещения по утвержденному Заказчиком графику;

4.5 Ликвидация замеченных дефектов, повреждений, неполадок и аварий в установках уличного освещения, в том числе замена в установленных на опорах светильниках вышедших из строя ламп типа ДРЛ-125, ДРЛ-250 в количестве не менее 50шт,   ДНАТ в количестве не менее 200шт и энергосберегающих ламп в количестве не менее 50шт.; 

4.6 Демонтаж  с опор  ремонтопригодных светильников;

4.7 Ремонт светильников производить с заменой дросселя светильника на электронное пускорегулирующее устройство (ЭПРА);

4.8 Замена и ремонт пригодных  светильников на опорах отремонтированными или новыми светильниками количество не менее 20шт.;

4.9 Расширение, техническое совершенствование и ремонт элементов распределительной сети уличного освещения протяженностью не менее 22,5км;

4.10 Установка, техническое обслуживание и ремонт шкафов управления групповыми линиями сети уличного освещения с функцией автоматизированного управления освещением и АИИСКУЭ количество не менее 27шт.;

4.11 Техническое обслуживание автоматизированной системы управления освещением в составе серверной группы (DEPO Storm 2300L2), ПО специального и общего назначения, доступа комплекса к сети общего пользования Интернет;

4.12 Замены и ремонт элементов установок уличного освещения в количестве не менее 20шт.;

4.13 Установка пускорегулирующих аппаратов количество не менее 30шт;
4.14 Опиливание деревьев (при  нарушениях работы уличного освещения) количество не менее 25шт;

4.14 Транспортное обеспечение работ;

4.15  Ежемесячное снятие показаний счетчиков и передача сведений  Заказчику;

4.16 Исполнитель совместно с представителем Заказчика, проводит замену неисправных, установку новых счетчиков и постановку счетчиков на учет в количестве не менее 20шт ;

4.17  Техническое перевооружение приборов учета количество не менее 27шт;

4.18  Ежемесячное представление Акта сдачи-приема выполненных работ  Заказчику.

4.19  Повреждения аварийного характера должны устраняться в течение 24 часов с момента подачи заявки Исполнителю.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1 Исполнитель обеспечивает закупку необходимого оборудования и материалов для полноценного проведения работ ;

5.2 Затраты на GSM связь и услуги сети Интернет для серверного комплекса эксплуатации автоматизированной системы управления освещением несет Исполнитель;

5.3 При выполнении работ Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в том числе Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» разделом 4.6. «ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», надежно закрепить все устанавливаемое оборудование в соответствии с технической документацией на устанавливаемое оборудование. Монтаж проводов и кабелей осуществить в соответствии с ПУЭ и И1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»;

5.4 Состав автоматизированной системы управления освещением: 

5.4.1. Шкаф управления  освещением в составе

- Щит ЩРН  IP 54 600х500х220;

- блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-10;

- розетка на динрейку
- DIN-рейка перфорированная 1,4 м
- GSM — модем в комплекте
- БП 24В для Телеофис RX-108-R

- счетчики одно (двух, техфазные) 

- БП 5В для интерфейса 

- пускатель ПМЛ

- автомат 1,2,3 п (3 шт.)

- Инфракрасный  настенный обогреватель  

- терморегулятор 
- контроллер управления освещением

5.4.2. Серверное оборудование в составе:

- DEPO Storm 2300L2;

- GSM-modem Телеофис RX-108-R
5.4.3. Серверное ПО общего и специального назначения.
6. Наименование и характеристика товаров, используемых при выполнении работ:

	Перечень товаров, используемых при выполнении работ
	Соответствие товара требованиям нормативным документам  
	Характеристика товаров, используемых при выполнении работ

	Кабель ВВГ 3х1,5
	ГОСТ 16442-80
	Силовые кабели с медными жилами ; напряжение 1000 В

Номинальное сечение жил, мм2 - 1,5

Число жил -3

	Провод  ПВ3-4


	ГОСТ 6323-79
	Провод силовой с медными жилами в ПВХ изоляции одножильный  

Номинальное сечение жил, - 4 мм2

Число жил  -1

	Кабель СИП4- 2 х16 


	ГОСТ Р 52373-2005 

ТУ 16.К71-268-98

	Самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи 

Число жил, – 2 , сечение , -16 мм2

	Кабель АВВГ 4х16.
	ГОСТ 16442-80 

ТУ 3533-001-53972660-2003
	Провод силовой используются при прокладке в земле (траншеях) с различной степенью коррозийной активности при номинальном напряжении до 1,0кВ включительно. Число жил, – не менее 4 , сечение , - не менее16 мм2

	Арматура  крепления  СИП4 2x16 
	ГОСТ Р 52373-2005 

ТУ 16.К71-268-98
	Номинальное напряжение  0,6/1,0кВ 50гц.  Климатическое исполнение –В, категория размещения1,2,3 по ГОСТ 15150 

	Светильник наружного освещения светодиодный
	ГОСТ Р 52766-2007

	Класс3 энергетической эффективности А Напряжение питания, В — не менее 90, не более 264, Частота не менее50Гц;

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более — 35 Вт;

Световой поток светодиодов, лм — 3000, 6500;

Коэффициент пульсаций светового потока, %  <1; Рабочая температура, не менее -40°С, не более+40°С;

Ресурс работы светильника, час, не менее — 50000; Степень защиты оболочки светодиодного модуля не менее - IP-65

	Щит навесной для монтажа модульного оборудования, сварной металлический корпус с запираемой дверцей (замок). 
	ГОСТ Р 51732-2001
	В корпусе установлены DIN-рейки, элементы крепление N и PE, монтажная  панель, номинальный ток до 125А, 
Номинальное напряжение,  220/380В, климатическое исп. УХЛ3

Степень защиты IP33

	Электронное пускорегулирующее устройство (ЭПРА) 
	ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 929-98
	Напряжение сети переменного тока не менее 50 Гц
КПД не более 95 %
Увеличение светового потока на 10 %
Регулирование по таймеру мощности лампы 50 - 100 % от номинальной
Рабочий ресурс – не менее 20000 часов 

	GSM — модем в комплекте
	ТУ 4217-042-49976497-2009


	Напряжение питания, В — не менее 90не более 250, Частота не менее50Гц;
Максимальная потребляемая мощность, — 15 Вт;

Рабочий частотный диапазон — EGSM900/DCS1800/PCS1900;

Поддержка SIM-карт1,8 В и 3В;

Интерфейс связи с компьютером RS-232/RS-485;

Диапазон скоростей обмена по последовательному интерфейсу связи, бит – не менее1200, не более115200;
Рабочая температура,– не менее -30°С, не более +55°С;

	3G/GSM антенна  антивандальная 
	Антенна 3G/GSM
	Диапазон, Мгц -  900/ 1800, 2100;  

Коэффициент усиления— 5дБи; 

Диапазон рабочих температур, не менее - 40°С, не более не более +80°С;

Длина кабеля: 1,5 метра

	Блок питания 12В 


	ТУ 4371-001-40267658-04.
	Класс3 энергетической эффективности А Напряжение питания, — не менее 90 В, не более 250В, Частота не менее 50Гц;
Рабочее напряжение постоянного тока, -  не менее 7В, не более 28 В; 
Максимальная потребляемая мощность, — 30 Вт;
Рабочая температура, не менее -30°С, не более+55°С

	Счетчик электрической энергии трёхфазные, активно/реактивные, многофункциональные 
	ГОСТ 30207-94;

ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ 4228-002-52191469-2009
	Класс3 энергетической эффективности А класс точности 1.0

интерфейсы: RS-485; CAN;

Возможность подключения резервного питания Uрез = не менее 5,5В, не более9 В;

Однонаправленные;

Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; Электронная пломба на вскрытие передней панели;

Измерение следующих параметров электросети: мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности; действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями; частоты сети; коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз.
Рабочая температура, не менее -30°С, не более.+55°С

	Счетчик электронный однофазный многотарифный ЦЭ 8003
	ГОСТ 30207-94, МЭК (IEK) 1036-90
	Класс3 энергетической эффективности А класс точности 1.0
Счетчик электронный многотарифный предназначен для учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты не более 50 Гц по одному, двум или четырем тарифам
Рабочая температура, не менее -30°С, не более.+55°С

	Блок питания 5В для интерфейса электросчетчика
	ГОСТ Р 50460-92.
	Класс3 энергетической эффективности А Напряжение питания,— не менее 90 В, не более 250В, Частота не менее50Гц; Рабочее напряжение постоянного тока, -  5 В; 
Максимальная потребляемая мощность, — 10 Вт;
Температура рабочая: не менее  -30 С0 не более  +55  С0

	Пускатель магнитный общего назначения 

	ГОСТ  Р 51326.1-99
ГОСТ 2491-82
	Класс3 энергетической эффективности А Пускатель магнитный  для дистанционного запуска и остановки оборудования 

Напряжение коммутации, — не менее250 В;

Ток коммутации, -  не менее25 А;

Напряжение катушки, -  не более220 В;

1 замыкающий контакт; 

Климатическое исполнение  - УХЛ4.

	Инфракрасный  настенный обогреватель  
	ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

ТУ 3468-001-65593761-2011  
	Класс3 энергетической эффективности А Напряжение питания, —не менее 90 В, не более 250В, Частота не менее50Гц; 
Мощность излучения, - не менее100 Вт

	Регулятор температуры  
	ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99 


	Класс3 энергетической эффективности А Терморегулятор для обогревателя

Максимальная нагрузка контактов пускателя, -  20 А;

Способ монтажа -  Навесной; 

Степень защиты -  IP41 

	Промышленный компьютер 
	Контроллер управления освещением
	Класс3 энергетической эффективности А Одноплатный компьютер на базе процессора ЕР9315 с ядром семейства ARM9 (ARM920T, набор инструкций ARMv4T) 

Процессор EP9315 200 МГц; 
ПЗУ 64 МБ; 

ОЗУ 64 МБ; 

Ethernet 10/100, auto-MDIX; 

VGA выход; 

COM — 3 порта (1-ый и 2-ой — RS-232, 3-ий — RS-485 или RS232); 

USB 2.0 — 3 порта (host, 12 Мбит);  

GPIO (6,5 МГц) — 3;

Часы, RTC (с автономным питанием); 
Напряжение питания, —не менее 5 В.

	Реле 
	ГОСТ16121-86
	Частота тока, - не менее 50 Гц; 
Ток коммутации, - не более 3 А;

Напряжение коммутации , — не более240 В; 

Ток катушки , -  не менее 3 мА.

	Розетка  щитовая на DIN-рейку
	ГОСТ 7396.1, ГОСТ Р 51322.1-99
	Рабочий ток, — не более16 А;

Рабочее напряжение, - не более250 В;

Исполнение -  IP40 

	Автомат  одно(двух, трех) полюсный, серии ВА47-63/1
	ГОСТ Р50345-99
	Номинальное напряжение, - не менее 240 В, не более 415В; 

Число полюсов -1,2,3;

Частота – не менее 50, Гц;

Номинальный ток, -63 А;

Температура рабочая,   -  не менее -40 С0, не более+40°С 

Класс3 энергетической эффективности А

	Гидроизол
	ГОСТ  9548-74

ТУ 5775-001-76362438-2006
	Разрывная нагрузка при растяжении водонасыщенной в течение 24 ч полоски гидроизола в продольном направлении,  не менее 220 (22) Н (кгс), Водонепроницаемость под давлением 0,05 МПа (0,5 атм), не менее 10мин, Температура хрупкости по Фраасу пропиточного битума, не выше 258 (-15) К (°С)

	Лампа накаливания (ЛН), компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
	ГОСТ Р МЭК 60968
	Мощность не менее 150Вт

Степень защиты не менее 23

Напряжение не менее 220В, не более 230В

	Лампа ДРЛ-125, ДРЛ-150, ДРЛ-250
	ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК62035:1999) по требованиям безопасности
	Частота тока  не более 50 Гц, напряжение не более 220 В
Мощность не менее 125Вт не более250 В 
Световой поток не менее 13 500 lm

Индекс цветопередачи, 40-59 (приемлемое)Ra
Цоколь  Е40

	ДНаТ-125, ДНаТ-150, ДНаТ-250
	ТУ 16-90 ИКГЖ 675600.010 ТУ.

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.13-88.
	Лампы натриевые высокого давления 

Мощность не менее  125Вт- не более250 Вт, 
Частота тока  не более 50 Гц,  напряжение не более 220 В

	Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
	Соответствие ГОСТ Р МЭК 926-98, ГОСТ Р МЭК 927-98 
	Напряжение питающей сети не более 220В, Количество импульсов за период Uпит не менее 2,  амплитуда импульса не менее 2,3кВ


Заместитель главы администрации

Лучегорского городского поселения                                                    В.В.Новоселова
А.Л.Милежик

8 (42357) 33634










