| Светильники светодиодные |  | Исполнение | промышленное, на кронштейне с одной степенью свободы |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнение | У; УХЛ, 2 |  | - |
|  |  | Номинальная мощность | От *28 до 46* |  | Вт |
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP65 |  | - |
|  |  | Количество диодов в светильнике | ≥ 36 |  | шт |
|  |  | Напряжение питающей сети | [210 – 235] |  | В |
|  |  | Коэффициент мощности () | > 0,85 |  | - |
|  |  | Фазовый сдвиг | От *45 до 0* |  |  |
|  |  | ток диода | ≤ 0,36 |  | А |
|  |  | Единичная мощность светодиода в светильнике | ≤ 0,3 |  | Вт |
|  |  | Номинальный световой поток | > 1 100 |  | Лм |
|  |  | Коэффициент пульсации | < 10 |  | % |
|  |  | Угол рассеивания излучаемого света | 120 |  | ° |
|  |  | Неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять | не более 5:1 |  | - |
|  |  | Световая отдача | > 68 |  | лм/Вт |
|  |  | Продолжительность горения | > 30 000 |  | час |
|  |  | Цветовая характеристика излучаемого цвета | От *4 300 до 4 500* |  | К |
|  |  | Вес | ≤ 8,5 |  | кг |
|  |  | Размеры (Длина) | От *180 до 595* |  | мм |
|  |  | Размеры (Ширина) | от *120 до 440* |  | мм |
|  |  | Размеры (Высота) | от *100 до 520* |  | мм |
|  |  | Среднее значение освещенности | ≥ 19 |  | Лк |
|  |  | Минимальное значение освещенности за период пульсации | ≥ 16 |  | Лк |
|  |  | Максимальное значение освещенности за период пульсации | ≤ 41 |  | Лк |
|  |  | Индекс цветопередачи | > 60 |  | - |
|  |  | Предельное рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации | Не менее чем *+45…-50* |  | °С |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  | класс |
|  |  | Цвет арматуры | Белый Серый металлик |  | - |
|  |  | Гарантийный срок | ≥ 8 |  | лет |

безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.

Цветовая температура

Одного предлагаемого светильника

В точке, расположенной непосредственно перед светильником, на расстоянии 3 м

Одного предлагаемого светильника

В точке, расположенной непосредственно перед светильником, на расстоянии 3 м

Одного предлагаемого светильника

В точке, расположенной непосредственно перед светильником, на расстоянии 3 м

Ra - согласно определению Международной комиссии по освещению (СIE) - параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света

Тепературный диапазон применения не должен быть уже требуемого. Допускается более широкий диапазон температур

Участник вправе предложить один товар или все товары или любую комбинацию товаров по своему усмотрению