Исх. №  19/ ТД от 23.05.2016 г.

_________№______________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                           " САНАТОРИЙ "ПРАВДА" СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

«Согласие на участие в ЭА № 0318100062316000061"

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «_________»), сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной  форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (реестровый номер торгов 0318100062316000061) на услуги по ремонту АПС корпуса № 2, корпуса № 11, "Кичмай". На условиях, в сроки, в объеме и качестве, которые определены документацией об электронном  аукционе, техническим заданием и проектом контракта предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе в электронной форме

Сведения о услугах и товаре используемом, в рамках исполнения контракта.

- Ведомость поручаемых работ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в перегородках |
| 3 | Монтаж оборудования |
| 4 | Подключение смонтированной АПС на пост охраны |
| 5 | Диагностика и ремонт существующей системы пожарной сигнализации |
| 6 | Интеграция смонтированных АПС с существующими АПС на объектах |
| 7 | Пусконаладочные работы |
| 8 | Комплексные испытания |
| 9 | Передача рабочей документации |
| 10 | Сдача выполненных работ |

- Ведомость монтируемого оборудования по объектам:

| Объект социальной сферы аул «Б. Кичмай» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, оборудования и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель оптико-электронный пожарный дымовой радиоканальный Аврора-ДР (ИП 21210-3). ТТХ: Тип извещателя-радиоканальный. Чувствительность извещателя-0,05….0,2дБ/м. Сетевая индикация «Дежурный режим», «Пожар». Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Излучаемая мощность не более 10 мВт. Количество рабочих частотных каналов 10. Дальность в прямой видимости 600 м. Период передачи контрольных сигналов до 120 сек. Вид модуляции частотная. Напряжение от основного питания 3В (от основного источника питания 3,5….7,5 лет, от резервного источника питания 2 мес.) Габаритные размеры диаметр 110мм, высота 54мм. Масса не более 0,2 кг. | шт. | 4 |
| 2 | Элемент питания (батарея) CR123A (1.2 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец». ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR123A. Емкость 1.2 Ач. Диапазон рабочих температур, °С-40…+85. Габаритные размеры 34.5х17мм. Масса, не более 17г. | шт. | 30 |
| 3 | Элемент питания (батарея) CR2032A (0.24 Ач) для «Аврора-01» и приборов радиосистемы «Стрелец» резервный. ТТХ: Напряжение 3В. Типоразмер CR2032. Емкость 0.24Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+85. Габаритные размеры 20х3.2 мм. Масса, не более 3г. | шт. | 23 |
| 4 | Монтаж извещателей оптико-электронных пожарных дымовых радио канальных «Аврора-ДР» (ИП 21210-3) | шт. | 4 |
| 5 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | сет. эл. | 4 |
| 6 | Пусконаладочные работы комплекса «Стрелец». | комп. исп. | 1 |
| Корпус №11 |  |  |  |
| 1 | Прибор ОПС 10 шлейфов Сигнал-10 ТТХ: - Количество ШС10. Количество выходов ПЦН2. - Напряжение питания ППКОП, В11…28. - Ток потребления при 12 В питания, мА410. - Напряжение на входе ШС, В19…22. - Ток питания извещателей по ШС, мА3.0. - Количество ключей управления, 85. - Размер буфера событий 512. - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. - Габаритные размеры, мм 156х107х35. - Масса, не более, кг 0,3. | шт. | 1 |
| 2 | # Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов-511, зон-2048 С2000-М. ТТХ: Количество подключаемых приборов 127 - Количество поддерживаемых разделов 511 - Количество поддерживаемых групп разделов 128 - Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом 2048 - Количество пользовательских паролей 2047 - Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом 256. Емкость буфера событий 8000 - Напряжение питания, B: - - от внешнего источника питания10.2…28.4 - Ток потребления в дежурном режиме, мА, : - - при напряжении питания 12 В 60 - - при напряжении питания 24 В 35 - Длина линии связи по RS-485, м, не более 3000 - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-10…+55. Габаритные размеры пульта, мм 140х114х25 - Масса, не более, кг 0.3 | шт. | 1 |
| 3 | Кабель витая пара FTP 4*2*0,5мм2 ТТХ: Количество пар 4 - Экран - да. Тип оболочки ПВХ. Исполнение внутреннее. - Диаметр, мм 6.7. Количество кабеля в бухте, м 305 - Диапазон рабочих температур, °С-50…+60 | м. | 100 |
| 4 | Затягивание кабеля FTP 4*2*0,5мм2 в проложенные металлические трубы по наружной канализации связи. | 100м. | 1 |
| 5 | Монтаж Сигнала-10. | кол-во. | 1 |
| 6 | # Монтаж прибора приемно-контрольного с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М и устройством АРМ. | кол-во | 1 |
| 7 | Прозвонка пар в действующих кабелях. | пар | 8 |
| 8 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сет.эл. | 3 |
| 9 | Пусконаладочные работы. Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 1 |
| 10 | Пусконаладочные работы. Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 3 |
| Корпус №2 |  |  |  |
| 1 | # Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 (ИП 212-45). ТТХ: Тип извещателя 2-х проводной. Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2. Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.045. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме ″ПОЖАР″, Ом, не более1 000. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 93. - - высота 46. - Степень защиты IP30. Диапазон рабочих температур, °С-45…+55. Масса, не более, кг 0.21. | шт. | 30 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34-А. ТТХ: Тип извещателя адресный. - Маркировка по взрывозащите -. - Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар»; «Запыленность»; «Неисправность». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 8…11. - Ток потребления, мА: - - при напряжении питания 12 В -. - - в дежурном режиме 0.5. - - в режиме «ПОЖАР» -. - Сопротивление: - - внутреннее, в режиме «ПОЖАР», Ом, не более -. - Габаритные размеры, мм: - - диаметр 100. - - высота 47. - Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 3 | Световой настенный указатель «Выход» БЛИК-С-12М. ТТХ: Входное постоянное напряжение эл. питания, В12. - Потребляемый ток, мА 20. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+55. - Размеры, мм 285х97х17. Масса, не более, кг 0.2. | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10. ТТХ: Тип извещателя 2-х проводный (НР). - Маркировка по взрывозащите -. - Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар». - Напряжение питания, B: - - постоянного тока -. - - по шлейфу сигнализации 9…30. - Ток потребления, мА: - - в дежурном режиме не более 0.05. - - в режиме «ПОЖАР» 20. - Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В -. - Максимальный коммутируемый ток, не более, мА -. - Габаритные размеры, мм 87х90х45. Степень защиты IP41. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Масса, не более, кг 0.1. | шт. | 2 |
| 5 | Резистор 1,5 кОм | шт. | 30 |
| 6 | Кабель-канал электротехнический 15*10мм. ТТХ: Кабель-канал 15x10мм белый (144м). Материал изделия ПВХ. Цвет Белый. Крышка есть. Длина, мм 2000. Ширина, мм 15. Высота, мм 10. Не распространяет горение. Температура монтажа от -15C до +60C. | м. | 20 |
| 7 | Кабель многожильный КСПВ 4*0,5 мм2. ТТХ: Число жил и диаметр, мм 4х0.5. - Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более 94. Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм, не менее 6500. - Диапазон рабочих температур, °С-40…+60. - Количество кабеля в бухте, м 200. - Диаметр, мм 3.5. Масса, не более, кг 16.7. | м. | 150 |
| 8 | Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, световых в нормальном исполнении. | 1 шт. | 32 |
| 9 | Монтаж указателя настенного. | 1 шт. | 2 |
| 10 | Монтаж устройства промежуточного. | 1 шт. | 2 |
| 11 | Монтаж блоков резисторов. | 1 шт. | 30 |
| 12 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой. | 100 концов | 0,6 |
| 13 | Присоединение к приборам электрических деталей под винт. | 100 концов | 0,06 |
| 14 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы. | 1 сет. эл. | 6 |
| 15 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм. | 100м. | 0,2 |
| 16 | Схема образования участка сигнализации. | 1 уч. | 2 |
| 17 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов. | 1 сист. | 1 |
| 18 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики извещения технологических режимов. | 1 сигн. | 6 |