Приложение №3 к техническому заданию

Характеристики товаров, используемых при выполнении работ:

«Установка блочно-модульного здания с установкой очистки воды до питьевого качества в с. Сингуль Татарский, Ялуторовского района»

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие используемых товаров (материалов) потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование используемого товара (материала) | Функциональные, технические, качественные характеристики используемого товара (материала), единицы измерения | Кол-во |  | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики используемого товара (материала). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Дозирующий насос TPG603 (или эквивалент) | Таймер – да Пропорциональное дозирование - да Характеристика - не менее 4,0 л/ч, не менее 10 бар | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Система NNWB 1 ″/1.25″ Clack в сборе (или эквивалент) | Рабочая температура 4-43 С°. Рабочее давление 7-9 атмосфер. *Выполнен из пластика. Потоки - давление на входе 3-5 бар: - сервисный поток - Р 1 бар, м3/ч не менее 7; - макс. Поток - Р 1,8 бар, м3/ч не менее 8; - обратная промывка - Р 1,7 бар, м3/ч не менее 7; *Тип запоминающего устройства - энергонезависимая электрически стираемая программируемая память; *Устойчивость к реагентам - хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфат натрия, гидроксид натрия, соляная кислота, хлориды и хлорамины; Скорость наполнения фидера - не менее 1.9 л/мин; Регенерация: - *количество циклов - 9; - рабочее давление, бар 1,4-8,6; - рабочая температура, 4-43 С°; Водосчётчик: - скорость измеряемого потока, л/м, нижний порог – 0,5-1, верхний порог - 120-140; - *суммирующее устройство - есть; Электрические данные: *входное напряжение - 230 В; *входная частота - 50 Гц; *выходное напряжение - 12 В; | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Система обезжелезивания и осветления WWFA-1865 ВМ (или эквивалент) | Общие характеристики 1.Назначение (фильтра) - *Обезжелезивание - *Осветление 2. Производительность - производительность не менее 3,2 куб.м./час 3. Условия применения - входное давление 2,5-6,0 бар; - температура помещения 3-40 С°; - Относительная влажность воздуха в помещении при 20°С 0-69 %. 4. Требования к качеству исходной воды - температура воды 2-37 С°; 5. Электричество -*питание сети 230 В; -*частота тока в сети 50 Гц. 6. Стадии регенерации - продолжительность регенерации 21…27 мин. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Датчик температуры ТG-K300 (или эквивалент) | *Датчики температуры предназначены для работы вместе с регуляторами температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Регулируемая глубина погружения 15-145 мм, *Погружная часть: диаметр от 7 до 10 мм, длина от 129 до 161 мм Диапазон температуры: -30 - +30 °C Длина кабеля не менее 1,5 м Класс защиты не менее IP 20 Точность не менее +/- 1 °C *Габаритные размеры (ШxВxД): не более 50x50x180 мм. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Регулятор Puiser (или эквивалент) | *Регулятор электрического нагрева применяется для поддержания заданной температуры путем управления мощностью однофазных или двухфазных нагревателей. В конструкции регулятора имеется встроенный датчик и задатчик температуры. Напряжение 230 или 400 В Фазность 1 или 2 *Частота 50Гц Максимальный ток нагрузки не менее 16 A Минимальный ток нагрузки не более 1 A Мощность нагрева 3600-6400 Вт Настраиваемый температурный диапазон 0-30°C Снижение температуры в ночной период 0-10°C Допустимый диапазон температуры окружающей среды 0-30 °C Допустимый диапазон относительной влажности 0-90 % Класс защиты корпуса не менее IP20 Вес от 0,33 до 0,36 кг Ширина от 90 до 96 мм Высота от 148 до 152 мм Глубина от 41 до 45мм | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Канальный нагреватель PBEC 160/3,0 (или эквивалент) | *Канальный нагреватель предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах круглого сечения. Мощность, кВт – от 2,9 до 5,1 *Электропитание, В - 230 Потребляемый ток, А – от 11 до 16 Диаметр воздуховода, мм от 159 до 201 Масса, кг от 3,0 до 5,0 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Вентилятор центробежный CYCLONE-EBM 160 (или эквивалент) | Габариты (LхBхH), мм не более 180х360х250 Мощность, Вт от 84 до 100 Производительность, м3/ч не менее 680 Частота вращения, об/мин не менее 2700 Давление, Па не менее 400 Уровень шума, дБ не более 57 Класс защиты, не менее IP 44 *Тип – канальные | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Блок-бокс | *Каркас – из профильной трубы ГОСТ 8645-68. Крыша из профнастила толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием или сваренная из листового металла толщиной не менее 1,0 мм герметичным швом, грунтованная и окрашенная на два слоя. Стены наружные с обшивкой из профнастила толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием или листа Оц 1,0 ГОСТ 19904-74 с полимерным покрытием. Утепление стен и потолка экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс 35 толщиной не менее 100 мм или минеральной ватой, толщиной не менее 150 мм. Стены внутренние с обшивкой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Пол из окрашенной рифленой стали толщиной не менее 4 мм с утеплением минеральной ватой, толщиной не менее 150 мм. *Габариты (LхBхH) блок-бокса, 11000 х 2500 х 2500 мм Двери металлические, двустворчатые, запираемые на встроенный замок, с утеплением габариты не менее: шириной 1400мм, высотой 2000мм, толщиной 50мм. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Конвектор электрический ЭВУС (ЭВНС) (или эквивалент) | *Предназначены для обогрева помещений путем естественной конвекции. *Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температуре окружающего воздуха 1-40°С Относительная влажность воздуха при 20°С 0-60%. *Напряжение питающей сети, В 230 *Частота, Гц 50 Номинальная мощность, кВт 1,0 или 1,5 или 2,0 *Регулировка мощности - ступенчатая Класс защиты от поражения электрическим током 0 или 1 Масса, кг, от 5,0 до 10 Габаритные размеры, мм., не менее 85х385х635 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Установка УФ обеззараживания 35GPM (или эквивалент) | 1.Производительность - производительность УФ установки 3,4-8,1 м3/час; 2. Условия применения - рабочее давление 5,9 – 6,8 бар; 3. Иные характеристики - количество ламп не менее 1 шт. *4. Присоединения Вход/выход 2" Размеры, мм не более 1205х175х278 Масса не более 23 кг Потребляемая мощность не более 190 Вт | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Система "GIDROLOCK ENERGY" 1" (или эквивалент) | *Количество датчиков - 2 Количество клапанов – от 1 до 6; *Электричество - резервное питание – Да. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Насос WILO MVIL 905-16/ E/3-400-50-2 (или эквивалент) | Расход, м3/час, не менее 16 Температура перекачиваемой жидкости: -15 - +90 °C Количество рабочих колес от 4 до 10 Максимальная температура окружающей среды, не менее 40 °C Максимальное входное давление, бар, не менее 6 Максимальное рабочее давление, бар, не менее 16 Частота вращения, об/мин не менее 2900 Степень защиты не менее IP54 Номинальная мощность мотора от 2,0 до 2,5 кВт *Подключение к сети напряжением 400 B, частота тока в сети 50 Гц | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Преобразователь частоты VFD022CP43B-21 2,2Kw 380B (или эквивалент) | Напряжение питания: 3-фазное 380-480 В; *Частота тока в сети - 50-60 Гц Номинальная мощность 3х-фазного электродвигателя: от 2,0 кВт до 3,0 Номинальный выходной ток: не менее 5,0 А *Пусковой момент: до 50% или выше на 0,5Гц Диапазон регулирования скорости, Гц не более 5 Максимальная выходная частота: 0-600Гц Перегрузочная способность: не менее 120% номинального тока в течении 1 минуты и не менее 160% номинального тока в течении 3 сек Время разгона / торможения: не более 0,0...600/0,0-6000 с *Основные функции управления: автозапуск при аварии, поиск скорости, S-кривая разгона/торможения, компенсация скольжения, функция торможения с большим скольжением, копирование параметров, определение превышения момента, 3-х проводное управление, компенсация момента, ПИД-регулятор (со спящим режимом), ограничение момента, автотестирование двигателя (статическое / динамическое), функция энергосбережения, ограничение выходной частоты, работа при внезапном пропадании напряжения, торможение постоянным током. *Тормозной модуль: есть Метод охлаждения: естественное или принудительное Защита двигателя электронным тепловым реле Защита по току от перегрузок: не менее 200% от номинального тока в легком режиме и не менее 240% от номинального тока в нормальном режиме *Защита от остановки: токоограничение при разгоне и в установленном режиме, ограничение перенапряжения при торможении: есть *Защита по температуре с помощью встроенного датчика: есть Степень защиты не менее IP20 Температура окружающего воздуха: −10 - +50°С Габаритные размеры (ШxВxГ): не более 150мм x 270мм x 190мм | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Фильтр умягчитель непрерывного действия | Рабочее давление 2.5-6 бар; Температура помещения: 3-40 С°; Влажность воздуха – 0-70 %. *Реагент для регенерации - NaCl, KCL; Требования к качеству исходной воды: Температура воды 2-37 С°; *Электричество - питание сети 230 В; *Частота тока в сети - 50 Гц. | 1 |  |  |  |  |

Инструкция по толкованию символов, входящих в состав требований к товарам.

В составе заявки не должно содержаться неточных формулировок, не позволяющих определить конкретные характеристики предлагаемых к использованию товаров.

В заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «аналог», «аналогичный», «должен», «должно», «должен быть», «должно быть», «может», «не может», «требуется», «требуются», «не менее», «не более», «менее», «более», «не хуже», «лучше», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>»,/ «<», «≤»,/ «≥», «;», «превышает», «не превышает», «превышать», «не превышать», «или», «±», «шире», «уже», «/», по отношению к характеристикам поставляемых товаров, и других слов и/или словосочетаний приводящих к разночтению или двусмысленному толкованию характеристик. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем документе, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. Для обозначения единиц измерения должны использоваться требования «ОК 015-94 Общероссийский классификатор единиц измерения»

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем документе. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным аукционной документацией и будут отклонены.

Слово «более» означает, что крайнее значение, указанное после него, не входит в перечень допустимых значений. Аналогом данному обозначению является математический знак > («больше»)

Слово «менее» означает, что крайнее значение, указанное после него, не входит в перечень допустимых значений. Аналогом данному обозначению является математический знак < («меньше»).

Словосочетания «не более» или «не менее» включают указанные после них максимальные или минимальные крайние значения.

Слово «от» в настоящих требованиях не включает крайнее значение, расположенное после него (например, минимальная крупность заполнителя щебня «от 3 мм» означает, что нужно указать конкретное значение, более 3 мм). Аналогом данному обозначению является математический знак > («больше»).

Слово «до» в настоящих требованиях не включает крайнее значение, расположенное после него (например, максимальная крупность заполнителя щебня «до 80 мм» означает, что нужно указать конкретное значение, менее 80 мм). Аналогом данному обозначению является математический знак < («меньше»).

Слово «или», знаки «/», «;» означают, что необходимо выбрать одну из предлагаемых характеристик.

Знак «±» имеет значение допустимых отклонений, предусмотренных документацией о закупке. Данного значения в предложении участника содержаться не должно, за исключением случаев, когда данный знак обозначает предусмотренную действующими нормативными актами характеристику допустимых отклонений (например, отклонение толщины изделия ±3мм).

Слово «не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

Слово «не выше» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Слово «min» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

Слово «max» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

При перечисление через «,» и «\» необходимо указать все из перечисленных характеристик.

Для ряда технических характеристик (потребительских свойств) в силу физической природы данных характеристик конкретным показателем товара является диапазон значений. Требования к данным характеристикам установлены знаками «-» (тире) и «…» (многоточие). При установлении диапазона с помощью знака «-» (тире) Участнику необходимо указать диапазон значений не уже заданного, при этом крайние значения, разделенные данным знаком, входят в допустимые значения. При установлении диапазона с помощью знака «…» (многоточие) Участнику требуется указать диапазон уже указанного, при этом крайние значения, разделенные данным знаком, не входят в допустимые значения.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Указание значения показателя с использованием символа «*» (звездочка), слов «либо» и «свыше» является показателем, значение которого не может изменяться. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем документе.

Участнику закупки стоит руководствоваться действующими нормативными актами, устанавливающими требования к товарам. В случае если какой-либо из указанных в настоящих требованиях ГОСТ устарел, то следует руководствоваться действующим ГОСТом.

Если требованиями в рамках одного пункта установлены требования к характеристикам нескольких различных марок, типов и т.п., значения характеристик которых не совпадает, участник закупки указывает характеристики только одного из требуемых товаров.