ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования по очистке воды в учебный центр города Искитим

| 1. | Заказчик | НВИ ВВ имени генерала армии И.К.Яковлева МВД России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Название объекта | Учебный центр НВИ ВВ имени генерала армии И.К.Яковлева МВД России |
| 3. | Описание видов работ | Поставка, монтаж, пусконаладка и испытание станции водоподготовки |
| 4. | Срок начала работ | С момента заключения государственного контракта |
| 5. | Основные технико-экономические показатели и нагрузки | - Производительность оборудования - 3 м3/час; - Режим работы установки – 24 часа; - Режим работы – автоматический; - Источник водоснабжения – скважина; - Расход исходной воды, подаваемой на установку водоподготовки - 4 м3/ч - Давление исходной воды на входе – 4 бар; - Температура воды на входе +4 ÷ + 10°С; - Качество исходной воды: Мутность – 11,7 мг/л; Железо общее - 2,6 мг/л; Марганец - 0,54 мг/л; Жесткость общая –7,2 мг-экв/л; - Требования к очищенной воде по СанПиН 2.1.4.1074-01, а именно: Мутность –1,4 мг/л; Железо общее - 0,2 мг/л; Марганец –0,09 мг/л; Жесткость общая - 6 мг-экв/л; |
| 7. | Согласованные технические решения | - Очистка воды от механических примесей и посторонних включений; - Доокисление соединений железа и марганца - Обезжелезивание и деманганация на фильтрах с каталитической загрузкой; 4. Осветление воды (снижение мутности, цветности), дехлорирование воды, улучшение органолептических показателей на сорбционных угольных фильтрах; 5. Ионообменный фильтр для умягчения воды; 6. Контрольная механическая фильтрация на фильтрах 5 мкм; 7. Обеззараживание воды ультрафиолетом (УФ);8. Должно быть указано, какие конкретно параметры исходной воды снижаются после очистки на фильтрах, и на сколько, по сравнению с приведенными данными исходной воды; 9. На всех узлах системы водоподготовки предусмотрены локальные управляющие контроллеры с возможностью управления промывкой фильтров в автоматическом и ручном режиме. 10. Подача очищенной воды осуществляется в безнапорную накопительную ёмкость – РЧВ 11. Площадь помещения для установки оборудования составляет 20 метров квадратных. |
| 8. | Требования к оборудованию | 1. Фильтр грубой механической очистки– производительность номинальная 3 м3/час 2. Автоматическая станция пропорционального дозирования в составе – насос-дозатор, бак реагента с датчиком уровня, импульсный счетчик общего учета исходной воды и управления насосом-дозатором 3. Контактная емкость с системой автоматики 4. Автоматическая повысительная насосная станция – производительность номинальная 3 м3/час 5. Фильтр механической очистки - производительность номинальная 3 м3/час 6. Автоматический фильтр обезжелезивания и деманганации 7. Автоматический фильтр сорбции 8. Автоматический фильтр-умягчитель 9. Накопительная емкость очищенной воды – РЧВ с системой автоматики 10. Автоматическая насосная станция подачи воды потребителям - производительность номинальная 3 м3/час 11. Фильтр тонкой механической очистки - производительность номинальная 3 м3/час 12. Циркуляционная насосная станция - производительность номинальная 2 м3/час 13. УФ стерилизатор обеззараживания воды |
| 9. | Требования к поставщиу | Наличие у поставщика персонала для выполнения подобных работ, без привлечения субподрядных организаций. |
| 10. | Состав работ | - Доставка оборудования по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, 2 км на северо-запад от здания конторы с. Старый Искитим, учебный центр военного института с учетом НДС, таможенных пошлин и необходимых транспортных расходов; - Поставка материалов для монтажа и гидравлической обвязки оборудования; - Разработка комплекса исполнительной документации; - 5. Монтаж и гидравлическая обвязка оборудования; 6. Гидравлические испытания смонтированного оборудования; 7. Пуско-наладка оборудования; 8. Контрольные пробы воды до оборудования и после прохождения фильтров; 9. Обучение обслуживающего персонала работы с оборудованием. |
| 11. | Границы ответственности Поставщика | 1. Патрубок подачи исходной воды на очистку в пределах помещения водоподготовки; 2. Патрубок подачи чистой воды в емкость запаса очищенной (РЧВ) воды в пределах помещения водоподготовки; 3. Коллектор сбора сточных вод от системы водоподготовки; 4. Размещение оборудования в помещении водоподготовки согласовать с Заказчиком. |
| 12. | Порядок сдачи – приемки оборудования | При сдаче оборудования Заказчику Исполнитель предоставляет следующий комплект исполнительной документации (в том числе в электронном виде формат pdf): - Принципиально-технологическая схема с указанием конкретных моделей оборудования; - Сертификация оборудования, арматуры и материалов, использованных при обвязке и монтаже оборудования; - Инструкции по эксплуатации, паспорта на поставленное оборудование; - Сертификаты на поставленное оборудование и материалы. Вся документация представляется на русском языке. |
| 13. | Срок выполнения работ | 45 дней с момента заключения государственного контракта |
| 14. | Гарантии | На поставляемое оборудование, работы по монтажу, пусконаладке и качество очищенной воды срок гарантии составляет 24 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки |

На всю поставляемую продукцию страна происхождения: Россия. Товарный знак отсутствует.