Приложение №1

к техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ Требования   к   техническим   характеристикам   материалов,   оборудования   предполагаемых   к

использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара.

Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать

современному уровню техники и качества в данной отрасли.

Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании.

Все  материалы,  используемые  в  ходе  выполнения  работ  должны  соответствовать  стандартам

Российской Федерации.

Материалы со своими характеристиками должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.

Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием технических характеристик товара и полного наименования.

Образцы используемых материалов предварительно при необходимости, согласовываются с Заказчиком.

(Исполнитель представляет на выбор несколько цветовых и текстурных решений материалов,

используемых при работах ответственному лицу Заказчика, Заказчик составляет акт с указанием выбранных параметров материалов).

| № п/п | Наименование материала или оборудования | Требуемое значение технических характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ацетилен технический | Тип газообразный. Объемная доля ацетилена C2H2не менее 98,5 % Объемная доля воздуха и других газов, малорастворимых в воде, не более 1,4 % Объемная доля фосфористого водорода PH3не более 0,08 % Объемная доля сероводорода H2S, не более 0,05 % Массовая концентрация водяных паров при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) и температуре 20°С не нормируется |
| 2. | Болты строительные | Размер не менее 10х100мм Должны быть черные Должны быть с гайками и шайбами |
| 3. | Вентиляторы радиальные | Корпус должен быть спиральный поворотный Количество лопаток не менее 32 шт Лопатки должны быть вперед загнутые Направление вращения должно быть правое и левое. Корпус должен быть изготовлен из углеродистой стали. Температура окружающей среды от -40 до +40 оС Мощность двигателя не более 4 кВт. Частота вращения рабочего колеса не менее 2850 об/мин. Производительность 3500-3860 м3/ч. Полное давление 1800-1760 Па. Масса вентилятора не более 59 кг. |
| 4. | Вентиляторы канальные | Производительность, не менее 900 м3/ч Ток не более 0,5 А Напряжение питание не более 230 В Номинальная мощность не менее 115 Вт Вес не более 4,6 кг Корпус должен быть выполнен из гальванизированной стали. |

|  |  | Должен быть предназначен для круглых воздуховодов. Типоразмер должен быть 250 мм |
| --- | --- | --- |
| 5. | Вентиляторы канальные | Производительность, не менее 1620 м3/ч Ток не более 1,19 А Напряжение питание не более 230 В Номинальная мощность не менее 284 Вт Вес не более 6,5 кг Корпус должен быть выполнен из гальванизированной стали. Должен быть предназначен для круглых воздуховодов. Типоразмер должен быть 315 мм |
| 6. | Виброизоляторы | Должны быть пружинные Вертикальная жесткость должна быть 6,2 кг/см2 Высота в свободном состоянии должна быть 97,5 мм Рабочая нагрузка должна быть 22,3 кг Масса не более 0,41 кг |
| 7. | Виброизоляторы | Должны быть пружинные Вертикальная жесткость должна быть 36,4 кг/см2 Высота в свободном состоянии должна быть 236 мм Рабочая нагрузка должна быть 243 кг Масса не более 3,74 кг |
| 8. | Вода | Назначение: вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в том числе для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов, а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений или вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков подлежащих омоноличиванию и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона или вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций или вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (исключая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов. Максимальное допустимое содержание: растворимых солей, мг/л 2000-35000, ионов SO -2, мг/л 600-2700, 4 ионов Cl-1, мг/л 350-20000, взвешенных частиц, мг/л 200-500. Должна соответствовать ГОСТ 23732-79. |
| 9. | Воздуховод | Должен быть круглого сечения Должен быть изготовлен из оцинкованной стали. Толщина до 1,2 Диаметр 250-450 мм |
| 10. | Вставки гибкие | Материал должен быть оцинкованная сталь и парусина брезентовая. Площадь поверхности 0,23-1,84 м2 Должны быть предназначены для соединения воздуховодов с вентиляторами |
| 11. | Датчик давления дифференциальный | Диапазон измерения должен быть 50-500 Па Релейный контакт должен быть 250/3 В/А Диаметр патрубков должен быть 5 мм Трубки для присоединения длиной не менее 2 м должны быть в комплекте поставки. Степень защиты не ниже IP 54 |
| 12. | Датчик температуры | Диапазон измеряемых температур от -30 до +120 оС |

|  | поверхностный | Степень защиты не ниже IP 65 |
| --- | --- | --- |
| 13. | Датчик температуры канальный | Диапазон измеряемых температур от -30 до +70 оС Степень защиты не ниже IP 20 |
| 14. | Датчик температуры комнатный | Диапазон измеряемых температур от 0 до +50 оС Степень защиты не ниже IP 30 |
| 15. | Кабель силовой | Базисное напряжение провода (переменное / постоянное) должно быть 0,66 / 6 кВ Число жил и сечение должно быть 4х1,5 мм2 Пределы допустимых рабочих температур от - 50 до + 50 °С Максимально разрешённая температура нагревания жилы провода во время работы не более +70 °С Максимально разрешённая температура нагревания жилы провода при аварии, не более 80 °С Предел допустимого значения температуры при проводке не нагретого кабеля не ниже -15 °С Относительная воздушная влажность (при t до +35 °С) до 90 % Максимально допустимая температура нагрева при коротком замыкании (4 с.) 160 °С Наименьший радиус изгибания при устройстве: провода с одной жилой не более 10 диаметров кабеля провода с двумя, тремя, четырьмя или пятью жилами не более 7,5 диаметров кабеля Период эксплуатации кабеля силового не менее 30 лет Гарантийный период работы не менее 5 лет ГОСТ проводящей жилы ГОСТ 22483-77 Климатическое исполнение должно быть УХЛ Категория размещения 2-5 по ГОСТ 15150-69 Класс пожароопасности, не ниже ГОСТ Р 53315-2009- О1.8.2.3.4. (ПРГО 1) |
| 16. | Кабель силовой | Базисное напряжение провода (переменное / постоянное) должно быть 0,66 / 6 кВ Число жил и сечение должно быть 4х2,5 мм2 Пределы допустимых рабочих температур от - 50 до + 50 °С Максимально разрешённая температура нагревания жилы провода во время работы не более +70 °С Максимально разрешённая температура нагревания жилы провода при аварии, не более 80 °С Предел допустимого значения температуры при проводке не нагретого кабеля не ниже -15 °С Относительная воздушная влажность (при t до +35 °С) до 90 % Максимально допустимая температура нагрева при коротком замыкании (4 с.) 160 °С Наименьший радиус изгибания при устройстве: провода с одной жилой не более 10 диаметров кабеля провода с двумя, тремя, четырьмя или пятью жилами не более 7,5 диаметров кабеля Период эксплуатации кабеля силового не менее 30 лет Гарантийный период работы не менее 5 лет ГОСТ проводящей жилы ГОСТ 22483-77 Климатическое исполнение должно быть УХЛ Категория размещения 2-5 по ГОСТ 15150-69 Класс пожароопасности, не ниже ГОСТ Р 53315-2009- О1.8.2.3.4. (ПРГО 1) |
| 17. | Кислород технический газообразный | Объемная доля кислорода не менее 99,7 % Объемная доля водяных паров, не более 0,007 % Объемная доля водорода не более 0,3 % |

| 18. | Клапан трех ходовой | Рабочее давление давление не менее 1,6 МПа Температура рабочей среды от -5°С до 185°С Максимальный перепад давления 0,7–16 МПа Вид регулирования квадратичный Ход штока не более15 мм Максимальная утечка от величины KVS не более 0,01% Рабочая среда горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде, пар Материалы: корпус должен быть выполнен из бронзы шток должен быть выполнен из нержавеющей стали седло и тарелка должны быть выполнены из бронзы уплотнение должно быть выполнено из тефлона. |
| --- | --- | --- |
| 19. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена | Должны быть изготовлены из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой и предназначены для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий должен быть стоек к агрессивным средам, должен обладать повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Цвет серый или черный. Технические характеристики: диапазон рабочих температур должен быть от -40 до +100 °С, фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ>=3000. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°C не менее 0,035; при 10°С не менее 0,037 ; при 50°С не менее 0,045. Внутренний диаметр не менее 114 мм Толщина не менее 13 мм |
| 20. | Клапан воздушный регулирующий | Должен быть предназначен для режимов плавного многопозиционного или двухпозиционного (открыто - закрыто) регулирования потока воздуха Рабочая температура воздуха от -40°С до +70°С Рабочее давление до 1200 Па Корпус должен быть выполнен из алюминиевого профиля. Материал шестеренок должен быть нейлон. Герметичность клапана должна обеспечиваться резиновым или полипропиленовым уплотнителем. Размер не менее 1000х1000 мм Должен комплектоваться электроприводом. |
| 21. | Клапан воздушный регулирующий | Должен быть предназначен для режимов плавного многопозиционного или двухпозиционного (открыто - закрыто) регулирования потока воздуха Рабочая температура воздуха от -40°С до +70°С Рабочее давление до 1200 Па Корпус должен быть выполнен из алюминиевого профиля. Материал шестеренок должен быть нейлон. Герметичность клапана должна обеспечиваться резиновым или полипропиленовым уплотнителем. Размер не более 1000х500 мм Должен комплектоваться электроприводом. |
| 22. | Клей | Должен быть произведён на основе полихлодопрена. Не должен содержать ароматические добавки. Клей должен быть однокомпонентный и предназначаться для склеивания высокотемпературных теплоизоляционных материалов, температура носителя до +175 °С. Клей должен иметь хорошую адгезию к металлу, должен достигать необходимой прочности не позднее чем через 36 часов. |

| 23. | Клей резиновый | Массовая доля сухого остатка должна быть в пределах 30±2% Прочность связи резины со сталью: через 24 часа не менее 1,18 Н/мм через 48 часов не менее 1,48 Н/мм Температура хранения от -10 до +25 °С температура эксплуатации от -50 до +50 °С температура перед использованием 23 ± 5 °С |
| --- | --- | --- |
| 24. | Краны бронзовые трех ходовые | Номинальное давление не менее 1,6 МПа Диаметр не более 15 мм |
| 25. | Кран шаровой | Должен быть изготовлен из стали температура рабочей среды от -40 до +200 °С Номинальное давление не менее 1,6 МПа Диаметр условного прохода не более 32 мм |
| 26. | Кран шаровой | Должен быть изготовлен из стали температура рабочей среды от -40 до +200 °С Номинальное давление не менее 1,6 МПа Диаметр условного прохода не менее 50 мм |
| 27. | Краски масляные для наружных и внутренних работ, готовые к применению | Время высыхания каждого слоя краски при температуре 20(+/-2)°С 24 часа Расход краски на однослойное покрытие мин 55 - макс 240г/м2. Срок хранения не менее 12 месяцев. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 26. Массовая доля летучего вещества, %, не более 12. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140. Степень перетира, мкм, не более 90. Твердость пленки, условные единицы, по маятниковому прибору типа М3 не менее 0,13. Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 0,5. |
| 28. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена | Должны быть изготовлены из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой и предназначены для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий должен быть стоек к агрессивным средам, должен обладать повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Цвет серый или черный. Технические характеристики: диапазон рабочих температур должен быть от -40 до +105 °С, фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ>=3000. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°C не менее 0,035; при 10°С не менее 0,037 ; при 50°С не менее 0,045. Внутренний диаметр не менее 89 мм Толщина не менее 13 мм |
| 29. | Лента термоизоляционная. | Должна быть изготовлена на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой цвет: черный или серый ширина не менее 50 и не более 100 мм толщина не менее 3 мм. На одну сторону ленты должен быть нанесен клейкий слой с защитной пленкой. Лента не должна плавиться, впитывать запахи, должна обладать высокой изоляционной стойкостью. Сопротивление диффузии водяного пара µ > 10000; Коэффициент теплопроводности λ <= 0,033 Вт/(м*K); Плотность 60-65 кг/м³; |

| 30. | Лента скотч | Ширина не менее 50 мм Толщина не более 0,5 мм |
| --- | --- | --- |
| 31. | Листы теплоизоляционные | Должны быть изготовлены из вспененного синтетического каучука и предназначены для систем вентиляции и кондиционирования с температурой носителя от +10°С до +60°С Толщина не более 10 мм |
| 32. | Листы теплоизоляционные | Должны быть изготовлены из вспененного синтетического каучука и предназначены для систем вентиляции и кондиционирования с температурой носителя от +10°С до +60°С Толщина не менее 10 мм |
| 33. | Листы теплоизоляционные | Должны быть изготовлены из вспененного синтетического каучука и предназначены для систем отопления с температурой носителя до +150°С Толщина не менее 13 мм |
| 34. | Манометр | Должен быть предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных к медным сплавам, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа Класс точности не хуже 1,5 Температура окружающего воздуха: от -50° до +60°С Климатическое исполнение должно быть У2 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты: IP40, IP54 Виброзащищенность: должна быть группа L3 по ГОСТ 12997-84 Корпус должен быть выполнен из стали Диаметр корпуса должен быть не менее 150 мм Масса манометра не более 0,9 кг |
| 35. | Масло индустриальное | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 29-35 Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более 0,03 Зольность, %, не более 0,005 Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более 1 Механические примеси должны отсутствовать Плотность при 20 0 С, кг/м3, не более 890 Температура застывания °С, не выше -15 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 2,0 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 200 Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более 0,03 Приращение смол, %, не более 2,0 |
| 36. | Мастика герметизирующая нетвердеющая | Категория качества высшая или первая Предел прочности при растяжении 0,08-0,15 кгс/см2 Относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35-45 % Характер разрушения должен быть когезионный Водопоглощение не более 0,2-0,4 % Консистенция 7-11 мм Стекание мастики при 70 оС 1-2 мм Относительное удлинение при температуре минус 50 оС не менее 7% Миграция пластификатора должна отсутствовать. Должна соответствовать ГОСТ 14791-79 |
| 37. | Олифа для окраски (оксоль) | Тип В или ПВ В состав олифы могут входить следующие виды сырья: масло льняное техническое по ГОСТ 5791; масло конопляное по ГОСТ 8989 для технических целей; масло рыжиковое (техническое) по ГОСТ 10113; масло виноградное техническое; масла растительные, непригодные к непосредственному употреблению в пищу или для промпереработки на пищевые продукты по санитарным показателям или кислотному числу; масло подсолнечное по ГОСТ 1129 и другой нормативно- технической документации (НТД) с кислотным числом не более 15 мг КОН/г; масло соевое по ГОСТ 7825 и другой НТД; |

|  |  | масло сафлоровое; масло кукурузное нерафинированное по ГОСТ 8808. уайт-спирит (нефрас С4-155/200) по ГОСТ 3134; скипидар живичный по ГОСТ 1571; нефрас С4-150/200 по НТД; Масла, применяемые в производстве олифы, должны содержать фосфоросодержащих веществ, определяемых по ГОСТ 7824 в пересчете на P2О5 или в пересчете на стеароолеолецитин не более 0,026 , или не более 0,3 % Цвет по йодометрической шкале не темнее 800 мг J2/100 см3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С 18-25сек Кислотное число не более 8 мг КОН/г Массовая доля нелетучих веществ 54,5 - 55,5 % Отстой по объему не более 1 % Прозрачность 100 % Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 32 °С Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20 ± 2) °С не более 24 часов Показатели пожаровзрывоопасности: Температура самовоспламенения 244-254 °С Температура вспышки в закрытом тигле 32-35 °С Температура в открытом тигле Вспышки 46-48 °С Воспламенения 52-55 °С Температурные пределы воспламенения: Нижний 34-36 °С Верхний 70-73 °С Олифа должна соответствовать ГОСТ 190-78 |
| --- | --- | --- |
| 38. | Растворы цементные | Марка не ниже 75 |
| 39. | Резина техническая прессованная | Толщина 1-50 мм |
| 40. | Сетки металлические в рамках | Должны быть предназначены для ограждения приточных и вытяжных отверстий Площадь сетки в свету до 0,2 м2 |
| 41. | Средства крепления - хомут | Должен быть изготовлен из оцинкованной стали Марка цинка Ц1 или Ц2 Длина не менее 205 мм |
| 42. | Теплообменники | Рабочая среда вода, незамерзающая жидкость Теплообменная поверхность должна состоять из медных трубок диаметром не более 12 мм, толщиной стенки не менее 0,5 мм и напресованных на трубки пластин из алюминиевой фольги, толщиной не менее 0,2 мм Могут изготавливаться с одним, двумя, тремя или четырьмя рядами трубок. Шаг пластин 1,8-3,5 мм Рабочее давление не менее 1,6 МПа Температура теплоносителя до 180 °С Размер от 200 х 200 мм до 3000 х 2000 мм Все материалы должны быть коррозионностойкие. |
| 43. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена | Должны быть изготовлены из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой и предназначены для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий должен быть стоек к агрессивным средам, должен обладать повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Цвет серый или черный. Технические характеристики: диапазон рабочих температур должен быть от -40 до +105 °С, фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ>=3000. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°C не менее 0,035; при 10°С не менее 0,037 ; при 50°С не менее 0,045. Внутренний диаметр не более 35 мм |

|  |  | Толщина не менее 13 мм |
| --- | --- | --- |
| 44. | Трубы стальные бесшовные | Должны быть горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, гост 8732-78. Наружный диаметр не менее 108 мм Толщина стенки не менее 4 мм |
| 45. | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные | Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 Диаметр условного прохода не менее 100 мм Толщина стенки не менее 4,5 мм |
| 46. | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные | Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 Диаметр условного прохода не более 32 мм Толщина стенки не менее 3,2 мм |
| 47. | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные | Должны соответствовать ГОСТ 3262-75 Диаметр условного прохода не менее 50 мм Толщина стенки не более 4,0 мм |
| 48. | Фланцы стальные | Должны быть плоские приварные с соединительным выступом. Должны быть изготовлены из стали вст3сп, гост 12820-80 Условное давление не менее 1 (10) мпа (кгс/см2) Диаметр условного прохода не менее 50мм Температура рабочей среды должна быть от -70 до +300 оС |
| 49. | Фланцы стальные | Должны быть плоские приварные с соединительным выступом. Должны быть изготовлены из стали вст3сп, гост 12820-80 Условное давление не менее 1 (10) мпа (кгс/см2) Диаметр условного прохода не более 40мм Температура рабочей среды должна быть от -70 до +300 оС |
| 50. | Трубы поливинилхлоридные | Тип должен быть не ниже среднего Должны быть изготовлены из ПВХ-40 Наружный диаметр не менее 22 мм |
| 51. | Узлы тепловые элеваторные | Высота не менее 0,8 м Длина не менее 2,5 м |
| 52. | Шиберы круглые в обечайке | Диаметр не менее 315 мм |
| 53. | Частотный преобразователь | Мощность применяемого двигателя, кВт: не менее 3,7 Напряжение питания: должно быть трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50- 60Гц±5% (001H...075H) Номинальный выходной ток, A: не менее 8,8 Выходное напряжение: трехфазное от 0 до Uпит Режим управления должен быть скалярный U/f или управление вектором тока Выходная частота: от 0,1 до 400,0 Гц Момент при пуске: 150%/1Гц (при управлении вектором тока) Тормозной резистор встроенный или внешний Тормозной момент: до 20% для моделей со встроенным тормозным резистором и 100 % при внешнем тормозном резисторе Кратность регулирования скорости должна быть : 1:50 (при управлении вектором тока) Точность регулирования скорости: ±0,5% (при управлении вектором |

тока)

Точность ввода задания:

дискретное: 0,01Гц (при задании свыше 100 Гц разрешение составляет 0,1

Гц при управлении с пульта управления и 0,01 Гц при управлении с компьютера или контроллера.);

аналоговое: 0,05 Гц / 50Гц (10 бит)

Ввод задания должен осуществляться: кнопками или потенциометром на пульте управления

Функции дисплея должны быть: четырехразрядный светодиодный индикатор; индикатор состояния; отображение частоты, скорости, линейной скорости, напряжения цепи постоянного тока, выходного напряжения, тока, направления вращения, констант преобразователя, списка ошибок, версии ПО

Внешние сигналы: внешний переменный резистор, 0-10В, 4-20мА, 10-0В,

20-4мА; многофункциональные входы на клеммах ТМ2 должны позволять управлять пуском/остановкой, скоростью и множеством других функций

Функция ограничения частоты должна позволять независимую установку верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот

Частота коммутации: от 2 до 16 кГц

Характеристики U/f: 18 фиксированных и 1 программируемая характеристики

Управление разгоном / торможением: две ступени разгона / торможения

(0,1 – 3600 сек) и S-кривые

Многофункциональные входы: 6 дискретных, 1 или 2 аналоговых, 30

функций

Сигналы дискретных входов: переключаемые NPN/PNP

Многофункциональные дискретные выходы: не менее 2 выходов, 16

функций

Многофункциональный аналоговый выход: не менее 6 функций

Должен иметь следующие фунции: перезапуск при потере питания, определение скорости, определение перегрузки, 8 предустановленных скоростей, переключение темпов разгона / торможения (2 ступени), S- образные кривые, 2-х и 3-х проводное управление, ПИД-регулятор, ограничение момента, компенсация скольжения, верхнее и нижнее ограничение частоты, режим экономии энергии, режим управления по протоколу Modbus от ПК, автоматический перезапуск, встроенный ПЛК с набором простых логических функций

Управление по каналу последовательной связи: через порты RS232 или RS485; точка-точка (RS-232) или многоточечное соединение (RS485); установка скорости передачи, количества стоповых битов, четности

Перегрузка: защита двигателя (с устанавливаемой характеристикой) и преобразователя (150 % в течение 1 мин)

Защита предохранителями: при срабатывании предохранителя двигатель должен останавливаться

Перенапряжение: для класса 380В при напряжении цепи постоянного

|  |  | тока более 820В Пониженное напряжение: для класса 380В при напряжении цепи постоянного тока менее 380В Перезапуск при потере питания: при потере питания на время от 15 мс до 2 с, должен быть возможен перезапуск с определением скорости Предотвращение срыва: должен иметь защиту от срыва при разгоне, торможении и работе Короткое замыкание на выходе: должна быть электронная защита Неисправность заземления: должна быть электронная защита Другие функции: защита от перегрева радиаторов, определение перегрузки по моменту, защита от ошибок подключения клемм управления, запрет обратного вращения, запрет пуска после перерывов в питании или аварийного останова, блокировка изменения констант Температура среды: от -10 до +40°С Температура хранения: от -20 до +60°С Относительная влажность (диапазон): от 0 до 95% (без конденсата) Допустимая вибрация: не более 1g (9.8м/с2 ) Степень защиты оболочки: не ниже IP20 (0,4…22 кВт) по ГОСТ 14254-96 Электромагнитная совместимость: встроенный фильтр класса А по ГОСТ Р51318.11-99 (0,4…11 кВт) Размеры: не более 128 х 187 х 148 мм; Вес: не более 2,0 кг |
| --- | --- | --- |
| 54. | Тройники чугунные гнутые | Диаметр не менее 150х150мм Угол должен быть 45о |
| 55. | Тройники чугунные гнутые | Диаметр не менее 150х150мм Угол должен быть 45о |
| 56. | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения | Диаметр условного прохода не более 100 мм |
| 57. | Шнуры асбестовые общего назначения | Должен использоваться для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах. Толщина 22-25 мм Линейная плотность, ктекс 380-250,1 Рабочая среда газ, пар, вода. Температура, °С до 400 Давление МПа не менее 0,1 Должны соответствовать ГОСТ 1779-83 |
| 58. | Электроды | Тип Э-42, 46, 50, Диаметр 4-6 мм Механические свойства при нормальной температуре, металла шва или наплавленного металла. Временное сопротивление разрыву не менее 42 кгс/мм2 Механические свойства при нормальной температуре, металла шва или наплавленного металла. Ударная вязкость не менее 7 дж/см2 Механические свойства при нормальной температуре, металла шва или наплавленного металла. Относительное удлинение не менее 16 % Должны соответствовать ГОСТ 9467-75* |
| 59. | Электропривод | Номинальное напряжение должно быть 230~, 50/60 В, Гц |

Диапазон номинального напряжения 198 – 264 В~

Расчетная мощность не менее 7 ВА Потребляемая мощность:

во время вращения, не более Вт в состоянии покоя, не более 3 Вт Соединение,  питание - кабель:

при длине кабеля 1 м, сечение не менее: 2 x 0,75 мм при длине кабеля 2 м, сечение не менее: 3 x 0,75 мм Вспомогательный переключатель однополюсный с двойным переключением 6 (1,5) А, 250 В, не менее: 1 шт

Крутящий момент двигателя, не менее: 4 Нм пружина усилием, не менее 4 Нм Направление вращения L/R.

Угол поворота не менее:  95°

Ограничение с помощью механического упора  37 ...100  %

Время поворота двигатель пружина  40…75 сек

Уровень шума двигателя, не более: 50 дБ Класс защиты, не менее II

Степень защиты корпуса, не менее IP54

Температура окружающей cреды  –30 ... +50°C