4

ПРОТОКОЛ № 41
рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе на закупку оборудования для монтажа охранной сигнализации, системы контроля доступом и системы охранного телевидения.
г. Москва                                                                                                                           01.12.2016
1. Государственный заказчик: УФСИН России по Московской области.

2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме проводилась Единой комиссией 01.12.2016 года по адресу:
г. Москва, ул. Верхние поля, д. 65.
3. Источник финансирования: федеральный бюджет.

4. Наименование предмета электронного аукциона: оборудование для монтажа охранной сигнализации, системы контроля доступом и системы охранного телевидения.

Начальная (максимальная) цена контракта – 706 425 (семьсот шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 92 копейки.

5. Извещение и документация о проведении настоящего электронного аукциона
(№ извещения 0348100009116000107) были размещены 23.11.2016 в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (адрес электронной площадки в сети Интернет: www.sberbank-ast.ru).
6. На заседании Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок присутствовали:
	Заместитель председателя комиссии

	1.
	Коновалов Аркадий Александрович

	Члены комиссии

	2
	Петров Максим Александрович

	3.
	Пятыров Леонид Николаевич

	4.
	Сердюченко Иван Николаевич

	5.
	Чернецкая Елена Семеновна

	Протокол вел

	Петров Максим Александрович


7. До окончания срока подачи заявок, 8 часов 00 минут (время московское)
01.12.2016  было подано 8 (восемь) заявок от участников, со следующими номерами:

	Номер заявки – 1

Номер заявки – 2
Номер заявки – 3
Номер заявки – 4
Номер заявки – 5

Номер заявки – 6

Номер заявки – 8

Номер заявки – 9
	Дата и время регистрации – 30.11.2016 00:34
Дата и время регистрации – 30.11.2016 12:37
Дата и время регистрации – 30.11.2016 12:45
Дата и время регистрации – 30.11.2016 14:37
Дата и время регистрации – 30.11.2016 15:01
Дата и время регистрации – 30.11.2016 18:36
Дата и время регистрации – 01.12.2016 07:15
Дата и время регистрации – 01.12.2016 07:29


8. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в электронном аукционе
и приняла решение:
Коновалов А.А. – за; Петров М.А. – за; Пятыров Л.Н. - за; Сердюченко И.Н. - за;
Чернецкая Е.С. - за:

Заявка № 1 – не соответствует требованиям разделов 11 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», 12 «Инструкция по заполнению заявки на участие
в закупке», 24 «Техническое задание» документации об электронном аукционе установленным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона № 44-ФЗ), а именно не предоставлен конкретный показатель (согласно вышеуказанной инструкции):

	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	7. Контроллер доступа.

	Масса, не более, кг: 0.3*
	Масса, не более, кг: 0.3*


В соответствие с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участнику закупки, подавшего данную заявку, отказать в допуске к участию в электронном аукционе.
Заявка № 2 – соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участника закупки, подавшего данную заявку, допустить к участию в электронном аукционе и признать участником аукциона.

Заявка № 3 – соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участника закупки, подавшего данную заявку, допустить к участию в электронном аукционе и признать участником аукциона.

Заявка № 4 – не соответствует требованиям разделов 11 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», 12 «Инструкция по заполнению заявки на участие
в закупке», 24 «Техническое задание» документации об электронном аукционе установленным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, а именно предоставлена информация не соответствующая требованиям: 

	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	3. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более  65*

- при замыкании контактов, менее 30*
	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов - 65

- при замыкании контактов - 30


В соответствие с п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участнику закупки, подавшего данную заявку, отказать в допуске к участию в электронном аукционе.
Заявка № 5 – соответствует требованиям документации об электронном аукционе, участника закупки, подавшего данную заявку, допустить к участию в электронном аукционе и признать участником аукциона.

Заявка № 6 – не соответствует требованиям разделов 11 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», 12 «Инструкция по заполнению заявки на участие
в закупке», 24 «Техническое задание» документации об электронном аукционе установленным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, а именно:
1) не предоставлены конкретные показатели (согласно вышеуказанной инструкции):
	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (далее – ППКОП).

	ППКОП предназначен для контроля не менее 20* шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей.
	ППКОП предназначен для контроля не менее 20* шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей.

	3. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный.

	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более  65*

- при замыкании контактов, менее 30*
	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более 65

- при замыкании контактов, менее 30

	5. Преобразователь интерфейсов тип 1 (далее - ПИ).

	Масса, не более, кг 0.2*
	Масса, кг: 0.2*

	7. Контроллер доступа.

	Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более: 120*
Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более: 100*
	Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более: 120
Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более: 100

	10. Защелка электромеханическая.

	Усилие удержания ригеля, не менее, кг: 300*
	Усилие удержания ригеля, не менее, кг: 300

	Ток потребления (при 12 В), не более, А: 0,12*
	Ток потребления (при 12 В), не более, А: 0,12

	13. АРМ в составе.

	Видеокарта - 1 шт.: объем видеопамяти не менее 2048* Мб, PCI-E 3.0 x16, разъем DVI.
	Видеокарта - 1 шт.:

Объем видеопамяти не менее 2048* Мб,

PCI-E 3.0 x16, разъем DVI. 


2) предоставлена информация не соответствующая требованиям:
	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.

	В пластмассовом корпусе.
	В металлическом корпусе.

	18. Видеокамера.

	Горизонтальный угол обзора   80°-27.2°
Отношение сигнал/шум   52 дБ (АРУ выкл.)
Габаритные размеры мм.   140х100
Вес г.730
	Горизонтальный угол обзора: 97°-30.4°
Отношение сигнал/шум: 62 дБ
Габаритные размеры мм. 130.5х102.4
Вес г: 600


В соответствие с п. 1, 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участнику закупки, подавшего данную заявку, отказать в допуске к участию в электронном аукционе.
Заявка № 8 – не соответствует требованиям разделов 11 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», 12 «Инструкция по заполнению заявки на участие
в закупке», 24 «Техническое задание» документации об электронном аукционе установленным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, а именно:
1) не предоставлена информация о технической характеристике «влагозащищенность» замка электромагнитного;

2) предоставлена информация не соответствующая требованиям:
	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	3. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более  65*

- при замыкании контактов, менее 30*
	Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов - 65

- при замыкании контактов - 30

	17. Устройство переговорное клиент – кассир.

	Габариты пульта оператора, мм.   550×130×40
	Габариты пульта оператора, мм.   150×130×40


В соответствие с п. 1, 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участнику закупки, подавшего данную заявку, отказать в допуске к участию в электронном аукционе.

Заявка № 9 – не соответствует требованиям разделов 11 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», 12 «Инструкция по заполнению заявки на участие
в закупке», 24 «Техническое задание» документации об электронном аукционе установленным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, а именно:

1) не предоставлена информация о количестве товара;
2) предоставлена информация не соответствующая требованиям:
	Технические характеристики, установленные заказчиком
	Предоставленная информация участником

	2. Извещатель охранный поверхностный совмещенный.

	Диаметр зоны обнаружения:

- при высоте установки 2, 4 м: не менее 6 м*

- при высоте установки 3, 6 м:не менее  9 м*
	Диаметр зоны обнаружения:

- при высоте установки 2,4 м: до 6 м
- при высоте установки 3,6 м: до 9 м


В соответствие с п. 1, 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ участнику закупки, подавшего данную заявку, отказать в допуске к участию в электронном аукционе.
Подписи:

	Заместитель председателя комиссии
	___________________

(подпись)
	Коновалов А.А.

	Члены комиссии
	
	

	
	____________________

(подпись)


	Петров М.А.

	
	____________________

(подпись)


	Пятыров Л.Н.

	
	____________________

(подпись)
	Сердюченко И.Н. 

	
	____________________

(подпись)
	Чернецкая Е.С.

	Протокол вел
	___________________
(подпись)
	Петров М.А.


