Форма 2. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Виды выполняемых работ: техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем речевого оповещения.
	Задачи
	Требуемые параметры 
	Фактические параметры предлагаемые участником

	Цели использования результатов работ:
	ТО и ППР установок пожарной автоматики должны проводиться с целью поддержания их работоспособного и исправного состояния в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения срабатывания установок при возникновении пожара, путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.

Ремонт установок пожарной автоматики производится с целью восстановления их работоспособного состояния в результате отказа работы технических средств.

Основные задачи ТО и ППР:
· контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
· проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

· ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
· выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

· определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

· анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;
· разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

· проведение плановых профилактических работ;
· устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
· оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.
Разработка совместно с учреждением Инструкций по эксплуатации примененных Установок пожарной сигнализации для обслуживающего персонала и Инструкции для дежурного (оперативного) персонала.
	

	Нормативная документация.
	При проведении технического обслуживания систем пожарной сигнализации (автоматики) необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон № 128-ФЗ «О лицензировании деятельности на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ПП-РФ от 25.10.06 г. № 625).
3. ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».
4. СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
5. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».
7. ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок».
8. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
9. НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний».
10. НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний».
11. НПБ 65-98 «Извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные. Технические требования. Методы испытаний».

12. НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные».
13. НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные».
14. НПБ 85-2000 «Извещатели пожарные тепловые».
15. НПБ 85-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
16. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
17. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».
18. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».
19. РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
	

	Перечень работ по техническому обслуживанию (ТО).
	Основными видами периодических работ по ТО и ППР являются:

1. Внешний осмотр:

· контроль технического состояния путем визуального осмотра составных частей систем автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.

2. Проверка работоспособности:
· определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами или установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

3. Профилактические работы: 

· работы планово-предупредительного характера для поддержания установок пожарной сигнализации в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их наружного монтажа (внутренних поверхностей) очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
	

	Перечень технических средств систем пожарной сигнализации_ подлежащих ТО и ППР.

	Приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации с дымовыми, тепловыми, ручными пожарными извещателями, звуковые и световые оповещатели, блоки речевого оповещения, звуковые колонки, блоки бесперебойного питания, промежуточные устройства и т.д.


	

	Периодичность проведения работ:
	Внешний осмотр и проверка работоспособности установок пожарной сигнализации – на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. – не менее 1 раза в месяц.
Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный – не менее 1 раза в месяц.
Проверка работоспособности установки – не менее 1 раза в месяц.
Проверка работоспособности составных частей установок (приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации с дымовыми, тепловыми, ручными пожарными извещателями, звуковые и световые оповещатели, блоки речевого оповещения, звуковые колонки, блоки бесперебойного питания, промежуточные устройства и т.д.) – не менее 1 раза в месяц.
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве – не менее 1 раза в месяц.
Профилактические работы – не менее 1 раза в месяц.
Проведение инструктажа сотрудников Заказчика по «Системам АПС», «Оповещения» – по запросу «Заказчика».

Ремонт или замена вышедших из строя извещателей, датчиков, проводов, шлейфов, соединительных коробок – при обнаружении неисправности.

В случае нештатных ситуаций Исполнитель обязан прибыть на объект по вызову Заказчика в течение 24-х часов с последующим полным восстановлением работоспособности систем за счет мобильной группы и наличия резервных комплектов оборудования АПС, оповещения.

Периодичность и объем работ по ТО и ППР могут изменяться по согласованию между «Исполнителем» и «Заказчиком» в зависимости от условий и срока эксплуатации ТС.
	

	Перечень приборов, инструментов и приспособлений применяемых при ТО.


	Исполнитель при выполнении работ должен иметь в наличие следующие необходимые приборы:

· Комбинированный прибор М320 (Mastech)
· Лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1М (регулируемое напряжение 0-250В)

· Мегаомметр 4100/3 (диапазон измерения 0-100МОМ)

· Люксметр фотоэлектрический 1016 (предел измерения 0-10 000 лк)

· Шумометр Ш-71 (предел измерения 0120дБ погрешность + 5дБ) 

· Частотометр электронно-счетный (1-100мгц)

· Пылесос бытовой (с функцией всасывания и нагнетания, мощн. 1800 Вт.)

· Кусачки боковые оксидированные с диэлектрическими ручками, 160 мм.

· Набор радиомонтажника: бокорезы, плоскогубцы, надфили.

· Круглогубцы 135 мм.

· Пассатижи с диэлектрическими ручками, 200 мм.

· Отвертки разные.
· Нож монтерский.
· Пинцет монтажный.
· Ключ разводной - № 2
· Паяльник 220 В (60 Вт.)
· Кисти-флейц, разные.
· Переносная лампа с кабелем в двойной изоляции, 10 м.
· Удлинитель со штепсельной вилкой и двойной розеткой, 20 м.
· Фонарь карманный.
· Индикатор напряжения.
Возможно использование других типов контрольно-измерительных приборов, инструмента и приспособлений с характеристиками указанными выше.
	

	Наличие специального оборудования.
	После проведения работ по техническому обслуживанию дымовых пожарных извещателей (периодичность работ составляет не менее 1-го раза в год), последние должны подвергаться 24-х часовой «прогонке-испытанию» на специальном стенде. Пожарные извещатели не выдержавшие испытания должны браковаться, с заменой на новые.
	

	Организация и порядок проведения работ по ТО и ППР.
	1. После заключения Государственного контракта на ТО и ППР Исполнитель оформляет в двух экземплярах «Журнал регистрации работ по ТО и ППР».
2. Работы по ТО и ППР установок пожарной сигнализации должны проводиться в сроки, установленные «Графиком проведения ТО и ППР», согласованным с Заказчиком.

3. Перечень работ по ТО и ППР установок пожарной сигнализации должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком.

4. Все проведенные работы по ТО и ППР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР», один экземпляр которого должен храниться у Заказчика (ЛПУ), другой у исполнителя.

5. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в
межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый
объект по вызову Заказчика в сроки, определенные в Государственном контракте.

Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

6. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».
7. Записи в обоих журналах о проведении работ по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной сигнализации должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

8. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатями Исполнителя и Заказчика (ЛПУ).
	

	Перечень оборудования подлежащее техническому обслуживанию


	Наименование оборудования

Тип (марка) прибора

Количество

(шт.)

Приборы системы АПС

Пульт управления

Блок питания

Аккумуляторная батарея

Извещатель дымовой пожарный

Извещатель пожарный ручной

Оповещатель пожарный световой «Выход»

Сигнал-20п»

С 2000-м

Скат-1200ИТ

12 в 7 а/ч

ИП-212-3-СУ

ИПР-513-10

Молния 12 в

3 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

574 шт.

57 шт.

57 шт.

Оповещение

Оповещатель речевой 

Блок речевого оповещения

Соната-3Л

Соната К-Л

77 шт.

6 шт.

Количество шлейфов

60

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС

ВЭРС-ПК-24

2

Блок питания охранной сигнализации

БИРП-12/1,6

1

Аккумулятор

12в, 7Ач

2

Извещатель дымовой 

ИПД-3.1

259

Извещатель дымовой

ИП-212-3СУ

53

Извещатель ручной

ИИР-3С

10

Оповещение :

Блок речевого оповещения 

РОР-120

1

Громкоговоритель 

SWS-03W
19

Количество шлейфов на приборах

26

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС 

Гранит-8

1

Резервированный источник питания

РИП-12

1

Аккумулятор

12в, 7Ач

1

Извещатель дымовой
ИП-212-90

102

Извещатель ручной

ИПР-3СУ

7

Оповещение:
Блок речевого оповещения

Соната-К

10

Оповещатель звуковой

Иволга

1

Оповещатель световой
Маяк

1

Световое табло

Молния

10

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС (ВЭРС -24, сигнал 20П или другие)

Сигнал-20П

3

Пульт управления (Система АПС С 2000 или др.)

Системы С 2000

1

Релейный блок (СП 1 или др.)

нет

-

Блок питания (СКАТ, ИВЭПР, или др.)

скат-1207И7

1

Аккумулятор

12В, 7А/Ч

1

Извещатель дымовой 

ИП-212-3 СУ

496

Извещатель тепловой

ИП-103

1

Извещатель ручной

ИПР-3СУ

1

Сирена

имеется

1

Световой оповещатель (выход,пожар) 12 В 

ОПЛОТ-1-220рп

20

Пульсар

нет

-

Оповещение :

Блок речевого оповещения (Соната, Орфей или др.)

Рокот-2

1

Громкоговорители

Ас-3-2

34

Аккумулятор

нет

-

Количество шлейфов на приборах

46

Наименование

Тип

Кол-во

Извещатель дымовой

ИП 212-3СУ

8 шт.

Извещатель пожарный ручной

ИПР-К

1 шт.

Световой оповещатель (ВЫХОД)

Оплот-1-220РП

1 шт.

Наименование

Тип

Кол-во

Приборы системы АПС

Сигнал -20М

1 шт.

Блок питания

СКАТ-1200И7

1 шт.

Аккумулятор

12В 7Ач

1 шт.

Извещатель дымовой

ИП 212-3СУ

70 шт.

Извещатель пожарный ручной

ИПР-К

1 шт.

Световой оповещатель (ВЫХОД)

Оплот-1-220РП

4 шт.

Блок речевого оповещения

Рокот-2

1 шт.

Громкоговорители

АС-3-2

5 шт.

Количество шлейфов пожарной сигнализации

10 разделов

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС 

ВЭРС-24

4

Пульт управления (Система АПС С 2000 или др.)

С 2000

1

Релейный блок (СП 1 или др.)

-

Блок питания (СКАТ, ИВЭПР, или др.)

БП

4

Аккумулятор

4

Извещатель дымовой 

ИП212-3СУ (ДИП)

207

Извещатель тепловой

ИПС АТР

10

Извещатель ручной

ИПР

7

Сирена

1

Световой оповещатель (выход,пожар) 12 В 

7

Оповещение:

Блок речевого оповещения (Соната, Орфей или др.)

Рокот

1

Громкоговоритель (Соната, Орфей или др.)

АС-2, АС-5

27

Аккумулятор

С-6

4

Количество шлейфов на приборах

17

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС (ВЭРС -24, сигнал 20П или другие)

Сигнал–20М

1

Пульт управления (Система АПС С 2000 или др.)

-

-

Релейный блок (СП 1 или др.)

-

-

Блок питания (СКАТ, ИВЭПР, или др.)

РИП-12

ИВЭПР12/5

1

1

Аккумулятор

Извещатель дымовой 

3 СУ

401

Извещатель тепловой

-

-

Извещатель ручной

ИПР-Р

22

Сирена

-

-

Световой оповещатель (выход,пожар) 12 В 

Выход 12V

37

Оповещение :

Блок речевого оповещения (Соната, Орфей или др.)

Соната-КЛ

3

Громкоговоритель (Соната, Орфей или др.)

Соната

47

Количество шлейфов на приборах

2

Наименование

Тип

Кол-во

Оборудование:

Приборы системы АПС (ВЭРС -24, сигнал 20П или другие)

Сигнал 20п

3

Пульт управления (Система АПС С 2000 или др.)

С-2000

1

Релейный блок (СП 1 или др.)

Блок питания (СКАТ, ИВЭПР, или др.)

ББП-20

3

Аккумулятор

БИРП-12/1.6

3

Извещатель дымовой 

ИП 212-45 (ИП-212-3СУ)

411

Извещатель тепловой

-

-

Извещатель ручной

ИПР-3СУ

7

Световой оповещатель «Выход», 12 В 

25

Пульсар

Оповещение :

Блок речевого оповещения (Соната, Орфей или др.)

Pokot

2

Громкоговоритель (Соната, Орфей или др.)

 Inter-M

34

Аккумулятор

Коробка коммутационная

Количество шлейфов на приборах

40


	


Примечание:
Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

* ) 

1. Участник размещения заказа представляет в любой удобной форме или по форме рекомендуемой заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала) используемого при выполнении работ, соответствующих значениям установленным документацией об аукционе в электронной форме.  Отсылка к техническому заданию не допускается.

2.  При подаче заявки Участник вправе представить сведения о сертификации продукции. Материалы, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты. Наличие соответствующих сертификатов при производстве работ обязательно.

Если в вышеприведенных сведениях встречаются указания на торговые марки (товарные знаки) и наименования производителей, считать их сопровождающимися словами «или эквивалент
