Заказчик неправомерно ограничивает конкуренцию путем внесения в конкурсную документацию заведомо невыполнимых требований и завышения объемов работ.

- В разделе «Требования к периодичности обслуживания (регламент)» Технического задания выставляет следующее требование:

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей - 5 раз за период действия договора с отметкой выполненной работы у старшего диспетчера

Таким образом, заказчик требует проводить измерение сопротивления изоляции электрических цепей каждые двенадцать календарных дней (срок действия договора – 60 дней с момента заключения).

Периодичность сопротивления изоляции электрических цепей регламентирована Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)

п. 3.4.12 ПТЭЭП

В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.

Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Таким образом, измерение сопротивления изоляции должно осуществляться  каждые 730 дней. Заказчик же требует от исполнителя выполнять данный вид работ в объеме, превышающем в 60 раз! При этом заказчик не обосновывает стоимость работ в прилагаемом сметном расчете.

- В разделе «Требования к периодичности обслуживания (регламент)» Технического задания выставляет следующее требование:

Измерение сопротивления заземления - 5 раз за период действия договора с отметкой выполненной работы у  старшего диспетчера;

При этом периодичность измерения сопротивления заземления регламентирована прил №3 п.26 ПТТЭП:

Приложение 3, п. 26.:

1) Заземляющее устройство опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В – не реже 1 раза в 6 лет, и для ВЛ выше 1000 В – не реже 1 раза в 12 лет.

2) Заземляющее устройство электроустановок в соответствии с графиком планово-профилактических работ (ППР), но не реже 1 раза в 12 лет.

Таким образом, измерение сопротивления заземления проводится каждые 4380 дней. Заказчик же требует проводить измерение сопротивления заземления каждые 12 дней (срок действия договора – 60 дней), то есть объем работ завышен в 365 раз! При этом в сметном расчете отсутствует обоснование и расчет стоимости работ, которые необходимо выполнить в таком количестве. Дополнительно хочу отметить, что в отличии от измерения сопротивления изоляции электрических цепей систем безопасности, измерение сопротивления заземления не является предметом контракта, т.к. заземляющее устройство, это часть электроустановки заказчика, которая функционально никак не связана с системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, т.к. заземление является общим на все электроустановки на объекте заказчика. Измерение сопротивления заземления осуществляют только специализированные электролаборатории, обладающие всеми необходимыми лицензиями. Следовательно, нарушена ст. 17 ФЗ-135 в части 3.

- В разделе «Требования к персоналу» Технического задания: заказчик выдвигает требование, выполнить которое нереально:

Проведение работ по техническому обслуживанию В.Н и О.С. должно производиться бригадой, состоящей, как минимум, из 4 (четырех) человек, дежурящих в круглосуточном режиме на объекте заказчика.

То есть, заказчику необходимо, чтобы на его объекте присутствовали 4 человека, дежурящие в круглосуточном режиме в течение двух месяцев.

Продолжительность работы специалиста при стандартной, нормированной законом 40-часовой рабочей неделе составит 176 часов или 7 круглосуточных смен в месяц. Таким образом, для обеспечения пребывания одного круглосуточного специалиста на объекте заказчика необходимо прикрепить четырех специалистов. Для организации по требованию заказчика круглосуточной бригады из четырех человек, данная цифра умножается на 4. То есть для выполнения работ по договору необходимо прикрепить к объекту заказчика 16 квалифицированных специалистов.

Оплата труда 16-ти квалифицированных и аттестованных специалистов по системам безопасности составит:

При средней зарплате квалифицированного инженера по системам безопасности 40 000 рублей.

40 000 х 16 чел= 640 000 рублей в месяц или же 1 280 000 рублей (один миллион двести восемьдесят тысяч рублей) за весь срок действия контракта.  И это только оплата труда, без учета всех сопутствующих расходов. И средства на оплату труда (то есть даже не минимальные затраты на выполнение работ) превышают НМЦ контракта более в два с половиной раза. Причем данные трудозатраты не отражены в сметном расчете заказчика. Из чего можно сделать вывод, что столь завышенные требования включены в запрос котировок с целью исключить участие «нежелательных» участников размещения заказа.

- В разделе «Требования к обслуживанию» Технического задания заказчик включает следующее требование:

Проведение регламентных работ по содержанию установок в исправном состоянии; технадзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации установки; устранение неисправностей в течение 1 часа; все издержки, связанные по устранению неисправностей, включая замену оборудования, выполняется за счет исполнителя.

Таким образом, заказчик полностью перекладывает на исполнителя все издержки и риски, связанные с эксплуатацией систем безопасности. Стоимость смонтированных систем безопасности превышает начальную максимальную цену контракта.

- В разделе «Требование к обслуживающей организации и нормативные документы» Технического задания заказчик устанавливает следующее требование:

Исполнитель должен входить в субъект малого предпринимательства ,иметь необходимые сертификаты по СРО на выполняемые работы и проектирование, предоставить круглосуточный дежурный номер и электронный сайт, а также предоставить заказчику в течение 3 дней после подписания контракта подменный фонд (ЗИП).

Здесь не указан размер подменного фонда, из чего можно сделать вывод, что заказчик юридически вправе потребовать подменный фонд в количестве, равном установленному на объекте оборудованию, что превышает НМЦ контракта. При этом порядок возврата подменного фонда нигде не указан, т.е. заказчик не несет обязательств по возврату подменного фонда.

- В разделе «Требования к устранению неисправностей» Технического задания заказчик устанавливает требование:

Исполнитель обязан иметь круглосуточный дежурный телефон и сайт, на который заказчик будет оставлять заявки по неисправности В.Н и О.С.

Не совсем понятно, как именно наличие сайта у организации влияет на оказание услуг по тех. обслуживанию. Так же данное требование противоречит ст. 43 п.4 ФЗ-94, который ссылается на ст. 34 ФЗ-94, в частности на ч. 2.1 ст.34 ФЗ-94, которая гласит:

2.1. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Таким образом, требование заказчика о наличии сайта противоречит данной статье.

- В разделе «Требования к персоналу» Технического задания, заказчик выставляет следующее требование:

К работе по техническому обслуживанию и ремонту В.Н и О.С должны быть допущены специалисты, имеющие российское гражданство, практические навыки в обслуживании и ремонте аппаратуры, знающие действующие Правила техники безопасности и пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

Данное требование также противоречит ст. 43 п.4 ФЗ-94, который ссылается на ст. 34 ФЗ-94, в частности на ч. 2.1 ст.34 ФЗ-94

- В пункте «1.2.	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.» Технического задания заказчик выдвигает следующее требование:

А)Ежедневное  ТО (на одну камеру): начало работ – инструктаж и отметка в журнале событий у дежурного оператора, предоставление плана графика работ на текущий день и его согласование;

внешний осмотр и проверка целостности термобокса;

очистка термобокса и обзорного стекла объектива видеокамеры от пыли и загрязнений; проверка целостности и надежности крепления термобокса к кронштейну; проверка надежности крепления кронштейна;

внешний осмотр и проверка целостности блока питания видеокамеры; очистка блока питания;

проверка контактов и выходного напряжения 12-24-220 В блока питания видеокамеры; проверка соединений высокочастотного кабеля РК-75; проверка контактного соединения в силовой цепи 220 В; проверка качества изображения видеокамеры;

подстройка монитора (частота, яркость, контрастность, программирование необходимых параметров).

Т.е. каждый день специалист должен:

- Протереть тряпочкой все 25 видеокамер (зачем??)

- Посмотреть на каждый блок питания

- Проверить абсолютно все соединения.

Данные требования ничем не обоснованы и серьезно завышены. В локальном сметном расчете (являющимся часть технического задания) нет никакого обоснования такому объему работ. Например, для обслуживания видеокамер рассчитана стоимость исходя из затрат труда рабочих (параметр ЗТР) 51,25 чел*час.

Т.е. по логике заказчика, за 52 часа специалист должен успеть протереть каждую телекамеру (25 штук) 60 раз, т.е. выполнить операцию по протирке камер (и только камер) 1500 раз (25 телекамер, каждую нужно ежедневно протереть, т.е. 60 раз за срок действия договора. 60х25=1500). Иными словами, заказчик считает, что специалист подрядчика должен успеть протереть каждую камеру за 51,25/1500=0,034 часа или за 9,5 секунд! И это только протирка камер, без учета осмотра блока питания и проверки соединений.

Из всего этого следует вывод, что заказчик серьезно завысил требуемый объем работ, не подтвердив это документально. Сделано это с целью отсеивания «ненужных» поставщиков.

Так же хочу обратить внимание на то, что это не первый случай попытки ограничить. Примером может послужить ОАЭФ №___________________ проводимый,   данным заказчиком. На этот аукцион были поданы две жалобы и обе были признаны обоснованными.