Заказчик установил требования к товарам, поставка которых предусмотрена документацией, в Форме №2. Также, при установке требований к товарам, Заказчик установил требование о соответствии силовых кабелей нормативному документу ГОСТ 31996-2012.

- Заказчик установил такие требования к товарам, которые можно выполнить лишь проведя лабораторные испытания товара. Учитывая, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. Данная позиция ФАС России изложена в письме от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке»

Подобные требования Заказчика, противоречащие как разъяснениям ФАС, так и п.1 ч.1 ст. 33 ФЗ-44 приведены ниже:

| №пункта в Форме-2 | Наименование товара | Требуемый параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна быть не менее 0.038 |
|  |  | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |
|  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | должно быть от 155 |
|  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть от 0 до 50 |
|  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены |
|  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть 1×1010 |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть более 150 |
|  |  | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из негигроскопичного волокнистого материала |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 12.5 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 155 |
|  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть не более 10 |
|  |  | Класс токопроводящих жил | должен быть 1 |
|  |  | Число токопроводящих жил | должно быть 3 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 |
|  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть не менее 12.5 |
|  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 |
|  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть менее 1.5 |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 |
|  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |
|  |  | Стойкость кабелей к воздействию температур окружающей среды | должна быть -50* - +50* |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 150 |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 12.5 |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть < 90 |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть > 12.5 |
| 13 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |
|  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть < 50 |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть не более 250 |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должна быть от 10* |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 10 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 125 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 150 |
|  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 10 до 12 |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть ≥ 150 |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 125 |
|  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть от 12 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 |
|  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 |
|  |  | Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке | должно быть более 7.5 диаметров кабеля |
|  |  | Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции и оболочки: количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl | должно быть от 0* до 140 |
|  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть менее 10 |
|  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть не более 1.5 |
|  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |
|  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна быть более 0.038 |
|  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть не более 50 |
|  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены |
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 1.5 |
|  |  | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала |
|  |  | Класс токопроводящих жил | должен быть 1 |
|  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть более 1×1010 |
|  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть < 90 |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 |
| 23 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из полимерного материала |
|  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 12.5 |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 12.5 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 155 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | должно быть более 155 |
|  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть > 12.5 |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 12.5* |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 150 |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть более 150 |
|  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 |
|  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 |
|  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна быть не менее 0.038 |
|  |  | Стойкость кабелей к воздействию температур окружающей среды | должна быть -50* - +50* |
|  |  | Допустимые токи одно-, двух-, трехсекундного короткого замыкания кабелей | должно быть не более 0.17 |
|  |  | Расцветка изолированных жил кабелей | должна быть сплошной; в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм, сплошной |
|  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть не более 50 |
|  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть не более 10 |
|  |  | Стойкость кабелей к воздействию повышенной влажности воздуха при температуре среды до 35 °С | должна быть 0* … 98* |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть более 20 |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть < 160 |
|  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть до 1.5 |
|  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки при переменном токе | должны быть < 27 |
|  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены |
|  |  | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам |
|  |  | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |
|  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |
|  |  | Стойкость при механических воздействиях | должны быть стойкими к навиванию |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть 1×1010 |
|  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 |
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 1.5 |
|  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе в режиме перегрузки | должны быть до 30.51 |
|  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть от 0 до 50 |
|  |  | В течение 10 минут кабели выдерживают испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц и постоянным напряжением | должно быть не менее 3.0 |
|  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре |

Устанавливая подобные требования, Заказчик нарушил п.1 ч.1 ст. 33 ФЗ-44:

Статья 33. Правила описания объекта закупки

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

2. Заказчик, устанавливая подобные требования, установил их в противоречие с ГОСТ 31996-2012, а именно:

| №пункта в Форме-2 | Наименование товара | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение по ГОСТ 31996-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке | должно быть от 7.5 до 8 диаметров кабеля (границы не включены) | Не менее 7,5 диаметров кабеля (пункт 10.3) |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20% (границы не включены) | Не менее 20% (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть > 12.5 | Не менее 12,5(п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть более 150 | Не менее 150 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 150 (границы не включены) | Не менее 150 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть от 0 до 50 (границы не включены) | Не более 50 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
|  |  | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам | Не более 30 диаметров (п. 5.2.1.11) |
|  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 12.5 | не менее 10 |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 12.5 | Не менее 10 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | должно быть от 155 | Не менее 150 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 155 | Не менее 150 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 12.5 | Не менее 10 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
|  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 | Не менее 20 (п.5.2.5.2, таблица 12) |
| 13 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть менее 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам | Не более 30 диаметров (п. 5.2.1.11) |
|  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть < 50 | Не более 50 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должна быть от 10* | Не менее 12,5 |
|  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 10 | Не менее 12,5 |
|  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 125 | Не менее 150 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть более 1×1010 | Не менее 1×1010 (п. 5.2.2.3) |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 10 до 12 (границы не включены) | Не менее 10 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 125 (границы не включены) | Не менее 125 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть от 12 | Не менее 10 (п.5.2.5.1, таблица 11) |
|  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть менее 10 | Не более 10 (п.5.2.5.1, таблица 11) |

Аналогичные требования, установлены Заказчиком и в п. 23 Формы 2 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»

Подобными требованиями к товару, Заказчик пытается ввести участника закупки в заблуждение, что является нарушением п.1 ч.1 ст. 33 ФЗ-44:

Статья 33. Правила описания объекта закупки

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

А также подобные действия Заказчика имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. Данная позиция ФАС России изложена в письме от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке»

3. Заказчик устанавливает требования к товарам, которые противоречат требованиям ГОСТ 31996-2012, а именно:

| №пункта в Форме-2 | Наименование товара | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение по ГОСТ 31996-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 1.5 мм2 | Соответствует госту, однако идет в разрез со следующим параметром |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть < 160 А | 160 А (согласно таблице 18 в пункте 10.7. 140 ампер допускается только для кабелей сечением более 300 мм2) |
| 13 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть < 90°С | 90°С (согласно таблице 18 в пункте 10.7.) |
| 23 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката | Соответствует госту, однако идет в разрез с нижеприведенными параметрами |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть до 90 (согласно инструкции границы не включены) | 90°С (согласно таблице 18 в пункте 10.7.) |

Таким образом, Заказчик установил требование о соответствии товара «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» на соответствие ГОСТ 31996-2012 и одновременно выдвигает требования, противоречащие данному ГОСТу, тем самым лишая Заявителя возможности предложить товар, одновременно соответствующий и ГОСТу и требованиям Заказчика. И нарушает п.1 ч.1 ст. 33 ФЗ-44:

Статья 33. Правила описания объекта закупки

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

4. Подобными действиями Заказчик также нарушает приложение №3 к "О системе закупок города Москвы", утвержденному Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП "О системе закупок города Москвы"

13) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом не допустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок.

На основании вышеизложенного прошу

Приостановить проведение аукциона до рассмотрения вопроса по существу

Признать жалобу обоснованной

Обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.

Привлечь заказчика к ответственности, предусмотренной ст. 7.30 КОАП РФ

Приложения:

ГОСТ 31996-2012

Письмо ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 об установлении  заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке