Разъяснение положений аукционной документации

Наименование закупки: «Покупка модульного здания ОВП».

Реестровый номер извещения 0162200011817000581.

В связи с поступившим запросом по аукциону № 0162200011817000581 на Покупку модульного здания ОВП, просим дать следующие разъяснения

| Запрос на разъяснение | Ответ на запрос |
| --- | --- |
| Прошу пояснить (расшифровать) термины и требования применяемые в описании объекта закупки, а именно: --------------------------------------- П.3.2. Изоляция, основа пола - Трехслойная оцинкованная панель, утеплитель минеральная вата толщиной не менее 150 мм, укладывается по поперечным "омега" прогонам, лист оцинкованный толщиной не менее 0,5 мм; Основное покрытие: цементостружечная плита (ЦСП), толщина: не менее 16 мм. Что обозначает «Трехслойная оцинкованная панель»? Каким образом крепится лист(нижний) оцинкованный к каркасу? Зачем нужен верхний оцинкованый лист, каким образом крепится ЦСП к металической раме (каркасу или панели)? Утеплитель укладывается между «омега» профилями? ------------------------------------------- П.3.6. Кровля «...Кровля со всеми сборочными узлами, элементами и материалами…» - данное описание может трактоваться по-разному Что в свою очередь может послужить, в последствии после заключения контракта, необоснованными требованиями Заказчика по устройству невыполнимых условий с возможностью создания коррупционной составляющей. ------------------------------------------------ П.4.1.1. Материал отделки тамбура - Панели негорючие, подлежащие обработке, для медицинских учреждений, Плотность: не менее 1 г/см3, Прочность: не менее 16 Мпа, Звукоизоляция: не менее 44 дБ, Цвет: RAL 1014 – данные требования подходят к «Трехслойные стеновые сэндвич-панели (ГОСТ 32603-2012), с обкладкой из гладкого оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием», указанным в п.4.1. -------------------------------------------- П.4.1.2. Материал отделки санузлов, кабинета забора анализов, прививочного кабинета и процедурного кабинета - Панели негорючие, подлежащие обработке, для медицинских учреждений, Плотность: не менее 1 г/см3, Прочность: не менее 16 Мпа, Звукоизоляция: не менее 44 дБ, Цвет: RAL 1014 – данные требования подходят к «Трехслойные стеновые сэндвич-панели (ГОСТ 32603-2012), с обкладкой из гладкого оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием», указанным в п.4.1. ------------------------------------------- П.4.1.3. Материал отделки остальных помещений - Трехслойные стеновые сэндвич-панели (ГОСТ 32603-2012), с обкладкой из гладкого оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием, В местах установки раковин фартук из керамической плитки на высоте 1600 мм и на ширине 200 мм в каждую сторону от края раковины – для чего он нужен? Сендвич-панели (ГОСТ 32603-2012) предусматривают обработку дез.растворами, каким образом крепить керамическую плитку к металическому листу с полимерным покрытием? ----------------------------------- П.4.2. Потолок – устанавливает требования в п.4.2.1.к Материалам отделки тамбура, а остальные помещения? --------------------------------------------- В описании объекта закупки не обозначены требования к благоустройству (озеленению) территории, за исключением п.13.5 Ограждение здания - «Ворота 4000х2000 мм. (1шт.) Калитка 1500х2000 мм. (1 шт.) Ограждение по периметру здания из прутка на металлическом каркасе (площадь ограждаемого участка 1700 м2, высота ограждения 2 м). Используемые материалы: Труба профильная 60х60х3000 мм – шаг 3м (для ограждения); труба профильная 80х80х3000 мм (для ворот и калитки) ; труба профильная 40х20 мм – в 2 ряда», в свою очередь в проекте контракта п.1.1. «…осуществить благоустройство прилегающей территории…» и п.4.5. «В течение 5 календарных дней с момента заключения контракта Поставщик предоставляет на согласование Заказчику схему размещения модульного здания ОВП на выделенном участке с указанием размещения забора, инженерных сетей, пешеходной дорожки, подключение всех коммуникаций, проездов и иное.» нет четкого определения состава работ как и в п.4.8. «- благоустройство и ограждение территории; - устройство пешеходных дорожек, проездов, в зависимости от условий местности, в соответствии с требованиями нормативной документации - ограждение территории по периметру земельного участка в соответствии с описанием объекта закупки.» Что в свою очередь может послужить, в последствии после заключения контракта, необоснованными требованиями Заказчика по устройству невыполнимых условий с возможностью создания коррупционной составляющей. ----------------------------------------- П.11.1. Холодное водоснабжение – предусматривает устройство скважины. Прошу дать пояснение о проводимых изысканиях для бурения скважины или известной глубине залегания водоносного слоя, а также требования к дебету скважины. | Трехслойная оцинкованная панель - представляет собой единую конструкцию, имеющую трёхслойную структуру, состоящую из двух листов оцинкованного металла толщиной не менее 0,5 мм. и слоя утеплителя из минеральной ваты между ними, толщиной не менее 150 мм. Все детали сэндвич панелей склеиваются между собой с помощью горячего прессования в заводских условиях. Лист нижний оцинкованный является составной частью трехслойной оцинкованной панели и отдельно к каркасу не крепится. Верхний оцинкованный лист является составной частью трехслойной оцинкованной панели. ЦСП крепится к металлической раме в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ЦСП. Само резами через сэндвич-панель к раме блок-контейнера. Утеплитель является составной частью трехслойной оцинкованной панели, трехслойная оцинкованная панель укладывается по поперечным "омега" прогонам. ---------------------------------------------------------- Кровля состоит из сборно-разборных ферм на основе оцинкованного ЛСТК профиля толщиной до 2,5 мм, устанавливаемых с шагом не реже чем через 3 метра и лаг на основе трубы прямоугольного сечения не менее 60х40х2 с порошковым покрытием. Лаги соединяются с фермами посредством болтовых соединений, покрытие кровли стальным оцинкованным профилированным листом С44 с полимерным покрытием. В комплект поставки входят доборные элементы для устройства карнизов и отливов кровли, комплект крепежа. --------------------------------------- Указанные материалы в данных помещениях монтируются на «Трехслойные стеновые сэндвич-панели (ГОСТ 32603-2012), с обкладкой из гладкого оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием», указанным в п.4.1. ---------------------------------------- Указанные материалы в данных помещениях монтируются на «Трехслойные стеновые сэндвич-панели (ГОСТ 32603-2012), с обкладкой из гладкого оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием», указанным в п.4.1 ---------------------------------------- Требования к наличию фартуков установлены СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (пункт 4.6.) Крепление керамической плитки происходит на ГВЛ (влагостойкий) с помощью клея, а сам ГВЛ крепится к (сэндвич-панели) металлическому листу с полимерным покрытием ---------------------------------------------- Материал отделки потолка в остальных помещениях (основа потолка модулей) – стандартно. Конкретно: оцинкованный лист кровельной панели изготовленный с покрытием полиэстер в цвет белый. Финишное покрытие потолка внутри помещений: стальной оцинкованный лист, с покрытием полиэстер, цвет белый. ------------------------------------------- Все имеющиеся требования к благоустройству территории описаны в Разделе «Описание объекта закупки», а именно п. 13.5. Остальные требования к благоустройству (озеленению) Заказчиком не установлены и не предъявляются. Согласно проекта Контракта при предоставлении на согласование Заказчику схемы размещения модульного здания ОВП на выделенном участке, Поставщик должен указать точки (места) размещения забора, инженерных сетей, пешеходной дорожки, подключение всех коммуникаций, проездов и иное, т.е. устройство дорожек, проездов и т.п. на усмотрение Поставщика и по согласованию Заказчика. --------------------------------------- Изысканий не проводилось, в нескольких десятках метров существует функционирующая скважина глубиной около 50 метров. Определённых требований к дебету скважины не имеется |