ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1

goszakaz@admin-smolensk.ru

Телефон: (4812) 29-23-13

Телефакс: (4812) 35-04-52

03.10.2017 № 1323/02

Участникам закупки

Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы представляет разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме
(№ 2983-аэф/т) на право заключить контракт на поставку стволов для пожарных рукавов для нужд СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (номер извещения 0163200000317005035).

Запрос:

|  | «Прошу Вас предоставить разъяснение по техническим характеристикам пожарного ствола (регулируются ГОСТ Р 53331-2009) к электронному аукциону № 0163200000317005035: - Эффективная дальность распыленной струи (с углом факела 40°), м, не менее –12 - Средняя интенсивность орошения распыленной струи (с углом факела 40°), л/с·м2, не менее – 0,2 П. 5.2.2 ГОСТ Р 53331-2009 «Дополнительные показатели универсальных стволов и стволов-распылителей» должны иметь значения не ниже указанных в таблице 2. Таблица 2 Наименование показателя; Ствол нормального давления; Ствол высокого давления. DN 38; DN 50; DN 70. 1 Расход распыленной струи, л/с, не менее; 1,5; 2,0; 7,0; 2,0. 2 Дальность распыленной струи, м, не менее; 9; 11; 15; 15. 3 Эффективная дальность распыленной струи, м, не менее; 4; 5; 10; 10. 4 Средняя интенсивность орошения распыленной струи, л·с·м, не менее; 0,05; 0,10; 0,20; 0,05. 5 Угол факела распыленной струи, не менее; 30°; 40°; 40°; 30°. Таким образом, прошу изменить на данные, указанные в таблице 2. - Диаметр факела защитной завесы, м, не менее – 6 м П. 5.2.3 ГОСТ Р 53331-2009 «Дополнительные показатели стволов, формирующих защитную завесу», должны иметь значения не ниже указанных в таблице 3. Таблица 3 Наименование показателя; Ствол нормального давления. DN 50; DN 70. 1 Расход воды защитной завесы, л·с, не менее; 0,9; 2,3. 2 Угол факела защитной завесы, не менее; 120°; 120°. 3 Диаметр факела защитной завесы, м, не менее; 2,5; 3,0. Таким образом, прошу изменить на данные, указанные в таблице 3. - В п. 4.2 ГОСТ Р 53331-2009 устанавливается номенклатура показателей назначения, которую следует включать в соответствующий нормативный документ. Показатели, перечисленные ниже не регулируются требованиями ГОСТа: Габаритные размеры ствола, мм, не более - длина - длина с пенной насадкой - ширина - высота; 280 480 100 190. Масса, кг, не более; 2,1. Масса пенной насадки, кг, не более; 1,0. Прошу исключить их из требований технической документации. - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У1; УХЛ 1.1; ОМ В п. 5.5.1 ГОСТ Р 53331-2009 указано, что «стволы, предназначенные для комплектации пожарных машин, следует изготовлять в климатическом исполнении УХЛ, категория 1.1 по ГОСТ 15150» Прошу указать в соответствии с требованиями ГОСТа. - В п. 12,13 технического задания указаны характеристики: Дальность пенной струи, при 0,6 МПа, м, не менее - без пенной насадки - с пенной насадкой. Кратность пены, не менее - без пенной насадки - с пенной насадкой. Прошу уточнить по вопросу комплекта поставки: требуется ли дополнительно пенная насадка? Если требуется, то прошу отразить это в техническом задании и откорректировать начальную цену контракта (так как при расчете начальной цены контракта в номенклатурной части указано: «Стволы РСКУ-50А») , а также ГОСТ Р 53331-2009 предусматривает следующие значения показателей: П. 5.2.4 ГОСТ Р 53331-2009 «Дополнительные показатели стволов, укомплектованных пенным насадком или вставкой с ОВ», должны иметь значения не ниже указанных в таблице4. Таблица 4 Наименование показателя; Ствол нормального давления; Ствол высокого давления. DN 50; DN 70. 1 Расход раствора ОВ, л·с, не менее; 2,7; 7,4; 2,0. 2 Дальность струи, м, не менее; 18; 26; 15. 3 Кратность пены, не менее; 9; 9; 9. ». |
| --- | --- |

Разъяснения: представленные СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»                             (исх. 800-07-03 от 03.10.2017):

«По п.1, 2, 3 Вашего запроса:

- что касается высоких показателей: продукция должна соответствовать ГОСТу, то есть показатели должны быть не ниже тех, которые указаны в ГОСТе, но по желанию заказчика и учитывая, что на данный момент есть производители, которые готовы предложить продукцию с показателями, превышающими те, что прописаны в ГОСТе, мы вправе закупать продукцию с такими показателями.

По п.4. Вашего запроса:

- показатели не регулируются требованиями ГОСТа, но для работы требуются именно эти габариты, а вес ствола - удобный для работы ствольщика.

По п.5. Вашего запроса:

– нам конкретно требуется климатическое исполнение изделия УХЛ, категория 1.1 по ГОСТ 15150.

По п.6 Вашего запроса:

- пенная насадка не требуется».

Начальник

отдела по реализации

конкурентных способов

определения поставщиков                                                                               Л.А. Орешонкова

Е.В. Никифорова

(4812) 29-18-94