| Наименование | Технические характеристики |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ для опор линий электропередач напряжением до 35 кВ | Порода древесины: лиственница Номинальная длина, м: 8,5 Верхний диаметр: 14 см Нижний диаметр: 24 см Скос пропила: не более припуска по длине Высота сучьев (от коры), см: 2 Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: 5 Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины: нет ГОСТ 9463-88 |  | 9,24 мЗ. |
| Хомут, Х-03002 | Металлический хомут крепления к столбовым опорам, 150-400 мм Хомут состоит из двух полос, собирается с помощью двух болтов и гаек и огибается вокруг железобетонной опоры, рассчитаны на столбовые опоры диаметрами 150–400 мм. Вес – 1 кг Рабочая температура: от -40С до +85С |  | 160 шт. |
| Изоляторы фарфоровые штыревые, ТФ-20 | Штыревые фарфоровые низковольтные изоляторы ТФ-20 предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, линий связи и радиотрансляционных сетей изготовлены из фарфора подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83 и покрыты неокрашенной глазурью климатическое исполнение 0, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Минимальная механическая разрушающая нагрузка: 8 кН. Сопротивление изоляции: 5х104 Мом. Строительная высота: 100 мм. Масса: 0,49 кг. |  | 300 шт. |
| Колпачок КП-18 для ТФ-20 | Используются для крепления низковольтных изоляторов ТФ-20 на крюки и траверсы низковольтных воздушных линий электропередач напряжением до 380 вольт. Колпачки КП-18 для изоляторов ТФ-20 На поверхности колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора. Материал: полиэтилен Диаметр крюка: 18 мм |  | 300 шт |
| БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ для опор линий электропередач напряжением до 35 кВ | Порода древесины: лиственница Номинальная длина, м: 9,5 Верхний диаметр: 14 см Нижний диаметр: 24 см Скос пропила: не более припуска по длине Высота сучьев (от коры), см: 2 Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: 5 Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины: нет ГОСТ 9463-88 |  | 35,86 мЗ |
| Приставки сборные железобетонные: ПТ 33-1 | Приставки сборные железобетонные: ПТ 33-1 /бетон В25 (М350) объём 0,066 м3, расх. арм. 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи) Изготавливается в соответствии с ТУ 5863-006-00113557-94 и в соответствии с рабочими чертежами типовых конструкций серии 3.407-57/87. Применяется при расчетной температуре наружного воздуха до минус 55°С включительно, в I-V районах по скоростному напору ветра, в I-IV районах по толщине стенки гололеда, в обычных условиях строительства и на площадках с сейсмичностью до 7 баллов включительно Размеры: 3250/3210/180/220/100 Масса: 250 кг. Морозостойкость: F150-200 Водонепроницаемость: W4-8 Класс бетона: В25 |  | 56 шт |
| БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ для опор линий электропередач напряжением до 35 кВ | Порода древесины: лиственница Номинальная длина, м: 13 Верхний диаметр: 14 см Нижний диаметр: 24 см Скос пропила: не более припуска по длине Высота сучьев (от коры), см: 2 Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: 5 Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины: нет ГОСТ 9463-88 |  | 16,8 мЗ. |
| БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ для опор линий электропередач напряжением до 35 кВ | Порода древесины: лиственница Номинальная длина, м: 11 Верхний диаметр: 14 см Нижний диаметр: 24 см Скос пропила: не более припуска по длине Высота сучьев (от коры), см: 2 Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: 5 Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины: нет ГОСТ 9463-88 |  | 11,5 мЗ. |
| Провода для воздушных линий электропередач марки АС ГОСТ 839-80 |  | ГОСТ 839-80 Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП). Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и холодным климатом. Прокладываются в атмосфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 х сут. и хлоридов менее 0,3 мг/м3 х сут. Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать плюс 90°С. Срок службы — 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 4 года с момента ввода в эксплуатацию. Элементы конструкции: 1. Сердечник из стальных оцинкованных проволок; 2. Алюминиевая проволока. Сечение, мм2: 35/6,2 Масса провода, кг/км: 148 Наружный диаметр, мм: 8,4 Разрывное усилие провода, Н: 13524 | 1,7 тн. |
| Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм |  | Катанка ГОСТ 30136-94, ТУ 14-1-5283-94 в бухтах Катанка 8 ст.3ПС ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 30136-95) – изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества, предназначена для перетяжки на проволоку и других целей. способ охлаждения: УО1 500 мПа | 0,48 тн. |