1. Предмет торгов: обслуживание пожарной сигнализации зданий (помещений)

2. Начальная (максимальная) цена Контракта –

3. Источник финансирования:

4. Код бюджетной классификации

5. Краткие характеристики оказываемых услуг: поддержание пожарных сигнализаций и систем пожаротушения в исправном состоянии путем проведения планово-профилактического обслуживания (ППО) - технического обслуживания, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации.

6. Количество оказываемых услуг: 1 услуга.

7. Сопутствующие услуги включают планово-профилактический ремонт (ППР) – проверку через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях – смазки.

8. Общие требования к оказанию услуг: Исполнитель обязан иметь действующую  лицензию на данный вид деятельности.

# Обслуживание пожарной сигнализации должно включать:

- текущий ремонт (устранение неисправностей) должен включать: замену неработоспособных блоков, плат, кабелей и других компонентов на однотипные исправные или функционально эквивалентные;

- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности сигнализации в целом с обязательной записью в журнале учета технического обслуживания.

Регламентные работы должны включать:

- визуальный осмотр компонентов сигнализации и правильность установки пожарных извещателей с учетом возможного изменения планировки помещений;

- очистку и протирку клавиатур, блоков и пожарных извещателей;

- контроль рабочих напряжений;

- контроль работоспособности системы пожарной сигнализации;

- принятие мер по устранению ложных срабатываний.

# Обслуживание установок пожаротушения должно включать:

- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности установок пожаротушения в целом с обязательной записью в журнале учета технического обслуживания.

Регламентные работы должны включать:

- внешний осмотр составных частей установки (технологической части – трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д. Сигнализационной части - приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб;

- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах;

- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверку работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) и системы в целом;

- проверку работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и автоматическом режимах.

9. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг:

Гарантийный срок  на оказываемые услуги должен составлять не менее                1 (одного) месяца.

Исполнитель гарантирует работоспособность оборудования Заказчика после технического обслуживания и ремонта, а также установленных запасных частей в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после технического обслуживания, а также установленных запасных частей, должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня подписания Заказчиком промежуточного акта оказанных услуг. Срок выполнения гарантийного ремонта - не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика.

При проведении ремонта Исполнитель руководствуется технической документацией к соответствующему оборудованию.

Запасные части, используемые для оказания услуг, должны отвечать следующим требованиям:

- должны быть новыми, не бывшими в употреблении, что подтверждается соответствующими документами;

- должны принадлежать Исполнителю на правах собственности, не быть заложенными или арестованными, а также свободны от прав и обязанностей на них третьих лиц;

- должны соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам, что подтверждается соответствующими документами;

- должны быть пригодны для их использования по назначению;

10. Требования соответствия нормативным документам:

В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию пожарных  сигнализаций и систем пожаротушения Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Рекомендаций, Санитарных норм и правил, Стандартов, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов.

При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы и инструменты (при наличии требования законодательства по их сертификации).

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности при оказании услуг), а также сохранность имущества Заказчика.

11. Сроки оказания услуг: Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения оказания услуг) (приложение 2 к Контракту). Срок исполнения Исполнителем своих обязательств в полном объеме

12. Порядок оказания услуг: услуги оказываются Исполнителем в присутствии представителей Заказчика в рабочее время:

- по рабочим дням с понедельника по четверг - с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница - с 08 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., (в предпраздничные дни – с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

Исполнитель обязан известить Заказчика о точном времени и дате проведения работ по обслуживанию пожарной сигнализации зданий (помещений) Объединения по указанному Исполнителем адресу.

Исполнитель обязан прибыть по указанному адресу Заказчика для проведения текущего ремонта не позже 24 часов после подачи заявки по телефону, факсу или электронной почте.

Исполнитель обязан делать соответствующие записи в журналах Учёта технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем пожарной автоматики на каждом объекте.

Проведение технического обслуживания должно производиться в соответствии со сроками установленными изготовителями и указанными в паспортах на оборудование, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Акты сдачи-приемки услуг и промежуточные акты оказанных услуг по адресам Заказчика предоставляются Исполнителем ежемесячно, с учетом Графика оказания услуг

13. Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг: обслуживанию подлежат 17 (семнадцать) систем пожарной сигнализации, 2 (две) системы порошкового и газового пожаротушения, находящиеся по адресам:

| № п/п | Адрес, состав оборудования, подлежащего обслуживанию | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20 СМД» | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Пульт управления «С2000» | шт. | 1 |
|  | 4. Извещатель ИП | шт. | 17 |
|  | 5. Извещатель ИПР | шт. | 5 |
|  | 6. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 7. Извещатель ДИП | шт. | 30 |
|  | Состав оборудования системы порошкового пожаротушения: |  |  |
|  | 1. Устройство пусковое УСП-101 | шт. | 4 |
|  | 2. Табло «Порошок-уходи» | шт. | 4 |
|  | 3. Модуль тушения «Буран» | шт. | 28 |
| 2. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный «Аргус - 32» | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ИПР | шт. | 5 |
|  | 4. Извещатель ДИП | шт. | 90 |
|  | 5. Световое табло «Выход» | шт. | 10 |
|  | 6. Оповещатель | шт. | 7 |
|  | 7. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4 (серверная) | шт. | 1 |
|  | 8. Извещатель ДИП (серверная) | шт. | 4 |
|  | 9. Оповещатель (серверная) | шт. | 1 |
|  | Состав оборудования системы газового пожаротушения: |  |  |
|  | 1. Модуль газового пожаротушения «Бонпет» (серверная) | шт. | 3 |
|  | 2. Табло «Газ-уходи» (серверная) | шт. | 1 |
|  | 3. Табло «Газ-не входи» (серверная) | шт. | 1 |
| 3. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-24 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ИПР | шт. | 6 |
|  | 4. Извещатель ДИП | шт. | 84 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 8 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 9 |
| 4. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 12 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 5. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 16 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 6. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 10 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Извещатель ИП | шт. | 4 |
|  | 6. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 7. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 7. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 12 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 2 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 8. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 14 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Извещатель ПС «Буран» | шт. | 2 |
| 9. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 10 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 10. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 8 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 2 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 11. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-2 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 10 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 12. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-8 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 32 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 2 |
|  | 2. Извещатель ИПР | шт. | 12 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 44 |
|  | 4. Извещатель ИП | шт. | 58 |
|  | 5. Блок Бриз – 16 шт | шт. | 16 |
|  | 6. Блок сигнально-пусковой С2000 | шт. | 8 |
|  | 7. Оповещатель | шт. | 8 |
|  | 8. Резервный источник питания | шт. | 8 |
| 14. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 4. Извещатель ДИП | шт. | 24 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 2 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 15. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-8 | шт. | 1 |
|  | 2. АКБ | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 4. Извещатель ДИП | шт. | 48 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 16. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
|  | 2. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 12 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. АКБ | шт. | 1 |
|  | 7. Резервный источник питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 17. | Адрес |  |  |
|  | Состав оборудования пожарной сигнализации: |  |  |
|  | 1. Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
|  | 2. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
|  | 3. Извещатель ДИП | шт. | 16 |
|  | 4. Извещатель ИПР | шт. | 1 |
|  | 5. Оповещатель | шт. | 1 |
|  | 6. АКБ | шт. | 1 |
|  | 7. Резервный источник питания РИП-12 | шт. | 1 |