  - ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

на поставку

«УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА»

для обогатительной фабрики №16 Нюрбинского ГОК

АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 г.

            - Общие сведения.

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание приобретения | По плану ТПВ на 2018г. (взамен изношенного) |
| 1.2. | Условия эксплуатации | Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ГОК. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ4 Место установки: в помещении обогатительной фабрики III-класса опасности (ОПО), степень огнестойкости – II, категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Температура окружающей среды: +18…+30 0С Влажность: 50% Содержание пыли: до 5 г/м3 |
| 1.3. | Назначение оборудования | Очистка воды |
| 1.4. | Режим работы оборудования | Режим работы предприятия круглогодичный, режим работы оборудования круглосуточный. |
| 1.5. | Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании | УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА «ARO-3000 GPD» |
| 1.6 | Сведения о существующих строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования. | Система очистки воды устанавливается на отм.7.200 тех этаж АБК ОФ 16, Монтаж установки на сплошное железобетонное перекрытие |
| 1.7 | Тип изготовления оборудования | Серийное производство |
| 1.8 | Год изготовления оборудования не ранее | 2017г. |
| 1.9 | Сведения о производителях (изготовителях) оборудования | ООО «ОВК Центр» г. Красноярск «AQUAPRO INDUSTRIAL CO.,LTD», Тайвань или другие производители и поставщики аналогичного оборудования. |
| 1.10 | Срок ввода оборудования в эксплуатацию | III квартал 2018г |

            - Общие технические характеристики.

| № | Наименование | Данные | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Марка (модель) оборудования | АRO-3000 GPD Число ступеней очистки – 5 Блок импульсной промывки мембраны. Наличие счетчика ресурса картриджей. Наличие встроенного насоса. Накопительный бак. Технические характеристики мембраны. Максимальное рабочее давление: 300~600 PSI (20 ~40 бар) Максимальная рабочая температура: 45ºС Мутность (NTU): не более 1 ppm (мг/л) Содержание активного хлора: не более 0.1 ppm (мг/л) Водородный показатель рH: 2~11 Производительность: 10 GPM (38 л/мин) Максимальный S.D.I. Индекс: 4 Селективность мембраны: 96% или другие аналоги оборудования. |  |
| 2.2. | Производительность, грузоподъемность | 3,8л/мин. |  |
| 2.3. | Тип привода | Электрический |  |
| 2.4. | Напряжение, мощность привода | 220/380В, частота –50 Гц; 1,1кВт |  |
| 2.5. | Габаритные размеры, не более | Не более 1100*430*450мм. (ВхГхШ) |  |
| 2.6. | Масса, не более | 150 кг. |  |
| 2.7 | Конструктивное исполнение | Общепромышленное исполнение |  |
| 2.8 | Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее | 7лет |  |
| 2.9 | Автоматизация и программное обеспечение | МС2 – пятиламповый микропроцессорный автоматический контроллер промывки. |  |
| 2.12 | Параметры электроснабжения потребителей | Переменное напряжение 220/380В частотой 50Гц Отклонения U/f- не более 0,5% |  |

3. Комплектность поставки.

| 3.1. | Вспомогательное оборудование | Расширительный бак EASY-PRO |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Оборудование системы управления (силовые щиты и щиты PLC) | Встроенный шкаф управления |
| 3.6. | Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования | Входящие в комплектацию оборудования |
| 3.7. | Запасные части и расходные материалы не входящие в стоимость оборудования | Фильтрующий элемент Aguapro APS-2045-01 20" 1мкм, гофрокартридж для BIG BLUE - 6шт. APS-2045-10 20"10мкм, гофрокартридж для BIG BLUE – 6шт. Мембранный элемент Aguapro MBFT-4040, мембрана 1500-2600-3000GPD – 2шт. |
| 3.8 | Документация | Предоставляется на электронном и бумажном носителе в 2-х экземплярах Технический паспорт. Руководство по эксплуатации. Схемы электрические и принципиальные Наличие сертификации оборудования; |
| 3.12 | Гарантийные обязательства | Не менее 1 года с начала эксплуатации. |