К разделам данного технического задания

В части характеристик горючести материалов в соответствии с ГОСТ 30244-94 заказчик предусматривает требования, которые необходимо отразить в заявке, (по позициям №1 Раздела ОВ, №1 Раздела ВК, №1 Раздела АР данного технического задания) согласно нижеприведённой таблице 1.1:

Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу I, подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г).

Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

- прирост температуры в печи не более 50 °С;

- потеря массы образца не более 50 %;

- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с таблицей 1. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных таблицей 1 для этой группы.

Таблица 1.1 - Группы горючести

| Группа горючести материалов | Параметры горючести установленные заказчиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура дымовых газов Т,С | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по массе Sm, % | Продолжительность самостоятельного горения tc.r, с |
| Г1 | 135 | 65 | 20 | 0 |
| Г2 | 235 | 85 | 50 | 30 |
| Г3 | 450 | >85 | 50 | 300 |
| Г4 | >450 | >85 | >50 | >300 |
| Примечание - Для материалов групп горючести Г1 - Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании |  |  |  |  |
| НГ - прирост температуры в печи не более 50 °С; - потеря массы образца не более 50 %; - продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с. |  |  |  |  |

# МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К НЕГОРЮЧИМ ИЛИ К ГОРЮЧИМ

Метод 1

Область применения

Метод применяют для однородных строительных материалов.

Для слоистых материалов метод может использоваться в качестве оценочного. В этом случае испытания проводят для каждого слоя, составляющего материал.

Однородные материалы - материалы, состоящие из одного вещества или равномерно распределенной смеси различных веществ (например, древесина, пенопласты, полистиролбетон, древесностружечные плиты).

Слоистые материалы - материалы, изготовленные из двух и более слоев однородных материалов (например, гипсокартонные листы, бумажно-слоистые пластики, однородные материалы с огнезащитной обработкой).

Образцы для испытания

Для каждого испытания изготавливают пять образцов цилиндрической формы следующих размеров: диаметр  мм, высота (50±3) мм.

Если толщина материала составляет менее 50 мм, образцы изготовляют из соответствующего количества слоев, обеспечивающих необходимую толщину. Слои материала с целью предотвращения образования между ними воздушных зазоров плотно соединяют при помощи тонкой стальной проволоки максимальным диаметром 0,5 мм.

В верхней части образца следует предусматривать отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционируют в вентилируемом термошкафу при температуре (60±5) °С в течение 20—24 ч, после чего охлаждают в эксикаторе.

Перед испытанием каждый образец взвешивают, определяя его массу с точностью до 0,1 г.

Оборудование для испытания

В нижеследующем описании оборудования все размеры, за исключением приведенных с допусками, являются номинальными.

Таблица 2.1 - Рекомендуемый состав огнеупорного материала трубчатой печи

| Материал | Содержание, % |
| --- | --- |
| Глинозем (Al2O3) | > 89 |
| или кремнезем и глинозем (SiO2, Al2O3) | > 98 |
| Оксид железа (III) Fe2O3 | < 0,45 |
| Диоксид титана (TiO2) | < 0,25 |
| Оксид марганца (Мn3О4) | < 0,1 |
| Следы других оксидов (калия, натрия, кальция и магния) | Остальное |

Нагревательный элемент рекомендуется изготавливать из никель-хромовой (80/20) ленты шириной 3 мм и толщиной 0,2 мм. Его располагают на поверхности трубы.

Трубчатую печь устанавливают в центре заполненного изолирующим материалом кожуха (наружный диаметр 200 мм, высота 150 мм, толщина стенки 10 мм). Верхняя и нижняя части кожуха ограничены пластинами, имеющими изнутри углубления для фиксации торцов трубчатой печи. Пространство между трубчатой печью и стенками кожуха заполняют порошкообразным оксидом магния плотностью (140±20) кг/м3.

Нижнюю часть трубчатой печи соединяют с конусообразным стабилизатором воздушного потока длиной 500 мм. Внутренний диаметр стабилизатора должен быть (75±1) мм в верхней части, (10±0,5) мм - в нижней части. Стабилизатор изготавливают из листовой стали толщиной 1 мм. Внутренняя поверхность стабилизатора должна быть отполирована. Шов между стабилизатором и печью следует плотно пригнать до обеспечения герметичности и тщательно обработать для устранения шероховатостей. Верхнюю половину стабилизатора изолируют с наружной стороны слоем минерального волокна толщиной 25 мм [теплопроводность (0,04±0,01) Вт/(мК) при 20 С].

Верхнюю часть печи оборудуют защитным экраном, изготавливаемым из того же материала, что и конус стабилизатора. Высота экрана должна быть 50 мм, внутренний диаметр (75±1) мм. Внутренняя поверхность экрана и соединительный шов с печью тщательно обрабатывают до получения гладкой поверхности. Наружную часть изолируют слоем минерального волокна толщиной 25 мм [теплопроводность (0,04±0,01) Вт/(мК) при 20 °С].

Блок, состоящий из печи, конусообразного стабилизатора и защитного экрана, монтируют на станине, оборудованной основанием и экраном для защиты нижней части конусообразного стабилизатора от направленных воздушных потоков. Высота защитного экрана составляет примерно 550 мм, расстояние от нижней части конусообразного стабилизатора до основания станины - примерно 250 мм.

Для наблюдения за пламенным горением образца над печью на расстоянии 1 м под углом 30 °С устанавливают зеркало площадью 300 мм2.

Установку следует размещать так, чтобы направленные воздушные потоки или интенсивное солнечное, а также другие виды светового излучения не влияли на наблюдение за пламенным горением образца в печи.

Держатель образца изготавливают из нихромовой или жаропрочной стальной проволоки. Основанием держателя является тонкая сетка из жаропрочной стали. Масса держателя должна составлять (15±2) г. Конструкция держателя образца должна обеспечивать возможность его свободного подвешивания к нижней части трубки из нержавеющей стали наружным диаметром 6 мм с просверленным в ней отверстием диаметром 4 мм.

Для измерения температуры используют термопары никель (хром или никель) алюминий номинальным диаметром 0,3 мм, спай изолированный. Термопары должны иметь защитный кожух из нержавеющей стали диаметром 1,5 мм.

Новые термопары подвергают искусственному старению для снижения отражательной способности.

Термопару для измерения температуры в образце следует устанавливать так, чтобы ее горячий спай находился в геометрическом центре образца.

Установить стабильный температурный режим в печи. Стабилизацию считают достигнутой при условии обеспечения средней температуры в печи в диапазоне 745-755 С по меньшей мере в течение 10 мин. При этом допускаемое отклонение от границ указанного диапазона должно составлять не более 2 С за 10 мин.

При испытании фиксируют все наблюдения, касающиеся поведения образца, и регистрируют следующие показатели:

- массу образца до испытания тн, г;

- массу образца после испытания тк, г;

- начальную температуру печи Тп.н., С;

- максимальную температуру печи Тп.м, С;

- конечную температуру печи Тп.к, С;

- максимальную температуру в центре образца Тц.м, С;

- конечную температуру в центре образца Тц.к, С;

- максимальную температуру поверхности образца Тп.о.м, С;

- конечную температуру поверхности образца Тп.о.к, С;

- продолжительность устойчивого пламенного горения образца tr, с.

6.6 Обработка результатов

6.6.1 Рассчитывают для каждого образца прирост температуры в печи, в центре и на поверхности образца:

а) прирост температуры в печи

Тп.п = Тп.м - Тп.к; 			(6.1)

б) прирост температуры в центре образца

Тц.о = Тц.м - Тц.к; 			(6.2)

в) прирост температуры на поверхности образца

Тп.о = Тп.о.м - Тп.о.к; 		(6.3)

6.6.2 Рассчитывают среднюю арифметическую величину (по пяти образцам) прироста температуры в печи, в центре и на поверхности образца.

6.6.3 Рассчитывают среднюю арифметическую величину (по пяти образцам) продолжительности устойчивого пламенного горения.

6.6.4 Рассчитывают потерю массы для каждого образца (в процентах от начальной массы образца) и определяют среднюю арифметическую величину для пяти образцов.

6.7 Протокол испытания

В протоколе испытания приводят следующие данные:

- дату испытания;

- наименование заказчика;

- наименование лаборатории, проводящей испытание;

- наименование материала или изделия;

- шифр технической документации на материал или изделие;

- описание материала или изделия с указанием состава, способа изготовления и других характеристик;

- наименование каждого материала, являющегося составной частью изделия, с указанием толщины слоя и способа крепления (для сборных элементов);

- способ изготовления образца;

- фотографии образцов после испытания;

- заключение по результатам испытаний с указанием, к какому виду относится материал: к горючим или негорючим;

- срок действия заключения.

# МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ГОРЮЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ГРУПП ГОРЮЧЕСТИ

Метод II

Область применения

Метод применяют для всех однородных и слоистых горючих строительных материалов, в том числе используемых в качестве отделочных и облицовочных, а также лакокрасочных покрытий.

Образцы для испытания

ля каждого испытания изготовляют 12 образцов длиной 1000 мм, шириной 190 мм. Толщина образцов должна соответствовать толщине материала, применяемого в реальных условиях. Если толщина материала составляет более 70 мм, толщина образцов должна быть 70 мм.

При изготовлении образцов экспонируемая поверхность не должна подвергаться обработке.

Образцы для стандартного испытания материалов, применяемых только в качестве отделочных и облицовочных, а также для испытания лакокрасочных покрытий, изготовляют в сочетании с негорючей основой. Способ крепления должен обеспечивать плотный контакт поверхностей материала и основы.

В качестве негорючей основы следует использовать асбестоцементные листы толщиной 10 или 12 мм по ГОСТ 18124.

В тех случаях, когда в конкретной технической документации не обеспечиваются условия для стандартного испытания, образцы должны изготовляться с основой и креплением, указанными в технической документации.

Толщина лакокрасочных покрытий должна соответствовать принятой в технической документации, но иметь не менее четырех слоев.

В камере сжигания устанавливают держатель образцов, источник зажигания, диафрагму. Переднюю стенку камеры сжигания оборудуют дверцей с остекленными проемами. В центре боковой стенки камеры следует предусмотреть отверстие с заглушкой для введения термопар.

Система подачи воздуха состоит из вентилятора, ротаметра и диафрагмы, и должна обеспечивать поступление в нижнюю часть камеры сжигания равномерно распределенного по ее сечению потока воздуха в количестве (10±1,0) м3/мин температурой не менее (202) °С.

7.3.7 Диафрагму изготовляют из перфорированного стального листа толщиной 1,5 мм с отверстиями диаметрами (20±0,2) мм и (25±0,2) мм и расположенной над ним на расстоянии (10±2) мм металлической сетки из проволоки диаметром не более 1,2 мм с размером ячеек не более 1,51,5 мм. Расстояние между диафрагмой и верхней плоскостью горелки должно составлять не менее 250 мм.

7.3.9 Вентиляционная система для удаления продуктов сгорания состоит из зонта, устанавливаемого над газоотводной трубой, воздуховода и вентиляционного насоса.

7.3.10 Для измерения температуры при испытании используют термопары диаметром не более 1,5 мм и соответствующие регистрирующие приборы.

7.4 Подготовка к испытанию

7.4.1 Подготовка к испытанию состоит в проведении калибровки с целью установления расхода газа (л/мин), обеспечивающего в камере сжигания устанавливаемый настоящим стандартом температурный режим испытания (таблица 3).

Таблица 3 - Режим испытания

| Расстояние от нижней кромки калибровочного образца, мм | Температура, С |  |
| --- | --- | --- |
|  | максимальная | минимальная |
| 300 | 350 | 220 |
| 500 | 220 | 150 |
| 1000 | 140 | 100 |
| 1600 | 105 | 90 |

7.4.2 Калибровка установки проводится на четырех образцах из стали размерами 10001901,5 мм.

Примечание - Для придания жесткости калибровочные образцы из листовой стали рекомендуется изготовлять с отбортовкой.

7.4.5 Калибровку шахтной печи проводят через каждые 30 испытаний и при измерении состава газа, подаваемого в источник зажигания.

7.4.6 Последовательность операций при калибровке:

- установить калибровочный образец в держатель;

- установить термопары на калибровочных образцах;

- ввести держатель с образцом в камеру сжигания, включить измерительные приборы, подачу воздуха, вытяжную вентиляцию, источник зажигания, закрыть дверцу, зафиксировать показания термопар через 10 мин после включения источника зажигания.

Установленный при калибровке расход газа следует использовать при испытании до проведения следующей калибровки.

Проведение испытания

Для каждого материала следует проводить три испытания. Каждое из трех испытаний заключается в одновременном испытании четырех образцов материала.

Проверить систему измерения температуры дымовых газов, для чего включить измерительные приборы и подачу воздуха. Указанная операция осуществляется при закрытой дверце камеры сжигания и неработающем источнике зажигания. Отклонение показаний каждой из четырех термопар от их среднего арифметического значения должно составлять не более 5 С.

Взвесить четыре образца, поместить в держатель, ввести его в камеру сжигания.

Включить измерительные приборы, подачу воздуха, вытяжную вентиляцию, источник зажигания, закрыть дверцу камеры.

Продолжительность воздействия на образец пламени от источника зажигания должна составлять 10 мин. По истечении 10 мин источник зажигания выключают. При наличии пламени или признаков тления фиксируют продолжительность самостоятельного горения (тления). Испытание считают законченным после остывания образцов до температуры окружающей среды.

После окончания испытания выключить подачу воздуха, вытяжную вентиляцию, измерительные приборы, извлечь образцы из камеры сжигания.

Для каждого испытания определяют следующие показатели:

- температуру дымовых газов;

- продолжительность самостоятельного горения и (или) тления;

- длину повреждения образца;

- массу образца до и после испытания.

В процессе проведения испытания регистрируют температуру дымовых газов не менее двух раз в минуту по показаниям всех четырех термопар, установленных в газоотводной трубе, и фиксируют продолжительность самостоятельного горения образцов (при наличии пламени или признаков тления).

При испытании фиксируют также следующие наблюдения:

- время достижения максимальной температуры дымовых газов;

- переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;

- сквозное прогорание образцов;

- образование горящего расплава;

- внешний вид образцов после испытания: осаждение сажи, изменение цвета, оплавление, спекание, усадка, вспучивание, коробление, образование трещин и т.п.;

- время до распространения пламени по всей длине образца;

- продолжительность горения по всей длине образца.

7.6 Обработка результатов испытаний

7.6.1 После окончания испытания измеряют длину отрезков неповрежденной части образцов и определяют остаточную массу тк образцов.

Неповрежденной считают ту часть образца, которая не сгорела и не обуглилась ни на поверхности, ни внутри. Осаждение сажи, изменение цвета образца, местные сколы, спекание, оплавление, вспучивание, усадка, коробление, изменение шероховатости поверхности не считают повреждениями.

Результат измерения округляют до 1 см.

Неповрежденную часть образцов, оставшуюся на держателе, взвешивают. Точность взвешивания должна составлять не менее 1 % от начальной массы образца.

Обработка результатов одного испытания (четырех образцов)

Температуру дымовых газов Тi принимают равной среднему арифметическому значению одновременно регистрируемых максимальных температурных показаний всех четырех термопар, установленных в газоотводной трубе.

Длина повреждения одного образца определяется разностью между номинальной длиной до испытания и средней арифметической длиной неповрежденной части образца, определяемой из длин ее отрезков.

Измеренные значения длин отрезков следует округлять до 1 см.

Длина повреждения образцов при испытании определяется как средняя арифметическая величина из длин повреждения каждого из четырех испытанных образцов.

Повреждение по массе каждого образца определяется разностью между массой образца до испытания и его остаточной массой после испытания.

Повреждение по массе образцов определяется средней арифметической величиной этого повреждения для четырех испытанных образцов.

Обработка результатов трех испытаний (определение параметров горючести)

При обработке результатов трех испытаний рассчитывают следующие параметры горючести строительного материала:

- температуру дымовых газов;

- продолжительность самостоятельного горения;

- степень повреждения по длине;

- степень повреждения по массе.

Температуру дымовых газов (Т, С) и продолжительность самостоятельного горения (tc.r, с) определяют как среднее арифметическое значение результатов трех испытаний.

Степень повреждения по длине (SL, %) определяют процентным отношением длины повреждения образцов к их номинальной длине и рассчитывают как среднее арифметическое значение этого отношения из результатов каждого испытания.

Степень повреждения по массе (Sm, %) определяется процентным отношением массы поврежденной части образцов к начальной (по результатам одного испытания) и рассчитывается как среднее арифметическое значение этого отношения из результатов каждого испытания.

Полученные результаты округляют до целых чисел.

Протокол испытания

В протоколе испытания приводят следующие данные:

- дату испытания;

- наименование лаборатории, проводящей испытание;

- наименование заказчика;

- наименование материала;

- шифр технический документации на материал;

- описание материала с указанием состава, способа изготовления и других характеристик;

- наименование каждого материала, являющегося составной частью слоистого материала, с указанием толщины слоя;

- способ изготовления образца с указанием материала основы и способа крепления;

- дополнительные наблюдения при испытании;

- характеристики экспонируемой поверхности;

- результаты испытаний (параметры горючести);

- фотографию образца после испытания;

- заключение по результатам испытаний о группе горючести материала.

В процессе испытания и калибровки в испытательных печах должен быть создан стандартный температурный режим, характеризуемый следящей зависимостью:

Т  То = 345 lg(8t + 1), С;	(1)

где Т - температура в печи, соответствующая времени t, С;

То - температура в печи до начала теплового воздействия (принимается равной температуре окружающей среды), С;

t - время, исчисляемое от начала испытания, мин.

При необходимости может быть создан другой температурный режим, учитывающий реальные условия пожара.

6.2 Отклонение Н средней измеренной температуры в печи Тср (п. 5.4.2) от значения Т, вычисленного по формуле (1), определяется в процентах по формуле:

(2)

За среднюю измеренную температуру Тср в печи принимается среднее арифметическое значение показаний печных термопар в момент времени t.

Температуры, соответствующие зависимости (1), а также допускаемые отклонения от них средних измеренных температур, определяемые по формуле (2), приведены в табл. 4.

Таблица 4

| t, мин | Т То, С | Допускаемое значение отклонения Н, % |
| --- | --- | --- |
| 5 10 | 556 659 | +- 15 |
| 15 30 | 718 821 | +- 10 |
| 45 60 90 120 150 180 240 360 | 875 925 986 1029 1060 1090 1133 1193 | +- 5 |

При испытании конструкций, выполненных из негорючих материалов, на отдельных печных термопарах после 10 минут испытания допускается отклонение температуры от стандартного температурного режима не более, чем на 100 С.

Для прочих конструкций такие отклонения не должны превышать 200 С.

# ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ

Материалы и детали образцов, подлежащих испытанию, в том числе и стыковые соединения стен, перегородок, перекрытий, покрытий и других конструкций, должны соответствовать технической документации на их изготовление и применение.

По требованию испытательной лаборатории свойства материалов конструкции при необходимости контролируются на их стандартных образцах, изготовляемых специально для этой цели из тех же материалов одновременно с изготовлением конструкций. Контрольные стандартные образцы материалов до момента испытания должны находиться в тех же условиях, что и экспериментальные образцы конструкций, а их испытания производятся в соответствии с действующими стандартами.

Влажность образца должна соответствовать техническим условиям и быть динамически уравновешенной с окружающей средой с относительной влажностью (60 +- 15) % при температуре 20 С +- 10 С.

Влажность образца определяется непосредственно на образце или на его представительной части.

Для получения динамически уравновешенной влажности допускается естественная или искусственная сушка образцов при температуре воздуха, не превышающей 60 С.

Для испытания конструкции одного типа должны быть изготовлены два одинаковых образца.

К образцам должен быть приложен необходимый комплект технической документации.

При проведении сертификационных испытаний выборка образцов должна производиться в соответствии с требованиями принятой схемы сертификации.

# ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводят при температуре окружающей среды в пределах от + 1 до + 40 С и при скорости движения воздуха не более 0,5 м/с, если условия применения конструкции не требуют других условий испытания.

Температуру окружающей среды и скорость движения воздуха измеряют на расстоянии не ближе 1 м от поверхности образца.

Температура в печи и в помещении должна быть стабилизирована за 2 часа до начала испытаний.

# ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Различают следующие основные виды предельных состояний строительных конструкций по огнестойкости:

Потеря несшей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций (R).

Потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя (Е).

Потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений (I).

Дополнительные предельные состояния конструкций и критерии их наступления при необходимости устанавливаются в стандартах на испытания конкретных конструкций.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

Обозначение предела огнестойкости строительной конструкции состоит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции предельных состояний), и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Например:

R 120 - предел огнестойкости 120 минут - по потере несущей способности ;

RЕ 60 - предел огнестойкости 60 минут - по потере несущей способности и потере целостности независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее;

REI 30 - предел огнестойкости 30 минут - по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какое из трех предельных состояний наступит ранее.

При составлении протокола испытаний и оформлении сертификата следует указывать предельное состояние, по которому установлен предел огнестойкости конструкции.

Если для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между собой наклонной чертой. Например:

R 120/EI 60 - предел огнестойкости 120 минут - по потере несущей способности/ предел огнестойкости 60 минут - по потере целостности или теплоизолирующей способности независимо от того, какое из двух последних предельных состояний наступит ранее.

При различных значениях пределов огнестойкости одной и той же конструкции по разным предельным состояниям обозначение пределов огнестойкости перечисляется по убыванию.

Также в части характеристик воспламеняемости материалов  в соответствии с ГОСТ 30402-96 заказчик предусматривает требования, которые необходимо отразить в заявке (по позициям №№1,2 Архитектурно-конструктивного раздела) согласно таблице 5.

Воспламеняемость - способность веществ и материалов к воспламенению.

Воспламенение - начало пламенного горения под действием источника зажигания, при настоящем стандартном испытании характеризуется устойчивым пламенным горением.

Время воспламенения - время от начала испытания до возникновения устойчивого пламенного горения.

Устойчивое пламенное горение - горение, продолжающееся до очередного воздействия на образец пламени от источника зажигания.

Поверхностная плотность теплового потока (ППТП) - лучистый тепловой поток, воздействующий на единицу поверхности образца.

Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП) - минимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при котором возникает устойчивое пламенное горение.

Экспонируемая поверхность - поверхность образца, подвергающаяся воздействию лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания при испытании на воспламеняемость.

Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.

Для классификации материалов по группам воспламеняемости используют КППТП.

Плотность лучистого теплового потока должна находиться в пределах от 10 до 50 кВт/м2.

Начальная плотность лучистого теплового потока при испытаниях (ППТП) равна 30 кВт/м2.

Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244-94) в зависимости от величины КППТП подразделяют на три группы воспламеняемости: В1, В2, В3.

Таблица 5

| # Группа воспламеняемости материала | КППТП, кВт/м2 |
| --- | --- |
| В1 В2 В3 | 35 и более От 20 до 35 Менее 20 |

К Разделу ЭО данного Технического задания

В заявке участника должны быть отражены характеристики светильников (по позициям №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) соответствующие уровню исполнения согласно ниже приведенным требованиям (установленным в таблицах 6, 7).

В соответствии с ГОСТ 15150-69 предусматривается следующее.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации изделий принимают равными значениям, указанным в пп. 3.2-3.14, 3.16. ГОСТ 15150-69. Эти значения относятся к эксплуатации изделий на высотах до 1000 м, если в пунктах настоящего раздела не указано иное.

Значения температуры окружающего воздуха, в отношении которых требования установлены заказчиком, приведены в табл. 3.

Таблица 6

| Исполнение изделий | Категория изделий | Значение температуры воздуха при эксплуатации, требуемое заказчиком, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочее |  | Предельное рабочее |  |
|  |  | верхнее | нижнее | верхнее | нижнее |
| У, ТУ | 1; 1.1; 2; |  |  |  |  |
|  | 2.1; 3 3.1 5; 5.1 | +40 +40 +35 | -45* -10***** -5 | +45 +45 +35 | -50* -10***** -5 |
| ХЛ | 1; 1.1; 2; |  |  |  |  |
|  | 2.1; 3 3.1 5; 5.1 | +40 +40 +35 | -60 -10***** -10 | +45 +45 +35 | -70 -10***** -10 |
| УХЛ | 1; 1.1; 2; |  |  |  |  |
|  | 2.1; 3 3.1 4 4.1 4.2 5; 5.1 | +40 +40 +35 +25 +35 +35 | -60 -10***** +1 +10 +10 -10 | +45 +45 +40 +40 +40 +35 | -70 -10***** +1 +1 +1 -10 |
| ТВ | 1; 1.1; 2; 2.1; |  |  |  |  |
|  | 3; 3.1 4 4.1 4.2 5; 5.1 | +40 +40 +25 +45 +35 | +1 +1 +10 +10 +1 | +45 +45 +40 +45 +35 | +1** +1 +1 +10 +1 |
| Т, ТС | 1; 1.1; 2; |  |  |  |  |
|  | 2.1******; 3; 3.1 4******* 4.1******* 4.2******* 5; 5.1 | +50******** +45 +25 +45 +35 | -10 +1 +10 +10 +1 | +60 +55 +40 +45 +35 | -10*** +1 +1 +10 +1 |
| О | 1; 1.1; 2; 2.1 4 4.1 4.2 5; 5.1 | +50******** +45 +25 +45 +35 | -60 +1 +10 +10 -10 | +60 +55 +40 +45 +35 | -70 +1 +1 +1 -10 |
| М | 1; 1.1; 2 |  |  |  |  |
|  | 2.1; 3; 5; 5.1 4; 3.1 4.1 4.2 | +40 +40 +35 +40 | -40**** -10***** +15 +1 | +45 +40 +40 +40 | -40 -10***** +1 +1 |
| ТМ | 1; 1.1; 2; |  |  |  |  |
|  | 2.1; 3; 5; 5.1 4 4.1 4.2 | +45 +45 +25 +45 | +1 +1 +10 +1 | +45 +45 +40 +45 | +1 +1 +1 +1 |
| ОМ | 1; 1.1; 2; 2.1; |  |  |  |  |
|  | 3; 5; 5.1 4; 3.1 4.1 4.2 | +45 +45 +35 +40 | -40**** -10***** +15 +1 | +45 +45 +40 +40 | -40 -10***** +1 +1 |
| В | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 3.1 4 4.1 4.2 5; 5.1 | +50******** +50******** +45 +25 +45 +45 | -60 -10***** -10***** +10 +1 -40 | +60 +60 +55 +40 +45 +45 | -70 -10***** -10***** +1 +1 -40 |

* Для изделий, которые по условиям эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодически появляющихся температурах ниже минус 40С, нижнее рабочее значение температуры допускается в технически обоснованных случаях принимать равным минус 40°С.

Для исполнения ТУ нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее предельное рабочее значение температуры - минус 30°С.

** Для некоторых областей с субтропическим климатом значение принимают равным минус 10°С.

*** Для некоторых областей в КНР, Турции, Афганистане значение принимают равным минус 20°С.

**** Для судов, не используемых в районах Северного Ледовитого океана в зимнее время, нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 30°С.

***** Для эксплуатации в нерабочем состоянии (для эксплуатационного хранения и транспортирования) значение принимают таким же, как для категории 3, а для вида климатического исполнения В4 - как для вида исполнения ОМ3.

****** Для исполнения Т.

******* Для исполнения ТС.

******** Для некоторых пунктов Центральной Сахары температуру принимают равной 55°С. Допускается устанавливать температуру 45°С для изделий, разработанных до 01.07.89 и не поставляемых в районы Ирака, стран Аравийского полуострова, Южного Ирана и Центральной Сахары.

Среднее значение температуры принимают равным среднегодовому значению по табл. 6 ГОСТ 15150-69.

Рабочие значения влажности воздуха, требуемые заказчиком (сочетания относительной влажности и температуры) приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Исполнение изделия | Категория изделия | Относительная влажность, требуемая заказчиком |  | Абсолютная влажность, требуемая заказчиком среднегодовое значение гм-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовое значение | Верхнее значение * |  |
| УХЛ | 4; 4.1; 4.2 | 60 % при 20 °С | 80 % при 25 °С | 10 |
| ТС | 1; 2 1.1; 3; 3.1; | 40 % при 27 °С | 100 % при 25 °С | 10 |
|  | 4; 4.1; 4.2 | 40 % при 27 °С | 80 % при 25 °С | 10 |
|  | 5 | 90 % при 15 °С | 100 % при 25 °С | 13 |
|  | 5.1 | 90 % при 15 °С | 80 % при 25 °С | 13 |
| ТВ, Т, О, В | 1; 2; 5 | 80 % при 27 °С | 100 % при 35 °С**** | 20 |
| ТМ, ОМ** | 1.1 | 75 % при 27 °С | 98 % при 35 °С | 17 |
|  | 2.1; 5.1 | 80 % при 27 °С | 98 % при 35 °С | 20 |
| ТВ, Т, В | 3 | 75 % при 27 °С | 98 % при 35 °С | 17 |
| ТМ*6, ОМ** | 3.1 | 75 % при 27 °С | 98 % при 35 °С | 17 |
| ТВ, О, В, | 4 | 75 % при 27 °С | 98 % при 35 °С**** | 17 |
| ТМ, ОМ** | 4.1 | 60 % при 20 °С | 80 % при 25 °С | 10 |
|  | 4.2 | 75 % при 27 °С | 98 % при 35 °С | 17 |
| М | 1; 2 | 80 % при 22 °С | 100 % при 25 °С | 15 |
|  | 1.1 | 75 % при 22 °С | 98 % при 25 °С | 11 |
|  | 2.1 | 80 % при 22 °С | 98 % при 25 °С | 15 |
|  | 3; 4; 3.1 | 75 % при 22 °С | 98 % при 25 °С | 11 |
|  | 4.1 | 60 % при 20 °С | 80 % при 25 °С | 10 |
|  | 4.2 | 75 % при 22 °С | 98 % при 25 °С | 11 |
|  | 5 | 80 % при 22 °С | 100 % при 25 °С | 15 |
|  | 5.1 | 80 % при 22 °С | 98 % при 25 °С | 15 |

* Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже.

При нормированном верхнем значении 100% наблюдается конденсация влаги, при нормированных верхних значениях 80% или 98% конденсация влаги не наблюдается.

Значению 80% при 25°С соответствуют значения 90% при 20°С или 50-60% при 40°С.

** Для морских судов исполнения ОМ, предназначенных для непродолжительного пребывания в районах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать такими же, как и для исполнения М.

*** Для изделий, предназначенных для угольных шахт, значения влажности принимают такими же, как для исполнения Т.

**** Для изделий видов климатических исполнений ОМ4 и ОМ5, устанавливаемых в машинных и котельных отделениях кораблей, верхнее предельное рабочее значение 100% при 50°С.

*5 Для исполнения ХЛ всех категории размещения, кроме 5; 5.1, среднегодовое значение - 85 % при минус 6 С.

*6 Для исполнения ТМ категорий размещения 1; 2; 5; 2.1; 5.1 применимо также среднегодовое значение 70 % при 29 °С

Для изделий, предназначенных для применения только в герметичных объемах (в том числе вскрываемых для осмотра и ремонта) значение относительной влажности устанавливают:

для невскрываемых объемов или объемов, вскрываемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, - как для категории 4 исполнения УХЛ; для объемов, вскрываемых в любых условиях, - как для категории 3 соответствующего исполнения.

При эксплуатации наземных изделий верхнее рабочее значение атмосферного давления составляет 106,7 кПа (800 мм рт.ст.).

Для изделий, не предназначенных для работы в высокогорных местностях (нормальная высота над уровнем моря не превышает 1000 м), нижнее рабочее значение атмосферного давления составляет 86,6 кПа (650 мм рт. ст.), нижнее предельное рабочее значение 84,0 кПа (630 мм рт. ст.).

Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм) - 68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2с).

Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот свыше 15 км составляет 1380 Вт/м2 (0,033 кал/см2с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 200-400 нм) - 140 Вт/м2 (0,0033 кал/см2с).

Рабочие значения параметров, установленные заказчиком, характеризующих действие пыли, приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование параметров | Норма при воздействии пыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | динамическом | статическом | на проницаемость |
| Размер частиц, мкм | Не более 200 |  | Не более 50 |
| Состав частиц пылевой смеси | Кварцевый песок не более 70%, остальные составляющие не нормируются | Устанавливается в стандартах или технических условиях на группы изделий | Не нормируется |
| Концентрация, г/м3 | Устанавливается в стандартах или технических условиях на изделия или группы изделий |  | Не нормируется |
| Скорость, м/с | 15 | - | - |

Раздел Грунтовка ГФ-021

При выполнении работ должна быть применена Грунтовка ГФ-021, соответствующая нижеприведенным характеристикам, установленным заказчиком, которые необходимо указать участнику размещения заказа в первой части заявки на участие в аукционе.

В соответствии с ГОСТ 25129-82 заказчиком предъявляются следующие требования к Грунтовке ГФ-021.

Должны быть отражены в заявке участника размещения заказа характеристики Грунтовки ГФ-021 соответствующие требованиям и нормам, указанным в таблице 1:

Таблица 1

─────────────────────────────────┬────────────────────┬

Наименование показателя     │       Норма        │

─────────────────────────────────┼────────────────────┼

1. Цвет пленки грунтовки       │  Красно-коричневый,│

│оттенок             │

│не нормируется      │

2. Внешний вид пленки          │  После высыхания   │

│пленка должна быть  │

│ровной, однородной, │

│матовой или         │

│полуглянцевой       │

3. Условная вязкость           │         45         │

при (20,0 +/- 0,5) °C            │                    │

по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее│                    │

4. Степень разбавления         │         20         │

грунтовки растворителем, %,      │                    │

не более                         │                    │

5. Массовая доля нелетучих     │      54 - 60       │

веществ, %                       │                    │

│                    │

6. Степень перетира, мкм,      │         40         │

не более                         │                    │

7. Время высыхания до степени  │         35         │

3, не более при (105 +/- 5) °C,  │                    │

мин                              │                    │

(20 +/- 2) °C, ч               │         24         │

8. Твердость пленки            │        0,35        │

по маятниковому прибору М-3,     │                    │

условные единицы, не менее       │                    │

9. Эластичность пленки         │         1          │

при изгибе, мм, не более         │                    │

10. Прочность пленки           │         50         │

при ударе на приборе типа У-1,   │                    │

см, не менее                     │                    │

11. Адгезия пленки, баллы,     │         1          │

не более                         │                    │

12. Стойкость пленки           │         24         │

к статическому воздействию       │                    │

3%-ного раствора хлористого      │                    │

натрия, ч, не менее              │                    │

13. Способность пленки         │  Пленка при        │

шлифоваться                      │шлифовании должна   │

│образовывать ровную │

│поверхность и       │

│не засаливать шкурку│

14. Стойкость пленки           │Не должно быть      │

к действию нитроэмали            │отслаивания,        │

│сморщивания,        │

│растрескивания      │

│пленки нитроэмали,  │

│нанесенной          │

│на грунтовку        │

15. Стойкость пленки           │         48         │

к статическому воздействию       │                    │

минерального масла               │                    │

при (20 +/-2) °C, ч, не менее    │                    │

16. Расслаивание, мл, не более │         5          │

Грунтовка ГФ-021 является легковоспламеняющимся и токсичным материалом, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в состав грунтовки (таблица 2).

Таблица 2

───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────

Наименование   │Предельно допус-  │ Температура, °C │Концентра- │Класс

компонента    │тимая концентрация├───────┬─────────┤ционные    │опас-

│в воздухе рабочей │вспышки│самовос- │пределы    │ности

│зоны производст-  │       │пламене- │воспла-    │

│венных помещений, │       │ния      │менения, % │

│мг/м3             │       │         │(по объему)│

───────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────

Ксилол             │        50        │Не ниже│ Не выше │1,0 - 6,0  │   3

│                  │  24   │   450   │           │

Сольвент           │        50        │22 - 36│464 - 535│   1,02    │   4

Уайт-спирит        │       100        │  33   │   270   │1,4 - 6,0  │   4

(нефрас-СЧ-155/200)│                  │       │         │           │

Пары растворителей, входящие в состав грунтовки, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожные покровы.

Раздел Эмаль ПФ-115

При выполнении работ должна быть применена Эмаль ПФ-115, соответствующая нижеприведенным характеристикам, установленным заказчиком, которые необходимо указать участнику размещения заказа в первой части заявки на участие в аукционе.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эмали ПФ-115 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Эмали ПФ-115 должны выпускаться следующих цветов, указанных в табл. 1а.

1.3. Эмаль ПФ-115  должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

│

Таблица 1

Технические и функциональные характеристики, установленные заказчиком

────────────────────┬─────────────────────────────┬

Наименование    │       Норма для эмали       │

показателя     ├───────────────┬─────────────┤

│  высший сорт  │ первый сорт │

────────────────────┼───────────────┴─────────────┼

1. Внешний вид      │ После высыхания эмаль       │

покрытия            │должна образовывать гладкую, │

│однородную без расслаивания, │

│оспин, потеков, морщин и     │

│посторонних включений        │

│поверхность. Допускается     │

│небольшая шагрень            │

2. Блеск покрытия   │               │             │

по фотоэлектричес-  │               │             │

кому блескомеру,    │               │             │

%, не менее, эмалей:│               │             │

красной, вишневой, │       -       │     50      │

черной              │               │             │

остальных цветов   │     50- 60    │     50      │

3. Массовая доля   │               │             │

нелетучих веществ,  │               │             │

%, для эмалей:      │    57 - 70    │       60-70 │

│               │             │

4. Степень         │               │             │

перетира, мкм,      │               │             │

не более, эмалей:   │               │             │

белой              │      10       │     25      │

красной, вишневой, │       -       │     25      │

черной              │               │             │

остальных цветов   │      15       │     25      │

5. Укрывистость    │               │             │

высушенной пленки,  │               │             │

г/м2,               │      35-95    │      30-100 │

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Эмали ПФ-115 различных цветов являются пожароопасными и токсичными материалами, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в их состав.

Предельно допустимые концентрации, классы опасности компонентов по ГОСТ 12.1.005 и характеристики пожароопасности по ГОСТ 12.1.044 приведены в табл. 2.

2.2. Основные характеристики токсичности и пожароопасности компонентов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Технические и функциональные характеристики, установленные заказчиком

────────────┬──────────────┬──────┬────────────────┬──────────────

Наименование│Предельно     │Класс │Температура, °C │Концентраци-

компонента │допустимая    │опас- │                │онные пределы

│концентрация  │ности │                │воспламенения,

│паров в возду-│      │                │% (по объему)

│хе рабочей    │      ├───────┬────────┼──────┬───────

│зоны производ-│      │вспышки│само-   │нижний│верхний

│ственных поме-│      │       │воспла- │      │

│щений, мг/м3  │      │       │менения │      │

────────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────

Ксилол      │      50      │  3   │Не ниже│  Выше  │ 1,0  │  6,0

│              │      │  23   │  450   │      │

Скипидар    │     300      │  4   │  34   │  300   │ 0,8  │  6,9

Уайт-спирит │     300      │  4   │Не ниже│  270   │ 1,4  │  6,0

│              │      │  33   │        │      │

Сольвент    │      50      │  3   │22 - 36│464 -   │ 1,02 │   -

│              │      │       │     535│ <*>  │

Соединения  │  0,01/0,005  │  1   │   -   │   -    │  -   │   -

свинца      │              │      │       │        │      │

Соединения  │     0,01     │  1   │   -   │   -    │  -   │   -

хрома       │              │      │       │        │      │

2.2. Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть обеспечены специальной одеждой по ГОСТ 12.4.103 и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.2. Приемосдаточные испытания проводят по показателям 1 - 5, 7 - 9, 12 табл. 1.

При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты испытаний распространяются на всю партию.

Нормы по показателям 6, 13, 14, 15 и 16 табл. 1 определяют не реже одного раза в год с календарной даты начала выпуска эмали.

Нормы по показателям 10 и 11 табл. 1 определяют в каждой тридцатой партии.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проверяют каждую партию до получения удовлетворительных результатов подряд не менее чем на трех партиях.

При получении повторного отрицательного результата периодические испытания переводят в приемосдаточные до получения удовлетворительных результатов.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.

4.2. Подготовка образцов к испытанию

Подготовку пластинок для нанесения эмали проводят по ГОСТ 8832, разд. 3.

Время высыхания пленки определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345 размером 70 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм или стали марок 08 кп и 08 пс размером 70 x 150 мм и толщиной 0,7 - 1,0 мм по ГОСТ 16523.

Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345 размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм.

Твердость и блеск покрытия определяют на стеклянных пластинках размером 90 x 120 мм, толщиной от 1,2 до 1,8 мм.

Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08 кп и 08 пс размером 70 x 150 мм и толщиной 0,7 - 1,0 мм по ГОСТ 16523.

Условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленной эмали.

При определении цвета, внешнего вида, блеска покрытия, времени высыхания, эластичности пленки при изгибе, прочности покрытия при ударе, твердости, стойкости покрытия к статическому воздействию воды, раствора моющего средства и трансформаторного масла, адгезии пленки испытуемую эмаль разбавляют смесью сольвента и уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) 1:1, сольвентом или ксилолом до условной вязкости 28 - 30 с по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C, фильтруют через сетку N 01Н - 02Н по ГОСТ 6613 и наносят на подготовленные пластинки краскораспылителем в один слой (кроме определения цвета). При определении цвета эмаль наносят до полного укрытия окрашиваемой поверхности.

Сушку пленки эмали вишневой и красной проводят при температуре (20 +/- 2) °C в течение 48 ч, остальных цветов - в течение 24 ч (кроме определения твердости покрытия эмалей ПФ-115).

При определении твердости покрытия эмалей ПФ-115 сушку проводят при температуре (20 + 2) °C в течение 48 ч.

Для определения стойкости покрытия к статическому воздействию воды, раствора моющего средства и трансформаторного масла эмаль наносят на обе стороны пластинки.

Толщина покрытия после высыхания для черной, красной и вишневой эмалей должна быть 13 - 18 мкм, для остальных эмалей - 18 - 23 мкм.

4.5. Определение степени разбавления эмали

4.5.1. Проведение испытания

120 - 130 г испытуемой эмали взвешивают, записывая результат взвешивания с точностью до второго десятичного знака, разбавляют смесью растворителей сольвента и уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) 1:1, ксилолом или сольвентом до рабочей вязкости 28 - 30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C.

4.6. (требование установленное заказчиком, которые необходимо указать в заявке) Внешний вид пленки эмали, а также цвет пленки эмали определяют визуально при естественном рассеянном свете.

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка эмалей - по ГОСТ 9980.3.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

5.2. Маркировка эмалей - по ГОСТ 9980.4.

На транспортную тару должны быть нанесены: знак опасности по ГОСТ 19433 (класс 3), классификационный шифр 3313, номер ООН 1263.

5.3. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5.

При хранении условная вязкость эмалей увеличивается от нормы по табл. 1. При разбавлении эмалей растворителем в количестве не более 10% (от массы эмали) до нормы по показателю "вязкость" эмали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие эмалей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения эмалей ПФ-115 различных цветов - 12 мес со дня изготовления.

## 7. УКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Эмаль ПФ-115 предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.

Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200), скипидаром или их смесью 1:1.

Эмаль ПФ-115 наносят методом распыления или кистью на сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины поверхность. Плотность пленки эмали приведена в справочном Приложении.

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 +/- 2) °C - 24 ч.

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета 100 - 180 г/м2.

Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Беречь от огня.

# Приложение

Справочное

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ ЭМАЛИ ПФ-115

Плотность пленки эмали - 1 - 1 г/см3.