| Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. ГОСТ 31996 | Кабели | выдерживают в течение 10 мин воздействие переменного напряжения до 3,5* киловольт, частотой 50 Гц | выдерживают в течение 10 мин воздействие переменного напряжения 3* киловольт, частотой 50 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид материала изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности |  |
|  | Тип изоляции | (из поливинилхлоридных пластикатов или из композиций, не содержащих галогенов) или из сшитого полиэтилена | из сшитого полиэтилена |  |
|  | Тип брони | небронированные | небронированные |  |
|  | Вид материала наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности |  |
|  |  | наружная оболочка | наружная оболочка |  |
|  | Металлический экран | без экрана | без экрана |  |
|  | Ширина продольной полосы расцветки | не более 3 | - | мм |
|  | Исполнение в части показателей пожарной опасности не распространяющие горение при групповой прокладке (нг): | по категории A или не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | по категории A |  |
|  | Форма поперечного сечения кабеля | круглая | круглая |  |
|  | Число токопроводящих жил х Номинальное сечение токопроводящих жил | 2х2.5, 3х2,5 | 2х2.5, 3х2,5 | мм2 |
|  | Номинальное напряжение кабеля | не менее 0,66 | 0,66 | кВ |
|  | Номинальная толщина изоляции | до 0,8 | 0,6 | мм |
|  | Изолированные жилы кабелей | имеют отличительную расцветку. | имеют отличительную расцветку. |  |
|  | Расцветка | сплошной или в виде продольной полосы | сплошной |  |
| Ножовка по металлу. ГОСТ 17270 | Тип | 1 или 2 | 1 |  |
|  | Исполнение | 1 или 2 | 1 и 2 |  |
|  | Длина (L) | не менее 290 | 340 | мм |
|  | Размер (h) | не менее 35 | 1: 90, 2: 70 | мм |
|  | Длина (l1) | не более 120 | 1: 100, 2: 120 | мм |
|  | Колено | трубчатого сечения; не регламентируется | трубчатого сечения |  |
|  | Длина ножовочного полотна | не менее 250 | 300 | мм |
|  | Расположение полотна | под углом по отношению колена рамки и прямое | под углом (исп 1) по отношению колена рамки и прямое (исп 2) |  |
|  | Марка стали колена | 35; 10 | 35; 10 |  |
| Провод. ГОСТ 7399 | Марка | ПВС | ПВС |  |
|  | Тип | без заземляющей жилы или с заземляющей жилой | без заземляющей жилы |  |
|  | Число и номинальное сечение жил | 2х1.5, 2х2.5, 3х2.5 | 2х1.5, 2х2.5, 3х2.5 | мм2 |
|  | Класс жилы по ГОСТ 22483 | не ниже 5 | 5 |  |
|  | Номинальная толщина |  |  |  |
|  | Изоляции | от 0,6 | 2х1.5: 0,7, 2х2.5: 0,8, 3х2.5: 0,8 | мм |
|  | Оболочки | до 1,2 | 2х1.5: 0,8, 2х2.5: 1,0, 3х2.5: 1,1 | мм |
|  | Наружные размеры |  |  |  |
|  | Минимальные | не менее 6,8 | 2х1.5: 6,8, 2х2.5: 8.4, 3х2.5: 9,2 |  |
|  | Максимальные | не более 11,4 | 2х1.5: 8,6, 2х2.5: 10,6, 3х2.5: 11,4 |  |
|  | Цвет (расцветка) жил | Зелено-желтый и\или голубой и\или коричневый и\или черный | 2х1.5: голубой и коричневый, 2х2.5: голубой и коричневый, 3х2.5: Голубой, черный, коричневый |  |